目   录

第一章 编制总说明	- 5 -

1.1 编制原则及目的	- 5 -

1.2 编制依据	- 5 -

第二章 工程概况	- 9 -

2.1 工程概况	- 9 -

2.2 主要工程内容	- 10 -

2.2.1炭砂双侧滤池	- 10 -

2.2.2应急粉炭和高锰酸盐投加间	- 11 -

2.2.3污泥回流沉清池	- 11 -

2.2.4综合加药间及改造加氯间	- 11 -

2.2.5臭氧接触池	- 12 -

2.2.6二级泵房及吸水井改造	- 13 -

2.2.7鼓风机臭氧发生器间及低配中心	- 13 -

2.3 工期	- 13 -

2.4 质量目标	- 13 -

2.5 施工组织机构	- 13 -

第三章 施工准备	- 15 -

3.1 施工人员的准备	- 15 -

3.2 施工现场准备	- 15 -

3.3 施工物资材料准备	- 15 -

3.4 施工机械设备的准备	- 16 -

3.5 技术培训、图纸会审	- 16 -

第四章 施工方案与技术措施	- 17 -

4.1 土建工程施工方案与技术措施	- 17 -

4.1.1施工部署	- 17 -

4.1.2基础工程	- 17 -

4.1.3砌体工程	- 18 -

4.1.4模板工程	- 20 -

4.1.5钢筋工程	- 21 -

4.1.6混凝土工程	- 23 -

4.1.7抹灰工程	- 24 -

4.1.8屋面工程	- 25 -

4.1.9安装工程	- 26 -

4.1.10土建工程	- 28 -

4.1.11厂区道路工程	- 49 -

4.1.12道路附属工程	- 53 -

4.1.13厂区大门、围墙和绿化	- 56 -

4.2 工艺工程施工方案与技术措施	- 57 -

4.2.1污泥回流沉清池	- 57 -

4.2.2碳砂双侧滤池工程	- 64 -

4.2.3臭氧接触池及臭氧发生器间	- 72 -

4.2.4鼓风机房及低配中心	- 82 -

4.2.5综合加药间及改建加药间	- 84 -

4.2.6二级泵房及吸水井改造	- 90 -

4.2.7取水泵房、应急粉炭和高锰酸钾投加间	- 91 -

4.3 电气工程施工方案与技术措施	- 94 -

4.3.1工程范围	- 94 -

4.3.2主要工作内容	- 94 -

4.3.3设备安装要求	- 95 -

4.3.4分部分项施工方法	- 114 -

4.4 自控工程施工部分与技术措施	- 117 -

4.4.1主要工作内容	- 117 -

4.4.2系统总体方案及特点	- 118 -

4.4.3自控仪表设备安装要求	- 119 -

第五章 质量管理体系与措施	- 136 -

5.1 工程质量控制目标	- 136 -

5.2 工程质量保证措施	- 136 -

5.2.1 质量保证组织措施	- 136 -

5.2.2施工准备阶段的质量控制	- 139 -

5.2.3施工过程的质量控制	- 139 -

5.2.4各种原材料、配件的采购和质量控制管理	- 140 -

5.3 质量通病防治措施	- 140 -

5.3.1质量通病预防组织措施	- 140 -

5.3.2质量通病预防技术措施	- 140 -

5.4 交付使用后质量保证措施	- 141 -

5.4.1工程回访	- 141 -

5.4.2工程保修	- 141 -

第六章 安全管理体系与措施	- 143 -

6.1 安全保证体系	- 143 -

6.2 安全保证措施	- 144 -

6.2.1安全责任制度	- 144 -

6.2.2安全教育及安全技术交底制度	- 144 -

6.2.3安全设施验收及挂牌制度	- 145 -

6.2.4安全检查制度	- 145 -

6.2.5吊装挖掘机械安全防护	- 145 -

6.2.6消防保障措施	- 145 -

6.3 现场临时用电安全保证措施	- 146 -

6.3.1安全用电组织设计措施	- 146 -

6.3.2安全用电技术措施	- 146 -

6.3.3混凝土振捣	- 147 -

第七章 环境保护管理体系与措施	- 149 -

7.1 文明及环境保护管理体系	- 149 -

7.2 文明施工现场管理措施	- 151 -

7.3 环境管理措施	- 152 -

第八章 工程进度计划与措施	- 153 -

8.1 从组织管理上保证工期	- 153 -

8.2 从计划安排上保证工期	- 154 -

8.3 从资源上保证工期	- 154 -

8.4 从技术上保证工期	- 155 -

8.5 确保报价完成工程建设的技术和管理措施	- 155 -

8.5.1计划控制	- 155 -

8.5.2合同控制	- 156 -

8.5.3现场控制	- 156 -

8.5.4施工调度控制	- 157 -

8.6 其它保证措施	- 157 -

第九章 资源配备计划	- 158 -

9.1 主要施工设备配备计划	- 158 -

9.2 实验和检测仪器配备计划	- 159 -

9.3 劳动力计划	- 159 -

第十章 对本工程施工的各关键点、难点处理措施	- 160 -

10.1 配套工程较多、各工种较多	- 160 -

10.2 工程占地面积大，测量及检测难	- 160 -

10.3 工艺设备种类多，施工衔接难	- 160 -

10.4 多数构筑物直接与水接触，防水处理难	- 162 -

10.5 电气自控专业系统多，施工调试难	- 162 -

第十一章 质量通病的控制措施	- 163 -

11.1 工程质量管理措施	- 163 -

11.2工程质量的过程控制和质量通病的防治措施	- 165 -

11.2.1模板工程	- 165 -

11.2.2钢筋工程	- 167 -

11.2.3混凝土工程	- 168 -

11.2.4砌筑工程	- 172 -

11.2.5防水工程	- 172 -

11.2.6楼地面工程	- 172 -

11.2.7门窗工程	- 173 -

11.2.8工艺设备安装工程	- 173 -

11.2.9电气安装工程	- 174 -

11.2.10通风与空调安装工程	- 174 -

第十二章 冬季、雨季及农忙季节施工措施	- 175 -

12.1 冬季施工措施	- 175 -

12.1.1施工准备工作	- 175 -

12.1.2冬季施工措施	- 175 -

12.1.3冬期施工管理	- 177 -

12.1.4冬期施工的安全措施	- 178 -

12.2 雨季施工措施	- 179 -

12.2.1雨季实时监测	- 179 -

12.2.2雨季高温季节施工主要措施	- 179 -

12.2.3雨季高温季节施工安全措施	- 182 -

12.3 农忙季节施工措施	- 183 -

12.3.1劳动力安排保证措施	- 183 -

12.3.2农忙季节稳定工人的特殊措施	- 184 -

第十三章 施工现场信息化管理措施	- 185 -

13.1 工程管理文件使用规划	- 185 -

13.2 现状的评估	- 185 -

13.3 合同管理	- 185 -

13.4 安全管理	- 186 -

13.5 质量管理	- 187 -

13.6 项目设备管理	- 187 -

13.7 物资管理	- 188 -

13.8 项目竣工管理	- 188 -

第十四章 水厂生产联动试车施工方案	- 189 -

14.1 总体联动试车应达到的功能要求	- 189 -

14.2 联动试车组织计划的要求	- 189 -

14.3 联动试车通则	- 189 -

14.4 总体联动试车不合格处理措施	- 190 -

14.5 联动试车组织机构岗位责任制	- 190 -

14.5.1管理目标	- 190 -

14.5.2技术要求	- 191 -

第十五章 竣工验收	- 192 -

15.1 工程验收、工程资料提交的环节	- 192 -

15.2 单体工程验收及资料的提交	- 192 -

15.2.1单体工程验收	- 192 -

15.2.2工程技术资料	- 192 -

15.2.3工程验收组织	- 193 -

15.3 竣工验收	- 193 -

15.3.1竣工验收测试计划提交	- 193 -

15.3.2竣工验收测试计划实施	- 194 -

15.3.3竣工资料编制与提交	- 195 -

15.4 竣工资料移交	- 197 -

第十六章 施工总平面图及现场临时用地	- 198 -

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表	- 199 -

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表	- 201 -

附表三：劳动力计划表	- 202 -

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图	- 203 -

附表五：施工总平面图	- 204 -

附表六：临时用地表	- 205 -

# 第一章 编制总说明

## 1.1 编制原则及目的

施工组织设计是用来指导施工项目全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。合理、完善的施工组织设计对于安排施工过程中的空间和时间排列，科学地组织物资供应和消耗，保证施工阶段的顺利进行，实现预期的效果具有重要意义。

该施工组织设计为本项目施工的纲领性文件，用以指导施工与管理，确保各项管理目标实现，体现我公司用户至上、优质高效、绿色施工、污染预防、健康安全、减少风险的管理方针。综合郑州高新梧桐水务有限公司水厂二期改造工程的具体特点，该施工组织设计编制的基本原则及目的为：

1、从施工项目全过程的人力、物力和空间等三个要素着手，在人力与物力、供应与消耗、专业与协作、使用与维修和空间布置与时间排列等方面合理部署，为项目施工的节奏性、均衡性和连续性提供最优方案，确保项目在合同规定日期内顺利完成；在质量上达到精度高和功能好；在经济上达到消耗少。

2、采用流水施工方法和网络计划技术。

3、保证工程合同所规定施工内容的全面履行。

4、在确保施工质量的前提下，保证规定工期完成施工任务。

5、加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，采取有效措施，减少环境污染。

6、创造良好的施工环境，创建文明工程。

7、积极采用、推广先进的施工工艺、技术以及科学的施工组织方法。

## 1.2 编制依据

《郑州高新梧桐水务有限公司水厂二期改造工程施工招标文件》（招标编号：YHZB-2013022）及所附图纸；

郑州原中原制药厂水厂改造工程岩土工程勘察报告；

结构部分：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

建筑部分

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

工艺部分：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2008

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-2008

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

《建筑给水氯化聚氯乙烯（PVC-C)管管道工程技术规程》CECS136：2002

《压力管线用球墨铸铁管-离心水泥砂浆内衬-一般要求》IS04179

《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004

《压力管道用球墨铸铁铁管件》IS02531

《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》CECS10:89

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2009

《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2008

《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2008

电气部分：

《电气装置安装工程高压电气施工验收规范》GBJ147

《电气装置安装工程低压电气施工验收规范》GB50254

《电气装置安装工程电力变压器，油浸电抗器，互感器施工及验收规范》GBJ148

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172

《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》GB50255

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB20256

自控部分：

《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-2000

《工业自动化仪表施工及验收规范》GB50093-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-2006

《不间断电源设备标准》GB7260-2008

《计算机软件开发规范》GB8566

其他相关规范：

《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ2—90    、

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

《沥青路面施工及验收规范》JB50092-96

《城市测量规范》GJJ一99

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86

# 第二章 工程概况

## 2.1 工程概况

郑州高新梧桐水务有限公司水厂位于郑州市西北国家高新技术产业开发区，现有制水规模为4万m3/d。为满足开发区近期要求，先期扩建至10万m3/d，开发区远期所需水量将另立项建设新水厂。

本工程为新建10万m3/的常规及深度处理，污泥处理利用现有处理构筑物，排放出路同现有模式。现有4万m3/d常规处理流程作为备用流程。改造期间不得影响生产。

本次水厂改造工程分为净水厂改造及取水泵房改造：

1、取水泵房改造主要是泵房内新增一台水泵及配套电气设施，以及新建应急粉炭和高锰酸盐投加间；

2、净水厂改造及新建：新建污泥回流沉清池；臭氧接触池；综合加药间；鼓风机臭氧发生器间及低配中心.液态站；新建碳砂双侧滤池及吸水井；新建厂区管网、配电系统铺设、路灯、绿化、大门等工程。并对现有二级泵房与加氯间进行改造；拆除原有清水池，增压泵房、道路等障碍物。新建构筑物中，沉淀池下叠清水池4000m,臭氧发生器间与鼓风机房合建，炭砂双侧滤池的炭池仅需气冲，砂池与炭池合用气鼓风机，砂池水冲采用自身上部屋顶水箱。

本次改造后，现有原水输水管.出厂管相应改造，并适应现有泵扬程和改造后流量。

根据水厂现有构筑物条件，充分利用现有构建物，原有加药间增设2台20kg/h加氯机，用于滤后水消毒，以满足新建流程使用，另改造现有二级泵房，增设1台大泵，并改原有小泵为大泵，并新建吸水井1座。二泵改造后供水能力为6480m/h.

沉淀池内污泥高浓度内部回流循环，剩余污泥排入现状排水池，后进入脱水机房处理。沉淀池投加药剂均来自新建加药间，设有混凝剂投加于混合池内，PAM投加于回流管及絮凝池进口处。

原水中溴离子浓度较高，在综合加药间设有H2O2投加装置，投加于臭氧接触池入口。

## 2.2 主要工程内容

### 2.2.1炭砂双侧滤池

滤池设计规模10万m/d，双排布置，一排炭滤池6格，单格过滤面积60.48m2，一排石英砂滤池6格，单格过滤面积92.16m2

1、滤砂池

设计滤速：7.9m/d

反冲洗强度：单气反冲   气：60m3/h/m2

气水反冲   气：60m3/h/m2      水：10m3/h/m2

单独水冲  大水量：60m3/h/m2   小水量：10m3/h/m2

反冲洗过程：停止进水------停止出水------气冲4min-----气水（小水量）同冲6min------停气冲------水（大水量）冲1min-----排水----水（大水量）冲1min-----排水-----水（小水量）冲6min------重新进水-----初滤水排放------出水

滤料组成：石英砂：D10=0.85，不均匀系数K8.为1.3，厚度1.2m

砾石支承层：D=2.0--4.0mm，厚度0.15m；D=6.0--12.0mm，厚度0.30m。

2、炭砂池

设计滤速：12m/d

反冲洗强度：单气反冲   气：60m3/h/m2

反冲洗过程： 停止进水，打开DN400排水阀降低水位至1.50m，  停止出水，气冲3min，停气冲，打开进水阀。

滤料组成：煤质压块破碎炭，厚度2.5m，装填密度不小于380kg/m3，20--50目。碘吸附质不小于950，亚甲基蓝吸附值不小于180，强度不小于90%。

砾石支承层：D=2.0--4.0mm，厚度0.15m；D=6.0--12.0mm，厚度0.30m。

3、活性炭膨胀率要求：1℃、12m/h时对应的膨胀率不超过50%，

1℃、17.3m/h时对应的膨胀率不超过80%，

4、活性炭滤池运行期间，任何情况下单格的上升流速不得超过17.3m/h。

5、炭池DN600进水气动蝶阀开启时间要求不小于40s，以确保滤池反冲洗完毕后能够将渠内气体排出并缓慢进水，减小突然进水对承托层的冲击。

### 2.2.2应急粉炭和高锰酸盐投加间

应急粉炭和高锰酸盐投加间规模为16万m3/d。

1、投加粉末活性炭，1个加注点，至取水泵房出水总管加注井，设计投加量5mg/L，应急投加量30mg/L，投加浓度5%。

2、投加高锰酸盐，1个加注点，	至取水泵房出水总管加注井，设计投加量1mg/L，应急投加量8mg/L，投加浓度4%。

### 2.2.3污泥回流沉清池

1、沉清池设计规模10万m3/d，分为两格，混合时间55s，絮凝时间约23min，斜管沉淀区上升流速2.5mm/s。

2、沉淀池下叠清水池，清水池容量4000m3。

3、污泥经气提装置提升至污泥回流池，通过污泥泵可回流至混合池DN900进水管，也可通过管路切换排至厂区排泥系统。

4：气提装置固定应有刮泥机厂商配套提供，并负责指导调试运行。污泥回流比根据出水水质，混凝效果与絮凝池中悬浮固体浓度综合决定，污泥提升装置运行时每次应只启动单根管或双根管，轮流气动，不可同时全开。当来水浊度较高，泥量较大时，可通过延长气提装置运行时间来达到排泥的目的。

### 2.2.4综合加药间及改造加氯间

加药间规模为10万m3/d

1、投加混凝剂，采用聚合氯化铝，2个加注点，位于沉淀池混合池内，投加浓度25%，设计最大加注量10mg/L，平均加注量20mg/L.

投加助凝剂，采用聚合氯化铝，1个加注点，位于砂滤池进水混合池内，投加浓度25%，设计最大加注量10mg/L，平均加注量5mg/L.

2、投加双氧水，2个加注点，位于臭氧接触池进水渠道投加点，设计最大加注量2.5mg/L，平均加注量1.5mg/L，双氧水商品液浓度30%，在线稀释后投加浓度1%。

3、PAM投机位置共2处，分别位于沉淀池污泥回流管或絮凝区进水管，不同时投加，每处位置共2个投加点，设计最大加注量0.3mg/L，平均加注量,0.15mg/L，采用PAM成套配药及投加装置，调配浓度0.25%，在线稀释投加浓度0.01%。

4、改造加氯间规模为10万m3/d，设计最大加氯量3mg/L，2个加注点，位于滤池出水管。

改造范围仅为加氯间。现有加氯真空系统总能力应可以满足20kg/h的投加要求，工程新增2台20kg/h的加氯机，取消原有加氯间与值班室间的侧门，增设防火观察窗，延用原有6只氯瓶，真空调节器、切换装置、歧管管路、漏氯吸收装置等，在加矾间和氯库增设单独通向室外的门，并增设加氯间和氯库门口的紧急洗眼、冲淋设备及安全工具，暴露于地面和覆土小于0.7m的管线需做保温处理。

### 2.2.5臭氧接触池

1、臭氧接触池设计规模10万m3/d,分为2格

2、臭氧设计加注量1.5---2.5mg/L，接触反应时间约15min，分三阶段投加，各段反应时间依进水方向约为4min、6min、6min，各阶段布气量分别为40--70%、30--15%、30--15%。各阶段投加比例通过由发生器供货配套提供的手动投加阀门控制，由臭氧发生器 产商配套提供确定。

3、臭氧采用扩散装置（曝气盘）方式投加

4、臭氧接触池顶部安全阀为双向透气阀，正负0.35m水头开启，应保证其处于正常状态，放置臭氧接触池初次进或停水后进水对池体产生的气体压缩效应。

5、臭氧管外设防紫外保温材料，沿池顶敷设臭氧管道均采用管卡与池顶固定，材料以实计。

6、臭氧管道及阀门均采用316L不锈钢材质。

7、臭氧接触池放空时，应先检测尾气中臭氧浓度，浓度合格时方可打开池顶上方人孔，再打开放空阀排水，防止池内产生较大负荷。

8、臭氧接触池空池或非满时，必须打开池顶人孔，待池内进水充满时，方可盖上人孔。

### 2.2.6二级泵房及吸水井改造

1、在现有空位上增加1台大泵，大泵流量1620m3/h，扬程40m，改造后泵房水泵四用一备，总能力6480m3/h。

2、新增5m*5m吸水井一座，并与现状吸水井连通，对相应吸水管做调整。

3、新建吸水井施工前，先行改造DN700管道，安装好阀门后，再开始新建吸水井的施工。

### 2.2.7鼓风机臭氧发生器间及低配中心

1、鼓风机臭氧发生器间及低配中心规模为10万m3/d，投加量平均为1.5mg/L，最大为2.5mg/L。

2、本次设臭氧发生器2台，单台10%臭氧量时，能力5.5kg/h，1台检修时，另1台通过降低臭氧浓度为6%时，单台能力6.6kg/h。

3、臭氧管、管配件及阀门采用316L不锈钢，氧气管、空气管及阀门、管配件、支架等采用304不锈钢。管道系统上的阀门、管配件，支架由厂商配套提供。

## 2.3 工期

本工程计划工期为270日历天。

## 2.4 质量目标

本工程总体质量目标为合格工程。

## 2.5 施工组织机构

我公司选择符合招标文件要求的人员担任项目经理，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目部中，组成强有力的项目经理部,实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工，确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

项目经理部组织机构

# 第三章 施工准备

项目部建设工作时间从收到中标通知书开始准备、上报计划，完成项目部人员的进场并同时完成开工手续办理，布置现场施工用电临时设施以及监理工程师办公和生活的安置。开工前完成技术人员和上岗人员的培训，制定各项岗位的责任目标，同时完成各项工作计划的编排和建立各个子项目的工作档案。

## 3.1 施工人员的准备

1、实行项目经理负责制，一切工作由项目经理部负责主持和召集。

2、由项目经理按施工组织设计的要求负责统筹部署和实施本工程施工的各项具体工作。

3、进场前，由项目经理部组织对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全文明施工、技术交底，明确各人的分工负责和岗位责任，落实责任到人。

4、由项目经理部根据劳动需求计划组织劳动力，签订农忙期间劳动力保证协议，并进行必要的技术培训及安全教育。

## 3.2 施工现场准备

1、平整场地，清除施工障碍物及腐质土外运，疏挖排水设施，接驳施工用水源、电源，架设施工用电线路，设置路口隔离围挡。

2、根据施工平面布置方案，修建各种临时施工设施，沿线设置施工围挡。

3、施工测量

① 复核设计院提供的坐标控制点及水准点。

② 增设必要的辅助坐标控制点及水准点，形成覆盖本施工段全线的坐标控制网及水准点控制网。

## 3.3 施工物资材料准备

1、根据施工组织中施工材料使用计划落实材料供应商，并签订有关合同。

2、施工中半成品的外加工应及早联系好加工厂家，并签订加工合同，交付部分订金。

3、如部分施工材料供应商不提供送货服务，则还需及时联系运输车队。

## 3.4 施工机械设备的准备

对计划使用的施工机械进行采购，公司现有的设备进行全面检测调试，并按使用计划进场。

## 3.5 技术培训、图纸会审

1、由项目经理组织参与施工的技术管理人员进行图纸会审，发现问题与设计不符的及时上报。

2、组织参与施工的技术管理人员、班组长进行施工规范及质量标准的学习，并对安全、文明施工的要求进行交底。

3、对劳动力进行与工程有关的施工规范及质量标准的技术培训，并进行安全教育使其对所做的工作心中有数。

# 第四章 施工方案与技术措施

## 4.1 土建工程施工方案与技术措施

### 4.1.1施工部署

按照施总平面图设计，在现场完成臭氧接触池，综合加药间，碳砂双侧滤池，鼓风机、臭氧发生器间及低配中心，污泥回流沉清池，液态站，应急粉炭间和高锰酸盐投加间土建的坐标定位，土方工程、砌体工程、混凝土程、门窗工程、地面及建筑装饰装修工程施工，并应做好施工中的各类预置、预埋和撤离现场前清理复原工作。

土建工程按下述施工工序施工：

1、场地清整、构筑物定位放线；基坑开挖、验槽、基础工程施工；

2、浇注垫层、绑扎钢筋、预埋件、验筋、模板支筑、混凝土浇筑、养护、拆模、隐蔽工程及主体工程验收；

3、屋面保温、防水施工、内外粉刷和贴面砖、地面；门窗、穿墙套管安装；

4、场地回填清理恢复和工程交验。

### 4.1.2基础工程

1、土方工程

该工程土方工程采用一台反铲挖土机施工，挖出土方采用自卸车运离施工现场，机械挖土方应挖基地标高上200mm处，由人工挖土、 清底至基底设计标高，避免超挖和扰动原土。基槽开挖后应尽快施工混凝土垫层，减少基底暴露时间，防止雨水对基槽的影响。

2、基础垫层

混凝土垫层模板采用木模，平板振动器振捣密实。

3、混凝土施工

1）合理选用混凝土的配合比，在满足设计强度要求的前提下，尽可能减少水泥用量，以降低水泥的水化热。

2）控制石子、大砂的含泥量不超过1％和3％。

3）根据施工季节的不同，夏季与冬季可分别采用降温法和保温法施工。降温法施工；即在搅拌混凝土时掺入冰水，在浇筑混凝土后采用冰水养护降温，但要注意水温和混凝土温度之差不超过20度，并采用覆盖材料养护。保温法施工；混凝土浇筑完成后利用保温材料防止冷空气的侵袭，以减小混凝土内外温差的目的。

4、回填土施工

1、施工工艺

本工程室外回填土采用原土回填，该工程采用蛙式打夯机夯实回填土，打夯时应一夯压半夯进行分层夯实，每层铺土厚度200～ 250mm，每层夯实3～4边。

2、质量要求

①原土质量应符合设计和规范规定。

②土质夯实后密度应符合设计要求。

③每步回填土间隔距离必须相互错开，上下层土的接茬间隔不得小于50cm。

④回填土施工时应适量控制含水量。

⑤实验员应在施工过程中取样实验确定。

### 4.1.3砌体工程

砌筑前，应先将基层清扫干净，用水湿润，并用砂浆找平，按图放出墙体轴线及门窗洞口位置，墙的两端应竖立皮数杆，并在两相对皮数杆之间拉准线，当天所用砌块应提前适量浇水湿润，阴干待用。

砖的品种、强度和等级必须符合设计要求，并提前1-2天浇水湿润。砌筑前，将楼面清理干净，并抄平放线，定出墙身中心线及边线，并分出门窗位置线。

开始砌筑时，应进行摆砖样，排出灰缝宽度，并注意门窗位置和砖垛等对灰缝的影响，同时考虑窗间墙的组砌方法，使各皮砖竖缝相互错开。同一墙面各部位的组砌方法应统一，确保上下一致。

砌筑时，应在墙转角处及交接处立起皮数杆，皮数杆上标明皮数及门窗洞口、过梁、圈梁的高度；在皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑，其中第一皮砖应按墙身外边线砌筑。

砌筑采用“三一”的方法，砂浆随铺随砌，一次铺浆长度不得超过500mm。

砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，大于12mm；水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%，竖缝宜采用挤浆或加浆法，不得出现透明缝和通缝。

砖墙的转角处，每皮砖的外角均应加砌七分头砖；“T”字交接处，横墙砌通，交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。

每层最上一皮砖，应整砖丁砌；宽度小于1m的窗间墙，应用整砖砌筑；半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的砖墙，小于1/4砖块体积的碎砖不能使用。

拉接筋、构造柱、过梁应按设计和规范要求设置，结构施工时，应做好墙体钢筋的预埋，砖墙砌筑时，应安排专人将预埋钢筋如数清理出来，并调整顺直，经监理验收后，方可砌筑。

砖墙每天砌筑高度不宜超过1.8m，砂浆应随拌随用，严禁使用过夜砂浆。

砌体与构造柱交接处，应按设计和规范要求预埋拉结钢筋，拉结钢筋沿墙或柱高每500mm左右一道，锚入墙或柱内不小于200mm，伸入砌体不小于1000mm。

墙体长度超过5m时，应按要求预留构造柱；预留部位砌马牙槎，马牙槎砌筑时应先退后进；构造柱在墙体完成后浇筑，浇筑时必须将钢筋与结构钢筋焊牢，模板顶紧墙体。

墙体的水平度和垂直度应符合规范要求。墙上不得留置脚手眼，切锯砌块应使用专用工具，不得用斧或瓦刀任意砍劈。

砌筑加气砼块：砌筑时按预先的排块设计进行排列摆块，不够整块锯割成所需尺寸，但不能小于砌块的1/3。水平灰缝宜15mm，竖缝宽20mm，砌筑时满铺满挤，上下丁字错缝，搭接长度不小于砌块长度的1/3，转角处相互咬砌搭接。

砌块与门窗口连接：按照设计要求砌体内部均设钢筋砼门框，门窗洞口构造详见图纸设计要求及图集。窗框与之连接根据规格预制砼块，内埋木砖。

砌块与梁板的连接：砌块砌至梁板底部时，留最后一皮斜砌一排蒸压砖至梁板，红砖斜砌角度60º,此部分补砌红砖应待填充墙砌筑完至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

### 4.1.4模板工程

模板造型、强度、刚度、稳定性的计算，防止吊模变形和位移的措施，各模板的结构设计，各节点的构造以及预埋件，止水层等的固定方法，模板拆除程序、方法、及安全措施。

支模板施工中，池壁与顶板连续施工时，池壁立模立柱不得同时作为顶板模板立柱，顶板支架的斜杠横向连杆不得与池壁模板的杆件相连。

池壁模板应采用一次安装到顶，分层预留操作窗口办法，安装最后一层模板时，应在适当位置预留清理杂物的窗口，浇筑混凝土前将模板内部清理干配，经检验合格后再封闭窗口。

模板应平整，拼缝严密不漏浆，固定模板的螺栓或铁丝禁止穿过水池的混凝土结构，以避免产生空隙渗水；

在变形采用对拉螺栓固定模板时，应在螺栓上加焊止水环；

施工降水和抗浮施工的措施。

1、模板的支设方法

复核梁板底标高，校正墙体、砼墙轴线位置无误后，搭设垫平模板支架（包括安装水平拉杆和剪力撑），固定龙骨，再在次龙骨上铺钉底模，拉线找直。然后绑扎钢筋， 安装并固定梁侧模板。

梁模有对拉螺栓时插入对拉螺栓。按设计要求起拱（一般跨度大于4m时，应起拱0.1％～0.2％）。安装外楞、拧紧对拉螺栓，调整梁口平直。复查梁模尺寸，并加设模板支撑。

2、梁板模板安装，应注意以下事项

①梁口与柱头模板的连接特别重要，必须按模板设计封严撑牢。

②梁模支柱的设置，由模板设计规定。

③模板支柱纵横方向的水平拉杆，剪力墙撑等，均应按设计要求布置。平台支柱间距不宜大于1.5m，纵横方向的垂直剪力撑的间距不宜大于6m。

④采用扣件钢管脚手作支架时，扣件必须要拧紧，要抽查扣件的力矩，横杆的步距要按设计要求设置。

3、模板的拆除

①拆除顺序，遵循先支后拆，先拆非承重部位，后拆承重部件，以及自上而下的原则，拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

②拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生事故，待该片的模板全部部拆除后，方准将模板，配件、支架等运出堆放。

③拆下的模板等配件，严禁抛扔，要有人接应传递。按指定地点堆放。并做到及时清理，维修和涂刷隔离剂，以待用。

### 4.1.5钢筋工程

1、钢筋成型

①准备工作

A)熟悉施工图：了解所属工程的概况，检查钢筋施工图纸各编号是否齐全，详读施工图说明及设计变更通知单。

B)构件各部分尺寸是否吻合，每个构件中所有钢筋编号的数码是否存在重复现象。

C)核对每号钢筋的直径、式样、根数是否存在施工图与材料表不相符的情况。

D)钢筋的配置是否有与设计构造规程或施工验收规范相抵触之处。

E)现有的工地施工机具和工艺条件能不能在质量和任务量上满足加工这批钢筋的要求。

②配料凭证的制备

配料单：包括钢筋直径、式样、根数以及下料长度等内容，主要按施工图上的钢筋材料表抄写，但是应特别注意，下料长度必须由配料人员计算好填写，不可以以设计人在材料表上写出的数。

③成品管理

A)弯曲成型好的钢筋，必须轻抬轻放，避免摔地产生变形，经过规格、外形尺寸检查的成品应按编号栓上料牌。

B)清点某一编号钢筋成品确切无误后将该号钢筋全部根数运离成型地点，在指定的堆放场地上要按编号分隔整齐堆放。

C)非急用于工程上的钢筋成品，应堆放在仓库内，仓库屋顶应不漏雨，地面保持干燥，并有木方或混凝土板等作为垫件。

D)进入成品仓库的钢筋必须要复验钢筋加工的质量。

E)进场钢筋必需有出厂合格证、复验报告。

F)钢筋弯曲成型后，如发现有裂痕，断伤者不得使用，同时应对该批钢筋质量进行复查。

2、钢筋绑扎

①准备工作

A)熟悉施工图。

B)确定分部分项工程绑扎进度和顺序，以便填写钢筋用料表。

C)了解施工条件、运料路线、现场堆料地点、混凝土底层浇捣和平整状况模板清扫和润滑状况以及坚固程度，其它工种的配合条件。

D)检查钢筋的外观，着重检查锈蚀状况，确定有无必要进行除锈，在运料前要核对钢筋的直径、形状尺寸以及钢材级别，如有与料牌或图纸不符处应及时提出处理。

E)准备必要数量的工具和材料。

②钢筋绑扎

A)钢筋位置划线

B)划线处：梁的箍筋位置划在纵向钢筋上，平板或墙板钢筋划在模板上，柱的箍筋在两根对角线纵向钢筋上，基础的钢筋每个方向的两端各取一根划点，或划在垫层上。

C)绑扎钢筋间距应符合设计要求，配有双排钢筋的构件，上下钢筋之间应垫以钢筋马蹬，以保持双排钢筋间距正确，板内上部钢筋的下面，应垫设一定数量的垫块，必须使上部钢筋位置正确。

D)受力钢筋应有足够的混凝土保护层，按设计要求留置。

E)钢筋绑扎时，应注意弯钩方向，不得任意颠倒，端部的弯钩应与所靠底模板面垂直，不得倾斜式平放，柱中竖向钢筋搭接时，柱角部钢筋弯钩应于模板成45°角。

F)箍筋绑扎：箍筋的接头在柱中应该环向交错布置，在梁中应纵向交错布置，箍筋的绑扎均应与主筋互相垂直，不得滑落偏斜，四角与主筋平贴紧密，位置正确，箍筋间距必须符合设计要求。

G)梁与柱的主筋与箍筋交接处应将四角点全部绑扎牢固，其它部分可间隔绑扎。

H)基础：楼板和墙内纵横向钢筋靠四边两行每一交接点全部绑扎牢固，中间部分一般可间隔绑扎，每排错开，双向主筋交接点则应全部绑扎。

I)绑扎钢筋拧扣应拧一转半以上，以防松动，并随手将绑扎铅丝拧向骨架内部。

J)绑扎骨架时， 必须采用交叉扣式十字扣必要时尚应加设钢筋十字斜撑，以保证骨架稳定不变形。

K)绑扎柱墙竖向钢筋时，应隔1.5m左右高度， 用铅丝将钢筋固定在模板上。

L)互相交叉的现浇构件，应注意钢筋的相交位置和排列，主梁的钢筋放在圈梁底筋上。

### 4.1.6混凝土工程

1、施工准备

根据工程的具体情况合理落实电源、水源以及现场照明，必要是应有备用的发电机组和易损工具。

2、操作工艺

①浇筑混凝土时分段分层连续浇筑，浇筑层高度根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为振捣作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。

②使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。表面振动器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

③浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2小时应按施工缝处理。

④浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题及时处理，并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

⑤施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。

3、混凝土养护

混凝土浇筑完毕后应在12h内加以覆盖并浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，养护期一般不少于7昼夜。

4、穿池壁管件的防腐处理

预埋铁件上须加焊止水钢板，予埋套管加止水翼环并满焊，将混凝土填平至予埋套管的上皮32—50mm，不得在此套管穿越池壁处停工或接头。

直埋管道在混凝土浇筑前应精确核对其位置数据，无误时方可浇筑。

### 4.1.7抹灰工程

1、施工准备

各种材料必须有出厂合格证方可进场，并经试验合格后方可在工程上使用。

2、作业条件

①结构工程经验收达到合格标准后，方可进行抹灰工程。

②抹灰前应检查门窗框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固，连接处的缝隙应用1：3 水泥砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时，应在砂浆中掺入少量的麻刀嵌塞，使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求，设计无要求时，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5-8mm深的槽口，填嵌密封材料。如先粉刷后装窗，应严格控制窗口尺寸。

③墙、基体表面的灰尘、污垢和油渍等，应清理干净，并洒水湿润。

④阳台栏杆、消防箱、配电柜、 电气、管线、管道等应提前安装好，结构施工时墙面上的予留洞口应提前堵塞严实，将墙板、柱、过梁等凸出墙面的砼剔平，凹处提前刷净，用水洇透后，用1：3 水泥砂浆刮平。

⑤表面缺棱掉角需分层修补，做法是：先洇湿基体表面，刷掺水重10％的107胶水泥浆一道，紧跟抹水泥砂浆，每遍厚度应控制在7-9mm。

⑥外墙抹水泥砂浆及内墙抹灰，大面积施工前应先做样板，经鉴定合格后再大面积施工。

⑦抹灰前应检查基体表面平整，以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面、阳台、窗台、喧脸两侧弹出抹灰层的控制线，以作为打底的依据。

⑧施工时使用的外脚手架应提前准备好，横竖杆要离开墙面及墙角200～250mm，以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整，外架子应铺设三步板，以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致，严禁采用单排外架子，严禁在墙面上予留临时孔洞。内外架子搭设必须保证其牢固、安全、可靠，并经质安部门及监理有关人员验收许可后方可使用。

⑨屋面防水工程完工前进行室内抹灰时，必须采取防护措施。外墙抹灰在雨期施工时，应有防雨措施，防止抹灰层终凝前受雨淋而损坏。

### 4.1.8屋面工程

1、材料准备

氯化聚乙稀-橡胶共混防水卷材、基层处理剂、基层胶粘剂、卷材封边胶粘。

施工工艺基层处理及要求

①找平层应用水泥砂浆抹平压光， 并要与基层粘结牢固，无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。

②找平层表面应平整光滑，其平整度用2m长直尺检查，最大空隙不超过5mm空隙仅允许平缓变化。

③基层与突出屋面的结构相连的阴角，应抹成光滑的圆弧形，其半径一般在100～150mm之间，女儿墙与水落口中心距离应在200mm以上。

④平屋顶基层的坡度为2％。

⑤基层必须干燥，一般含水率应小于9％，(中午盖上一块油毡3～4小时没有潮气为宜)。

⑥凡容易爬水的部位，应做滴水线或鹰嘴。

⑦在进行防水层施工以前，必须将基层表面的突起物、水泥砂浆疙瘩等异物铲除，再涂刷隔离剂，严禁涂刷废旧机油。

2、施工要点

①施工工序

清扫找平层表面→水泥砂浆找平层→刷基层处理剂→冷底子油一道→氯化聚乙稀橡胶共混防水卷材→防水卷材接缝粘结→防水卷材接缝部位附加增加处理。

②复杂部位的增强处理：平屋顶的阴角、水落口、通气孔的根部等处，是最容易发生渗漏的薄弱部位，在铺贴卷材前，应进行增强处理。

③铺设卷材防水层：卷材铺设的一般原则是：先高后低、先远后近、先铺设排水比较集中部位（如水落口，檐口，天沟等）的卷材，再按排水坡度自下而上的顺序进行铺设，以保证顺水流方向接槎。卷材的配置方案应使卷材的长向与流水坡度垂直。

A）根据铺设卷材的配置方案，从流水坡度的下坡开始弹出基准线然后进行卷材铺设。

B）卷材的搭接缝边缘以及末端收头部位，必须粘贴紧密。

④在卷材防水屋面铺设完毕并经过认真检查验收合格后，将卷材防水层表面的尘土等杂物彻底清扫干净，再用长把滚筒均匀碾压使防水层与基层粘紧密。

3、施工注意事项

①防水卷材材料进场后，应存放在远离火源和干燥的室内。存放这些材料的仓库和施工现场必须严禁烟火。

②掌握天气预报，雨天或雨后基层末干燥时， 不得进行防水施工。

③施工过程中及已完成的防水屋面，施工人员不许穿带钉的鞋踩蹋防水层。

④每次用完的施工工具，必须及时清洗干净，以便重复使用。

4、质量要求

①对卷材屋面竣工验收时，必须提供有卷材质量证明文件。

②屋面不应有集水或渗漏水的现象，检查应在雨后进行。

③卷材与卷材的搭接缝和水落口部位的卷材收头部位，必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱折、翘边、脱层或滑移等缺陷。

④刚性保护层，应与防水层接触良好，粘结牢固，不允许有空鼓、脱皮现象出现。

### 4.1.9安装工程

安装工程由照明、防雷系统、给水排水系统等组成，安装工程总体施工顺序安排如下：

先地下、后地上，力求做到与土建密切配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。

考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题，对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观，对各工种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水管道的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按有关规定距离设置。

1、照明系统

按土建施工顺序由下向上分段施工，分为三个阶段。暗设于楼地面及砼墙体及柱内的管路，接线盒、灯头盒应密切配合土建施工进度埋设，且不影响土建进度的前提下，保证质量一次合格。照明配电箱与电力配电箱洞预留，要在土建绑扎钢筋明确定好位置，根据箱体尺寸预留洞的大小尺寸，留出洞的大小位置和高度。

2、电气配管

PVC管敷设前做好切管、套丝、煨弯等准备工作，钢管煨弯采用冷煨法或热煨法；套丝采用套丝器（Φ25mm以下的钢管），Φ25mm以上的钢管采用液压套丝机。

PVC管敷设有埋入墙内、混凝土楼板内的暗配管。配管时按图施工，沿最近线路敷设，并力求减少弯曲，埋入建筑物的钢管与建筑物的表面距离不应小于15mm保护管弯曲处不有褶皱，凹陷和裂缝。并且弯曲度不应小于管外径的10%。

管路连接，钢管连接采用套丝利用专用管箍连接，管径比较大的采用套管连接。

3、电气管内穿线

管内穿线在建筑物内抹灰、饰面及地面工程结束后进行，穿线前应先将保护管内的积杂物清除干净。先将带线（Φ1.2～2.0mm钢丝）利用穿线将要穿的导线从另一端拉入末端，预留长度可根据实际情况而定。

导线连接：导线连接要紧，不能增加电阻值，导线连接采用尼龙压接线帽，根据导线的截面和根数选择大、中、小三种规格的接线帽。其方法是将导线的绝缘层消掉后，线芯预留15mm的长度，插入接线帽内，如填不实，可以再用1～2根同材质的导线插入接线帽内，然后用压接钳压实。

线路检查及绝缘检测：接、焊、包全部完后，应检查导线是否符合设计及规范要求。检查无误后，进行绝缘测试，照明选用500V量程为0-500MΩ兆欧表在器具安装后检测时，应先将灯头盒内导线分开，在电器具安装完送电后检测时先将线路上的开关、电闸、仪表、设备等用电开关全部断开位置。

### 4.1.10土建工程

以下要求为施工的一般要求及措施，适用于本工程项目所有的土建施工。

#### 混凝土工程

1、骨料的取样和试验。承包人应在浇混凝土浇筑期间，至少每周一次并按项目监理可能要求更短的间隔，对所有骨料取样并做级配试验。承包人尚需对骨料中有关吸水率、可能发生的碱性反应、氯化物含量和硫酸盐含量按所有规定进行试验。

2、拌好的和准备浇筑的混凝土具备下列条件：

(1) 混凝土的级别和骨料粒径正确，配料和拌和符合技术规定。

(2) 骨料的级配在规定范围内。

(3) 和易性应在GB50204-2002中规定的坍落度限值范围内。

(4) 混凝土拌料时间不超过GB50204-2002中规定的范围。

如果混凝土不符合上述标准中的任何一条，不得将该混凝土用于工程，并且在承包人采取的合适补救措施未得到工程师批准，不得继续拌制该级别的混凝土。

3、混凝土浇筑后，试块的强度值应符合GB50204-2002的要求。

承包人应在试验日的24小时内，就有关试块所代表的混凝土未能符合上述要求的任何一条而建议采取的措施与工程师达成协议。这些建议可包括，但不局限于取芯试验。不符合本技术规定的要求时，混凝土必须报废并应拆毁和重浇，或按项目监理同意的其他方法处理。因不符合混凝土规定要求而造成的一切费用应由承包人负责。

4、混凝土的取样和试验。承包人应按本技术规定和GB50204-2002中的规定，对新浇和已结硬混凝土的取样和试验作出所有必要的安排，并需提供一切必要的取样和试验的设备、劳力、材料及运输。

5、承包人应对每批混凝土料用于工程之前确定其塌落度。如果项目监理认为对予拌混凝土规定的要求始终能符合时，可减少对每批料作试验的要求，但这种减少可随时被撤销。承包人应确定在每一处生产混凝土的塌落度，并在每组试块做号后按GB50204-2002中的规定，或按项目监理可能指定的要求确定坍落度。

6、只要项目监理要求，应对每种级别的混凝土做工程试块，其次数不应少于每100m3做一组试块或每个工作班做一组试块，除非另有规定。每组试块(每组三块立方体 )应在同一拌混凝土中选取，其强度值应符合GB50204-2002中第5.6.8条款的要求。

7、取芯试验。按照在项目监理指定的部位，垂直于工程中已硬化的混凝土表面切取150 mm 公称直径的芯样供检查和试验、钻孔、检查、测定和抗压强度试验的程序须经项目监理的批准。在准备试验之前，切取的试件须经项目监理检验。如果试件的抗压强度小于规定的特征强度，或者如果项目监理认为混凝土在其他方面不符合规定的要求时，则样品所代表的该部分工程的混凝土被认为不符合规定的要求，钻孔、检查、测定和试验的费用应由承包人负责，但如果符合要求，则费用按工作日的费率支付。如果混凝土符合规定的要求，则修补混凝土所钻孔洞的费用也按工作日的费率支付。

8、承包人对试验的责任。除了取样和规定实验所规定的责任外，承包人尚需对日常检查、取样和试验、材料、量测装置和设备负责，以便控制工程质量和保证与技术规定及批准的样品相符。

#### 模板工程

1、模板应有足够的刚度和紧密性，足以防止灰浆从混凝土中渗出，并能最终保持工程正确的位置，形状和尺寸。模板工程构造应能无震动及损伤地从浇筑好的混凝土上拆除。

2、模板的结构应具有如合同中所述的，能够生产出具有坚固质量和表面平整的混凝土结构体。

3、为适应凸出钢筋，固定某种设施或其他预埋件，而须在模板上留孔的地方，要采取措施以防水泥砂浆的跑漏。

4、模板工程应留有进入口便于在混凝土凝固之前，准备好接缝面。

#### 钢筋工程

1、钢筋的切割和弯曲。钢筋的切割和弯曲应符合国家和地方标准，应该在不加热和不低于-5℃条件下加工。弯筋应有固定的曲率，未经项目监理批准弯筋不得拉直再次弯曲，如果准许弯曲凸出的钢筋，应注意不对混凝土造成损伤并保证其半径不少于允许的最小曲率。

2、钢筋的固定。钢筋应被牢固地支撑在其位置上，以保证不被移动。

用来固定钢筋的非结构连接件可用绑扎丝或其他固定方法，小心防止绑扎钢丝头或夹具不要进入混凝土保护层。

3、钢筋的表面条件。当完全清除对钢筋或混凝土产生化学影响或可能减少其握裹力的因素和物质后，才可浇筑混凝土。

4、搭接和接头。按照施工规范或经项目监理同意的地方才能设置钢筋搭接和接头。

5、钢筋的焊接。未经项目监理允许，钢筋不允许在工地以外的地方焊接，所有焊接程序应事先以书面形式送项目监理批准。

#### 预埋件

混凝土中预埋管、套管、止水翼环或其它预埋件，都应牢固地固定在所在位置上，防止移动，同时不应使用外面涂料，避免影响结合强度。承包人在浇筑混凝土时应防止形成孔洞，气孔或其它缺陷。

#### 施工缝

除在合同中表明的混凝土接缝外，承包人应在工作开始前就接缝的位置取得项目监理的批准。要布置好将接缝线使其与完工后的工程外形相适应，混凝土应继续浇筑直到接缝位置为止。在原混凝土表面浇筑混凝土时，原混凝土表面应凿到露出粗骨料，在紧接浇筑新混凝土之前，应将接缝表面清洗干配。可能时，这种接缝表面的准备工作应在混凝土已初凝但尚未坚固时进行。

#### 表面面层

1、不用模板的表面面层整平面层：混凝土将按照所需要的外形准确地找平和刮平成规则的平面。不需施加另外的面层工艺。除非这是作为用木抹子或铁抹子加工的第一道工序，否则就不需要加整平了。

2、木抹子加工面层：在整平后面层上用木抹子轻压抹光，以消除表面上的凹、凸不平，凡是没有指明表面抹光形式的，就是用木抹子抹面。

3、铁抹子加工面层：当表面水膜消失，混凝土变得足够硬时，为防止表面泛浆，在木抹子加工后的表面上，再用铁抹子用力找平，做成一种致密光滑和均匀的而且没有抹刀痕的面层。

用模板的表面面层

1、粗糙面层：这种面层可用于模子或者是经过适当设计的紧密连接好木模板制成。其表面不应有显著的孔洞蜂窝或是其它大的瑕疵。

2、光滑面层：这种面层可用专门设计的模板制成，要求制成坚硬，光滑具有整洁感觉的面层，其表面只允许有小的瑕疵而且不允许有污染点和变色，任何表面上的凸起部位，都应弄平。

3、精加工面层：这种面层是在第一道工序加工之后，当混凝土表面仍未坚硬时，将表面上所有的小孔洞用新的，特别准备的水泥和细砂砂浆填入抹平。混凝土养护好后，应将表面磨平如果需要，还应做光滑、均匀的平面。如果加工好了的表面将最后暴露于外，那么应尽一切努力使之与周边的混凝土的颜色协调起来。

4、模板用连接螺栓：在混凝土50mm面层内应避免埋有永久性金属，只有连接螺栓是允许的，为把全部或部分的螺丝取出后，填平它们所留下的空洞，将用现场调制的水泥细砂粒砂浆填入抹平，当设计构筑物是储水构筑物时，应保证所采取的措施不会减弱构筑物的水密性。

#### 混凝土表面的误差

完成的混凝土表面，其偏离不应超过下列容许数值：

| 序号 | 检查项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线性偏差、水平、垂直度、截面尺寸或长度的偏离值 | ±10（mm） |
| 2 | 两面误差、缝隙垂直度、表面平整度、板面拉毛深度偏离值 | ±5（mm） |

#### 抹灰工程

抹灰工程主要采用石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆品种，施工选用时应按设计要求选用。水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆，应控制在初凝前用完；砂桨中掺用外加剂时，其掺入量应由试验确定；抹灰砂浆的配合比和稠度等应检查合格后，方可使用。

各种结构面层抹灰要求

1、抹灰前的工作。应先检查基体表面的平整度，并用与抹灰层相同砂浆设置标志或标筋。对不平的基层表面应剔平，或用l：3水泥砂浆补平。砖石、混凝土等基体表面的灰尘、污斑和油渍等，应清除干配，并洒水润湿；应检查钢、木门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)分层嵌塞密实。

2、木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺金属网，并绷紧牢固。金属网与各基体的搭接宽度不得小于100mm。

3、室内抹灰施工应在上下水、气等管道安装后进行。抹灰前必须将管道穿越的墙洞和楼板洞填嵌密实。散热器和密集管道等背后的墙面抹灰，宜在散热器和管道安装前进行，抹灰面接槎应顺平。室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角。

4、外墙抹灰工程施工前，应安装好钢木门窗框、阳台栏杆和预埋铁件等，并将墙上的施工孔洞堵塞密实；外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽；踢脚板、门窗贴脸板和挂镜线等安装前涂抹，安装后与抹灰面相接处如有缝隙，应用砂浆或腻子填补。

5、平整光滑的混凝上表面，如设计无要求时，可不抹灰，用刮腻子处理。墙体不太光的抹灰前应凿毛刮水泥浆(水灰比为0.37～0.40)，洒水泥砂浆或用界面处理剂处理。

6、顶棚和墙的抹灰时，底层和中层宜用麻刀石灰砂浆，各层应分遍成活，每遍厚度为3～6mm；一般抹灰表面平整度用2m直尺检查，除顶棚外，其余部位抹灰允许偏差不大于5mm。

7、各种砂浆的抹灰层，在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和振动；凝结后，应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆的抹灰层，应在湿润的条件下养护。

冬期抹灰施工

1、冬期施工，抹灰层可采取加温措施加速干燥。如采用热空气时，应设通风设备排除湿气。抹灰层硬化初期不得受冻，气温低于5℃时，抹灰砂浆应采取保温措施，涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂，其掺量应由试验确定；做涂料墙面的抹灰砂浆中，不得掺入含氯盐的防冻剂。

抹灰材料质量要求

1、石灰膏应用块状淋制，淋制时必须用孔径不大于3×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。熟化时间，常温下一般不少于15天，用于罩面时，不应少于30天。使用时，石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。

2、在沉淀池中的石灰膏应加以保护，防止其干燥、冻结和污染。

3、抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2筛。用于罩面时，熟化时间不得小于3天。

4、抹灰用的砂子应过筛，不得含有杂质；装饰抹灰用的骨料(石料、砾石等)，应耐光、坚硬，使用前必须冲洗干配。干粘石用的石粒应干燥。膨胀珍珠岩，宜采用中级粗细粒径混合级配。

5、掺入装饰砂浆的颜料，应用耐碱、耐光的颜料。

抹灰施工检验要求

1、室外检查数量，以4m左右高为一检查层，每20m长，抽查1处(每处3延长米)，但不少于3处；室内按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，可按两轴线为1间，但不少于3间。

2、检查所用材料的品种、面层的颜色及花纹等是否符合设计要求。

3、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

4、抹灰分格缝的宽度应均匀一致，表面光滑、无砂眼，不得有错缝，缺棱掉角。

5、一般抹灰面层的外观质量，应符合表面光滑、洁配、接槎平整、灰线清晰顺直。

6、装饰抹灰面层的外观质量，表面应平整，沟纹清晰，留缝整齐，色泽均匀，不得有掉角、脱皮、起砂等缺陷；

7、一般抹灰工程质量的允许偏差，应符合GB50210—2001的有关规定。

8、饰抹灰工程质量的允许偏差，应符合GB50210—2001的有关规定。

#### 门窗施工

门窗安装前的工作

1、根据门窗图纸，检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装。

2、按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符合应予以纠正。

3、门窗露天存放时，应采取措施避免日晒雨淋。塑钢门窗应存放在设有靠架的室内并与热源隔开，以免受热变形；在室内竖直排放，并用枕木垫平。严禁与酸碱等物一起存放，室内应清洁、干燥、通风。

4、塑钢门窗运输时，应竖立排放并固定牢靠，樘与樘间应用非金属软质材料隔开，防止相互磨损及压坏玻璃和五金件。

门窗框扇安装

不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏；吊运时，表面应用非金属软质材料衬垫，选择牢靠平稳的着力点，以免门窗表面擦伤。

1、普通门窗安装。安装门窗必须采用预留洞口的方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口；门窗固定可采用焊接、膨胀螺栓或射钉等方式，但砖墙严禁用射钉固定；安装过程中应及时清理门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

2、塑钢门窗安装。在塑钢门窗上安装五金零件时，必须先钻孔后，用自攻螺钉拧入，严禁直接捶击钉入，以防损坏门窗；不得有开焊、断裂等损坏现象，如有损坏，应予以修复或更换。与墙体连接的固定件应用自攻螺钉等紧固于门窗框上，将门窗框装入洞口并用木楔临时固定，调整至横平竖直，固定件与墙体宜用尼龙胀管螺栓连接牢固。门窗框与洞口的间距应用泡沫塑料条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。门窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密。

门窗质量检验要求

1、检查数量按不同门窗品种、类型的樘数各抽查5％，但均不少于3樘。

2、所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。

3、门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法等应符合设计要求。

4、预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

5、门窗扇应开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全，位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。

6、门窗安装后外观质量应表面洁配。大面无划痕、碰伤、锈蚀；涂膜大面平整光滑，厚度均匀、无气孔。

7、门窗工程质量允许偏差应符合GB50210—2001的有关规定。

8、塑钢门窗安装质量的允许偏差应符合GB50210—2001的有关规定。

#### 玻璃安装

玻璃运输和安装前的工作要求

1、玻璃安装前应检查、校正框、扇、五金件安装质量，只有在达到框、扇最后一遍涂料时才能进行安装。

2、冬期施工，从寒冷处运到暖和处的玻璃和镶嵌用的合成橡胶等型材应待其缓缓后方可进行裁割和安装。

3、玻璃的运输和存放应符合现行《普通平板玻璃》(GB4871)的有关规定。

4、玻璃不应搁置和倚靠在可能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上，防止玻璃被风吹倒。

玻璃材料质量要求

1、玻璃均采用5mm厚的白色平板玻璃。

2、玻璃质量应符合有关产品标准。

3、镶嵌条、定位垫块和隔片、填充料、密封膏等的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理及化学性质应符合设计要求。上述材料配套使用时，其相互间的材料性质必须相容。

玻璃安装

玻璃宜集中裁割，边缘不得有缺口和斜曲；当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤玻璃时，应采取措施予以保护；严禁焊接等火花溅到玻璃上。

玻璃安装后，应对玻璃与框、扇同时进行清洁工作。严禁用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗热反射玻璃的镀膜面层。

玻璃安装质量检验要求

1、安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象。

2、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整，并不得露在玻璃槽口外面，用橡胶垫镶嵌玻璃，橡胶垫应与裁口、玻璃一压条紧贴，并不得露在压条外面；密封膏与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固，接缝齐平。

3、表面应洁配，不得留有油灰、浆水、密封膏、涂料等斑污。

4、检查数量按有代表性的自然间抽查10％。

5、检查玻璃品种、规格、色彩、朝向及安装质量等是否符合设计和本规范规定的要求。

#### 涂料施工

室内外各种水性涂料、乳液型涂料、溶剂型涂料(包括油性涂料)等涂料工程的施工应符合下列要求：

1、涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定；外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的颜料。

2、涂料工程基本结构或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于8％，施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10％；木料制品含水率不得大于12％。

3、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭；施工使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹；腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应坚固，并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。

4、涂料工程所用腻子涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料施涂时不流坠、不显刷纹，施涂过程中不得任意稀释。涂料工程所用的涂料和半成品(包括施涂现场配制的)，均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明书和产品合格证。

5、双组份或多组份涂料在施涂前，应按产品说明规定的配合比，根据使用情况分批混合，并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中，均应充分搅拌。

6、施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性和乳涂涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行；每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

7、水性和乳液涂料施涂时的环境温度，应按产品说明书的温度控制；冬期室内施涂涂料时，应在采暖条件下进行，室温应保持均衡，不得突然变化。

8、采用机械喷涂涂料时，应将不喷涂的部位遮盖，以防玷污。

9、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。

混凝土和抹灰表面施涂

1、施涂（不包括防水混泥土构筑物的内表面，如清水池、吸水井和送水泵房）前应将基体或基层的缺棱掉角处，用1：3的水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补；表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干配。

2、外墙涂料工程分段进行时，应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线；外墙涂料工程，同一墙面应用同一批号的涂料；每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。

3、混凝土及抹灰内、外墙、顶棚表面薄涂料工程按中级质量要求执行，主要工序见GB50210-2001有关规定。

4、复层涂料一般是以封底涂料、主层涂料和罩面涂料组成。施涂时应先喷涂或刷涂封底涂料，待其干燥后再喷涂主层涂料，干燥后再施涂两遍罩面涂料。

5、喷涂主层涂料时，其点状大小和疏密程度应均匀一致，不得连成片状；水泥系主层涂料喷涂后，应先干燥12h，然后洒水养护24h，再干燥12h后，才能施涂罩面涂料。

6、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流坠现象，待第一遍罩面涂料干燥后，才能施涂第二遍罩面涂料。

木料表面施涂

1、木料表面施涂溶剂型混色涂料，按中级质量要求执行， 主要工序见GB50210-2001有关规定。

2、木料表面施涂清漆，按中级质量要求执行，主要工序见GB50210-2001有关规定。

3、施涂涂料前，应将木料表面上的灰尘、污垢等清除干配。木料表面的缝隙、毛刺、掀岔和脂囊修整后，应用腻子填补，并用砂纸磨光。较大的指囊应用木纹相同的材料用胶囊嵌。节疤处应点漆片2～3遍。

4、门窗扇施涂涂料时，上冒头顶面和下冒头底面不得漏施涂料。

金属表面施涂

1、金属表面施涂涂料，按中级质量要求执行，主要工序见GB50210-2001有关规定。

2、施涂涂料前，应将金属表面的灰尘、油渍、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺等清除干配。潮湿的表面不得施涂涂料。

3、防锈涂料和第一遍银粉涂料，应在设备、管道安装就位前施涂。最后一遍银粉涂料，应在刷涂工程完工后施涂。

涂料施工检查要求

1、涂料工程应待涂层完全干燥后，方可进行验收。检查数量：室外，按施涂面积抽查10％；室内，按有代表性的自然间(过道按10延长米，礼堂、厂房等大间可按两轴线为1间)抽查10％，但不得少于3间。

2、检查所有的材料品种、颜色应符合设计和选定的样品要求。

3、施涂薄涂料表面的质量，应符合GB50210-2001有关规定。

#### 砌砖工程

砌体施工要求

1、砖砌体应上、下错缝，内外搭接。实心砌体宜采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。

2、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现明缝，严禁用水冲浆灌缝。有特殊要求的砌体，灰缝的砂浆饱满度应符合设计要求。

3、砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不得小于8mm，也不应大于12mm。但抗震防区不得使用无筋砖过梁。

4、每层承重墙的最上1皮砖，240mm厚墙应是整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，砖砌体的阶台水平面上以及砖砌体的挑出层(挑檐、腰线等)中，也应是整砖丁砌层。

5、砖柱和宽度小于1m的窗间墙，应选用整砖砌筑。半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的的砖体中和墙心。

6、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处的墙面不得小于500mm。

7、临时施工洞口的补砌，洞口周围砖块表面应清理干配，并浇水湿润，再用与原墙相同的材料补砌严密。

8、实心砖平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度，在过梁的底面不得小于5mm；在过梁的顶面不应大于15mm。

9、拱脚下面应伸入墙内不小于20mm，拱底应有1％的起拱。

10、砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50％时，方可拆除。

11、设有钢筋混凝土抗风柱的房屋，应在柱顶与屋架以及屋架间的支撑均已连接固定后，方可砌筑山墙。

12、砌筑水池、化粪池、窨井和检查井，一般应采用普通砖和水泥砂浆，并砌筑严实；砌体应同时砌筑，如同时砌筑有困难时，必须砌成斜槎；各种管道及附件，必须在砌筑时按设计要求埋设。

13、防水部分的施工，应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中的有关规定。

填充砌体施工要求

1、框架结构房屋的填充墙，应与框架柱预埋的拉结筋连接。

砌筑填充墙体以前，应对框架柱预埋拉筋进行检查，凡是漏留预埋拉筋的地方，采用项目监理批准的方案进行补救。

2、填充墙所用的材料，可以是加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、粉煤灰空心砖、粘土空心砖、砼空心砌块等；按以上规定外，砌体的一般要求仍应符合GB50203-2002的有关规定。

3、隔墙和填充墙的顶面与上部结构（梁和板）接触处宜用侧砖或立砖斜砌顶紧。

砌体施工质量检验要求

1、用于砌筑墙、柱表面的砖，应边角整齐、色泽均匀。

2、在常温施工时，砖应提前1～2天浇水湿润，程度以10～15mm为宜。雨季和冬季不宜浇砖。

3、砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀，并应填满砂浆。墙厚370mm及以上的砌体宜采用双面挂线砌筑。

4、砌砖工程宜采用“三一”砌砖法。当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

5、埋入砖砌体中的拉结筋，应设置正确、平直，其外露部分在施工中不得任意弯折；拉结筋不得穿过烟道和通气孔道。如遇烟道或通气孔道时，拉结筋应分成两股沿孔道两侧平行设置；非直角砌体的角砖宜采用无齿锯加工制作。

6、砖砌体的尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-2002的有关规定。

7、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎。烧结普通砖砌体的斜槎长度不大于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比应按砖的规格尺寸做适当调整。

8、施工中不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，并应加设拉结钢筋。拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1根直径6mm的钢筋；间距沿墙高不得超过500mm；埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不得小于500mm；末端应有90°弯钩；抗震设防地区建筑物的砌砖工程不得留直槎。

9、隔墙与墙或柱不能同时砌筑而又不留成斜槎时，可于墙或柱中引出凸槎。对抗震设防区，灰缝中还应预埋拉结筋，其构造应符合本规范的有关规定，且每道墙不得少于2根。

10、砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干配，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

11、抗震设防地区砖砌体如采用钢筋砼构造柱加强，可参照《多层砖房设置钢筋砼构造柱抗震设计和施工规程》（JGJ13-82）中的有关规定执行。

12、使用的原材料和加气砼块的品种、标号必须符合设计要求，加气砼块的质量应满足97YJ406有关材料技术性能指标并有出厂合格证。

13、砂浆的品种、强度必须符合设计要求，砌体砂浆必须密实饱满。

14、砌筑时上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一，不允许通缝。

15、轴线位移：10mm，尺量检查：垂直度：5mm，用2m托线板、尺量检查：表面平整度：5mm，用2m靠尺及锲形塞尺检查；门窗洞口宽高：±5mm，尺量检查;外墙上、下窗口偏移：20mm,经纬仪或吊线检查；水平灰缝平直度10mm（10m以内）拉线用尺量。

瓷砖施工要求

1、按设计要求采用陶瓷地砖或陶瓷锦砖等板块材在结合层上铺设。陶瓷地砖的质量要求应符合现行的产品标准的规定；陶瓷锦砖的技术等级、外观质量要求应符合现行的国家标准《建筑陶瓷锦砖产品》的规定。

2、有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖的质量要求和铺设方法，应符合现行的国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》的规定。

3、结合层厚度采用水泥砂浆铺设时应为10～15mm：采用沥青胶结料铺设时应为2～5mm；采用胶粘剂铺设时应为2～3mm。

4、在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖前，应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，并应浸水湿润后晾干待用。铺贴时宜采用干硬性水泥砂浆，面砖应紧密、坚实、砂浆饱满，并严格控制标高；面砖的缝隙宽度应符合设计要求。当设计无规定时，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm；虚缝铺贴缝隙宽度宜为5～10mm。

5、大面积施工时，应采取分段按顺序铺贴，按标准拉线镶贴，并做各道工序的检查和复验工作。

6、面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝和压缝工作。缝的深度宜为砖厚的1/3；擦缝和勾缝应采用同品种、同标号、同颜色水泥，随做随清理水泥，并做好养护和保护。

7、砖面层铺完后，面层应坚实、平整、洁配、线路顺直，不应有空鼓、松动、脱落和裂缝、缺棱、掉角、污染等缺陷。

#### 建筑地面工程施工

建筑地面包括建筑物底层地面和楼层地面，并包含室外散水、排水、踏步、台阶、坡道等。

建筑地面施工的一般要求

1、建筑地面各构造层采用的材料、建筑产品的品种、规格、配合比、标号或强度等级等，应按设计要求和本规范的规定选用，各层采用拌和料的配合比或强度等级应由试验确定。

2、对进场产品、材料的质量应抽样复验，确认合格后方可使用。承包人在投标书中针对地面砖、活动导静电地板、企口实木地板、复合地板等产品提出2至3个品牌(价格基本相等的中高档品质)范围，施工前30日提供符合投标书描述的2至3个品牌样品，供业主和项目监理选择，业主和项目监理选定后，样品封存，作为验收进货品质质量的实物依据。

3、建筑地面各层的厚度和连接件(接合用的、镶边用的等)构造，应符合设计要求和本规范的规定。

4、位于建筑地面工程下部的沟槽、暗管等，应待该项工程完工，经检验合格并做隐蔽工程记录后，方可进行上部工程的施工；位于建筑地面工程各层的铺设，应待其下一层符合本规范的有关规定后进行施工。

5、混凝土和水泥砂浆试块的制作、养护及强度检验，应符合现行的国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》和《砖石工程施工及验收规范》的规定。试块的组数，按每一层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时，每增加1000m2各增做一组试块，不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应的制作试块组数。

6、在夯实的基土上铺设有坡度的地面，应修整基土高差达到设计所要求的坡度；在钢筋混凝土板上铺设有坡度的地面或楼面，应按结构起坡或利用填充层(或找平层)找坡达到设计所要求的坡度。

7、建筑地面工程完工后，应对面层采取保护措施。

回填土施工

1、地面应铺设在均匀密实的基土上。填土或土层结构被挠动的基土，应予分层压(夯)实，砂和砂石的含泥量不超过5％。

2、在淤泥、淤泥质土及杂填土、冲填土等软弱土层上施工时，应按设计要求对基土进行更换或加固；并应符合国家现行的《建筑地基与基础工程施工及验收规范》和《建筑地基处理技术规范》的有关规定。

3、填土的质量应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》的有关规定。腐植物、冻土、耕植土和有机物含量大于8％的土，均不得用作填土；膨胀土作为填土时，应进行技术处理。填土宜控制在最优含水量的情况下施工；过干的土在压实前应加以湿润，过湿的土应予晾干。

4、填土的施工应采用机械或人工方法分层压(夯)实，土块的粒径不应大于50mm。每层虚铺厚度：机械压实时，不宜大于300mm；用蛙式打夯机夯实时，不应大于250mm；人工夯实时，不应大于200mm。每层压(夯)实后土的压实系数应符合设计要求，但不得小于0.9。填土前宜取土样用击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。当墙、柱基础处填土时，应重叠夯填密实。在填土与墙柱相连处，亦可采取设缝进行技术处理。

5、当基土下为非湿陷性土层，其填土为砂土时可随浇水随压(夯)实。每层虚铺厚度应小于200mm。采用碎石、卵石等作基土表层加强时，应均匀铺成一层。粒径宜为40mm，并应压(夯)入湿润的土层中。

6、回填房心和管沟土时，如遇管道处，应先用人工将管道周围填土夯实。当填至管顶上500mm时，方可采用打夯机夯实，填夯时应注意保护管道。

7、在冬季施工，当有较长时间室外温度处于0℃以下，在按GB50007-2002中规定的土壤标准冻深和冻胀性分类土壤上铺设地面时，应采用防止冻胀的措施。

混凝土垫层施工

1混凝土垫层厚度不得小于60mm；其强度等级不得小于C10。砂采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%，石子宜选用0.5～3.2mm粒径的碎石或卵石。最大粒径不应超过50mm，并不得大于垫层厚度的2/3，含泥量不大于2％。砼的配合比按设计要求的强度等级通过计算和试配确定。浇筑时坍落度宜为10～30mm。

2、混凝土垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分。浇筑前，垫层的下一层表面应予湿润。

3、浇筑混凝土垫层前应按设计要求埋设锚栓或木砖或预留孔洞。

找平层施工

1、找平层应采用水泥砂浆、混凝土，其采用的碎石或卵石的粒径不应大于找平层厚度2/3。水泥砂浆体积比不得小于1：3；混凝土强度等级不得小于C15。

2、铺设找平层前，应将下一层表面清理干配。当找平层下有松散填充料时，应予铺平振实。用水泥砂浆或混凝土铺设找平层，其下一层为混凝土垫层时，应予湿润，当表面光时，应划(凿)毛。铺设时先刷一遍水泥浆，其水灰比宜为0.4～0.5，并应随刷随铺。

3、有防水要求的楼面工程，在铺设找平层前，应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。并应在管四周留出深8～10mm的沟槽，采用防水卷材或防水涂料裹在住管口和地漏。

4、水泥砂浆和沥青砂浆不得小于20mm，水泥砼和沥青砼不得小于30mm。

面层施工

各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完成后进行，并应做建筑地面工程的基层处理工作。结合层和板块面层的填缝采用的水泥砂浆，应符合下列规定：

1、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。配置水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号不于425号。

2、楼梯踏步的高度，应以楼梯间结构层的标高结合楼梯上、下级踏步与平台、走道连接处面层的做法，进行划分。

3、室外散水、排水、踏步、台阶、坡道等各构造层均应符合设计要求，施工时应符合见规范基土和同类垫层、面层的规定。

4、混凝土的散水，应设置伸缩缝，其间距宜按各地气候条件和传统做法确定，但间距不应大于10m；房屋转角处亦应设置伸缩缝；混凝土的散水和台阶与建筑物连接处应设缝进行技术处理；上述缝宽应为20mm，缝内应填沥青胶结料。

5、厕浴间和有防水要求的建筑地面的结构层标高， 应结合房间内外标高差、坡度流向隔离层能裹住地漏等进行施工。面层铺设后不应出现倒泛水和地漏处渗漏。房间内外高差宜不小于20mm。

6、水泥砂浆面层厚度不得小于20mm。水泥砂浆的体积比宜为1：2(水泥：砂)，其稠度应大于35mm，强度等级不得小于M15，采用的普通硅酸盐水泥其标号不得低于425号，采用的砂应为中粗砂，其含泥量不应大于3%。

7、当水泥砂浆面层内埋设管线等出现局部厚度减薄时，应按设计要求做防止面层开裂处理后方可施工。

8、当采用石屑代砂铺设水泥石屑面层时，采用的石屑粒径宜为3～5mm，其含粉量不应大于3％；水泥与石屑的体积比宜为1：2，其水灰比宜控制在0.4：

9、面层的压光工作不应少于两次，并做好养护工作。

建筑地面施工质量检查

1、对完成的地面下的基土，各种防护层以及防腐处理的结构或连接件，应做工程中间验收，并应提供隐蔽工程和浸水试验记录。

2、检查地面各层的强度和密度以及上下层结合的牢固性；地面各层的坡度、厚度、标高和平整度；变形缝的位置和宽度，板、块材间缝隙的大小，以及填缝的质量；不同类型面层的连接，面层与墙和其它构筑物(地沟、管道等)的结合以及图案等。

3、各层面与水平面或与设计坡度的允许偏差，为房间相应尺寸的0.2％，但最大偏差应为30mm。板块面层相邻两块板的高度差的允许偏差，应符合GB50209-2002的有关规定。

4、供排除液体的带有坡度的面层应做泼水检验，并以能排除液体为合格。不得有倒泛水和积水现象。

5、水泥浆等现浇整体面层和铺设在水泥砂浆胶粘剂上的板块面层以及铺贴在胶粘上的木板、复合板面层，其与下一层的结合应用敲击方法检查，不得有空鼓。

6、各类现浇整体面层的表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。踢脚板应与墙面紧密贴合。

7、面层中护板块行列(接缝)在5m长度内，其直线度的允许偏差应符合GB50209-2002的有关规定。

8、在铺设建筑地面时，应检查各层厚度与设计厚度的偏差。其允许偏差为该层厚度的10%。

9、建筑地面各层表面的平整度，应采用2m直尺检查，当为斜面时，应采用水平尺或检查；各层表面平整度的允许偏差应符合GB50209-2002有关规定。

#### 建筑屋面工程

屋面工程施工一般要求

1、屋面工程施工前，承包人应掌握施工图中细部构造及有关技术要求，并应编制防水工程的施工方案或技术措施供项目监理批准。

2、屋面工程施工中，应按施工工序、层次进行检验，合格后方可进行下道工序、层次的作业。

3、屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

4、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件，并经指定质量检测部门认证，确保其质量符合技术要求。材料进场后，施工单位应按规定取样复试，提出试验报告，严禁在工程中使用不合格的材料。

5、当下道工序或相邻工程施工时，对屋面工程已完成的部分应采取保护措施，防止损坏。

6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。该处防水施工应精细操作， 防止隐患。屋面防水层完工后，应避免在其上凿孔打洞。

7、屋面工程应建立管理、维修、保养制度，由专人负责定期进行检查维修。

卷材防水屋面施工

1、屋面找平层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时，水泥砂浆抹平收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。

2、基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝等)的连接处，以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)，均应做成圆弧。

3、圆弧半径应根据卷材种类按下表选用。

| 卷材种类 | 圆弧半径(mm) |
| --- | --- |
| 沥青防水卷材 | 100～150 |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 50 |
| 合成高分子防水卷材 | 20 |

4、铺设屋面隔汽层和防水层，基层必须干配、干燥。干燥程度的简易检验方法，是将1m2卷材平坦地铺在找平层上，静置3～4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设隔汽层或防水层。找平层表面应平整光滑，均匀一致。其平整度用2m长的直尺检查，基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm，空隙允许平缓变化。在进行防水层施工前，基层表面的突起物、砂浆块应铲除干配，尘土杂物彻底清除干配。对阴角、管道根、水落口必须清除油污、铁锈。

5、采用基层处理剂时，基层处理剂的选择应与卷材的材性相容；基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工。喷、涂应均匀一致。当喷涂二遍时，第二遍喷涂应在第一遍干燥后进行。待最后一遍喷、涂干燥后，方可铺贴卷材；喷、涂基层处理剂前，应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等处先行涂刷。

6、屋面卷材铺设坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊铺贴；屋面坡度在3％～15％之间时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；屋面坡度大于15％或屋面受震动时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴；高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

7、屋面防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接。

8、卷材搭接的方法、宽度和要求，应根据屋面坡度、年最大频率风向和卷材的材性决定。上下层卷材不得相互垂直铺贴。

9、在铺贴卷材时，不得污染檐口的外侧和墙面。折痕、杂质、胶块、缺胶、孔洞、弯曲等应符合合成高分子防水卷材的外观质量要求。

屋面卷材材料要求

1、高聚物改性沥青防水卷材的质量和外观质量应符合GB50207—94，物理性能应符合下表的要求。

| 项目 |  | 性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 拉伸性能 | 拉力 | ≥400N | ≥400N | ≥50N | ≥50N |
|  | 延伸率 | ≥30% | ≥5% | ≥20% | ≥3% |
| 耐热度(85±2℃, 2h) |  | 不流淌，无集中性气泡 |  |  |  |
| 柔性(-5℃~-25℃) |  | 绕规定直径圆棒无裂纹 |  |  |  |
| 不透水性 | 压力 | ≥0.2Mpa |  |  |  |
|  | 保持时间 | ≥30分钟 |  |  |  |

2、不同品种、标号、规格和等级的产品应分别堆放；应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源。沥青防水卷材贮存环境温度不得高于45℃；卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层；应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

3、改性沥青胶粘剂的粘结剥离强度不得小于8N/10mm；高分子胶粘剂的粘结剥离强度不得小于15N/10mm，浸水168h后粘结剥离度保持率不得小于70％。

卷材材料抽样检查要求

1、不同品种、牌号和规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽取5卷；500～1000卷抽取4卷；100～499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷。

2、将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验，全部指标达到标准规定时，即为合格。其中如有一项指标达不到要求，应在受检产品中加倍取样复检，全部达到标准规定为合格。复检时有一项指标不合格，则判定该产品外观质量为不合格。

3、应对卷材物理性能和胶粘剂物理性能进行检验。

保温屋面

工程中的保温屋面施工依据设计图纸及《屋面工程技术规范》进行。应搅拌均匀，随拌随铺；虚铺厚度应根据试验确定，铺后拍实抹平至设计厚度并立即抹找平层。

### 4.1.11厂区道路工程

#### 路基工程

1、清理现场和施工放样。清理现场已在其它合同包中完成。道路施工前，应进行中线和高程的测量。项目监理对施工定线和放样应进行检查验收。

2、路基排水。路基施工过程中，应做好土路基的临时排水措施，以利排除雨水，及时将水排入合适的下水道中。

3、路基填筑和压实。土路基压实必须在最佳压实含水量或接近最佳含水量的条件下进行压实，如在压实过程中土基过湿、压实产生回弹起拱等不良现象，应采取有效措施处理。如将土基翻松，凉干或洒铺一些粒料，或掺8％以内石灰。路基填筑中压实厚度应小于压实机械的压实作用深度，通常情况下，不应大于30厘米，否则应分层铺筑。压路机压实遍数应不小于6～8遍，并应达到规范中要求的压实度标准，路基压实度采用重型击实标准控制。其标准按CJJ37－90第8.4.1条的规定。

#### 配合比及拌合

1、车行道所用水泥要求425＃普通硅酸盐水泥(并要求同一条路采用同一品牌、同一标号、同一厂名的免检厂家产品)，其余部分不能低于325＃。集料被用于工程之前应加冲洗。

2、填缝料：图纸中规定的填缝料应符合GBJ97－87的要求。

3、在开工前28天把混合料施工配合比设计(附件材料样品)和计划及开工进度(包括试验段)报送项目监理审批。在获得批准之前，本节规定的任何项目不得开工。

4、应做出混凝土混合料理论配合比设计。至少在本节任何项目施工之前30天，承包人应对人工摊铺混凝土提交一份推荐的混合料设计。设计应以集料饱和面干(S.S.D)状态为基础。设计数据应包括集料、水泥、水和各种外加剂的重量比、设计坍落度、水灰比、容重，以及拌和、运输、摊铺、养护和质量控制的详细资料。还应提供一些辅助性资料，如集料级配，所有材料的来源以及项目监理要求的其它任何资料。

5、根据理论配合比进行试拌，制备成型混凝土试块试验，以校验理论配合比，满足设计要求，并推荐出施工配合比。

6、每种配合比均应作抗压、抗弯拉试块各二组，每组三块，分别进行7天，28天龄期的试验，以供选择比较。

7、应按项目监理已批准推荐的配合比，负责生产出满足本合同技术规范全部要求的混凝土。未经项目监理书面同意，不得对已批准的配合比，混凝土生产方法或组成材料的供应来源做任何变动。

#### 路面基层施工

1、水泥、石灰混合料的选择。水泥、石灰混合料应根据供料单位的产品质量、供料单价、运距和服务的方便性综合评价，选择合适的供料厂商，以提供质量好、价格低的产品。水泥、石灰混合料基层应避免安排在低温冬季阴雨天气施工，施工期的最低气温应在5℃以上。需获的水泥、石灰混合料的原材料质量保证单。路用石灰应充分消解，且不合杂质。用于混合料的水泥可采用普通硅酸盐水泥、矿酸盐水泥、矿渣水泥。水泥终凝时间应较长(宜在6时以上)，并宜采用标号较低的水泥(如325号)。粒料颗粒组成范围一般为0～10毫米。大于40毫米颗粒应筛除，粒料压碎值不大于30％。必要时，项目监理应实地了解拌合场生产情况和产品质量。

2、水泥、石灰混合料外观质量和强度指标。采用的水泥、石灰混合料拌合后要求外观均匀、色泽调和、没有灰条、灰团、花面，且水份合适均匀，无严重粗细分离，均匀系数应大于5。混合料的含水量接近最佳压实含水量，最佳压实含水量可在试验室内采用标准击实仪通过试验确定，对于水泥、石灰混合料最佳含水量一般为5～7％。现场施工中应考虑天气影响，如干热天气水份蒸发，宜略大于最佳含水量1％左右，雨天应晾晒，并检查含水量变化。水泥、石灰混合料七天饱水抗压强度应大于2.0Mpa。

#### 摊铺施工

摊铺前应对土基质量进行检查验收，并符合各项要求，设置好临时排水措施。砌筑完毕，路中各种管道设施的井盖等也应采取升高、加固措施。

1、水泥、石灰混合料运来工地后可直接归堆倾倒在路槽中，采用平地机械或其他摊铺机械进行摊铺，也可用手推车驳运摊铺。在无法直接至路槽中送料时，混合料也可就近堆放在路旁或其他适当地点，然后用手推车或翻斗车驳运至路槽摊铺。

2、混合料运输时，应控制每车数量基本相等。计算每车的卸放位置，即纵向与横向间距均匀地在路槽上卸料，以便用平地机或人工按松铺厚度均匀摊铺。

3、厂拌生产混合料应掌握随送随摊铺的原则。混合料在摊铺过程中应尽量做到一次平整，避免粗细粒料分离，特别是采用机械摊铺时避免混合料中粗骨料翻刮到表面。

4、水泥、石灰混合料基层压实厚度在20厘米以上时应考虑分层摊铺，以保证压实厚度控制在10—20厘米之间。摊铺其松铺系数一般在1.3—1.35，具体确定应通过试验。混合料摊好后，应检查路拱和平整度要求。

5、用二轮压路机继续碾压2—3遍，再用12吨以上三轮中、重型压路机碾压3—4遍，经整平、铲修，再继续碾压直到表面平整无明显轮迹。在半边路幅进行施工时，碾压时应特别注意路中接头处的碾压，防止因路中压实不良而造成纵向开裂。在两个铺筑路段接头之间，应做好接头处的处理和压实。

6、辗压整型后，当水泥、石灰混合料处于最优含水量±1％时，进行碾压，如表面水份不足应适当洒水。水泥、石灰混合料要求在水泥终凝前压实完毕。混合料的碾压方法，应掌握“先轻后重”和“先路边后路中”的原则，首先用6—8吨双轮压路机及其他小型压路机或轮胎压路机沿卧石边碾压并逐渐向路中移动。当碾压一遍后，立即用路拱板检查路拱及平整度，因为此时混合料易铲平，低处也易拉毛补添混合料(拉毛翻松的松度不得小于10厘米，否则将会产生薄层脱壳)。

#### 水泥混凝土路面施工

水泥混凝土路面板的施工和路面所用水泥、砂、碎(砾)石、水各项材料应符合GBJ97—87要求。混凝土路面施工需做纹理，在表面泌水基本排除蒸发后，用食指轻轻按压混凝土路面，能出现2毫米左右深的压痕时，即可拉毛或压槽。拉毛或压槽时，中途不能停顿，不得来回推拉，应一行一行顺序进行。操作一次，将拉毛刷或压槽机用水冲洗一遍。应向项目监理提供他推荐的做纹理的设备详情，并展示他推荐的做成纹理的方法，请项目监理审批。

#### 施工质量检验及要求

1、各种原材料应符合上述原材料要求的质量标准，然后按体积比进行计算配料，并在容器上做好控制装置或丈量方法，确保水泥、石灰体积比配合准确，如用手推车装料，应保证每车车斗装料数量充足。

2、工地实际采用的水泥剂量应比室内试验确定的剂量多0.5～1.0％。

3、拌和前应检查石灰含水量，如偏干，可先在石屑表面浇水，如偏湿，则应设法掺入适量干材料以调节其含水量接近最佳含水量。

4、按分批分拌进料，掌握好拌和时间，以保证拌和均匀，由拌和机拌出的混合料必须用铲车进行翻堆，以防粗细粒料分离。

5、混合料出厂质量可由试验室进行配合比、含水量、粒径、强度等方面指标评定。

6、拌好的水泥、石灰混合料应及时由自卸卡车运送工地进行摊铺，混合料应尽量做到随拌随运。并应将产品合格证送项目监理验查。

7、水泥、石灰混合料要尽量缩短从拌和到碾压之间的延迟时间，宜控制在3－4小时内，必须延长延迟时间，不应超过水泥终凝时间。应通过试验确定合适的延迟时间，并使它的强度满足设计要求。

8、当水泥、石灰混合料初步结硬后，可进行弯沉值测定，一般可在施工后1—2周左右时间测定。当弯沉值达到设计规定要求，并符合下表允许偏差经项目监理同意后即可铺筑面层。

水泥、石灰混合料基层允许偏差表。

| 序号 | 项目 | 单位 | 压实度％及允许偏差 | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 实压度 | ％ | 重型95 | 1000m2 | 1 | 灌砂法 |
| 2 | 平整度 | mm | 10 | 20m | 1 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 厚度 | mm | ±10 | 50m | 1 | 用尺丈量 |
| 4 | 宽度 | 厘米 | 不小于设计规定 | 40m | 1 | 用尺丈量 |
| 5 | 纵断面高程 | mm | ±20 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 6 | 横坡 | % | ±0.3% | 20m | 1 | 用水准仪测量复核 |

9、应特别注意水泥、石灰混合料基层的早期养护。碾压结束后应立即开始养护，最好采用湿润的麻袋或草袋铺盖养护，不得使用压力水直接冲，以免把基层冲成坑洞，湿水养护期不少于7天。在水泥混凝土路面浇筑前，应禁止车辆在上面行驶。

### 4.1.12道路附属工程

#### 侧平石、缘石施工

侧平石、缘石必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧平石勾缝应严密，缘石不得阻水。缘石背后回填必须密实。

#### 安装误差标准

侧平石、缘石安装及外形尺寸检验方法和允许偏差下表。

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 直顺度 | 10 | 100m | 1 | 拉20m小线量取最大值 |
| 2 | 相邻块高差 | 3 | 20m | 1 | 用尺量 |
| 3 | 缝宽 | ±3 | 20m | 1 | 用尺量 |
| 4 | 侧石顶面高程 | ±10 | 20m | 1 | 用水准仪器具测量 |

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸(长、宽、高) | ±5 |
| 2 | 外露面缺边掉角长度 | <20且不多于1处 |
| 3 | 外露面平整度 | 3 |

#### 人行道施工要求

1、铺砌人行道板必须平整稳定、落缝应饱满，不得有翘动现象。

2、人行道面层与其它构造物应接顺，不得有积水现象。

3、人行道专用地砖指用预制板块铺设在夯实后的土层上，施工严格遵循本章建筑地面施工的相关规定。

4、预制的人行道板表面不得有蜂窝、露石、裂缝等现象，道板铺砌施工允许偏差见下表。

人行道板铺砌允许偏差表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 压实度 | 路床 | >90% | 100m | 2 | 用环刀法或灌砂法检验 |
|  |  | 基层 | >90% |  |  |  |
| 2 | 平整度 |  | 5 | 20m | 1 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 相邻块高差 |  | 3 | 20m | 1 | 用尺量取最大值 |
| 4 | 横坡 |  | ±0.3% | 20m | 1 | 用水准仪具测量 |
| 5 | 纵缝直顺 |  | 10 | 40m | 1 | 拉20m小线量取最大值 |
| 6 | 横缝直顺 |  | 10 | 20m | 1 | 沿路宽拉小线量取最大值 |
| 7 | 井框与路面高差 |  | 5 | 每座 | 1 | 用尺量 |

5、预制人行道板允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗压强度 | 平均值不低于设计规定 |
| 2 | 两对角线长度差 | 大块5，小块3 |
| 3 | 厚度 | 大块±5，小块±3 |
| 4 | 外露面缺边掉角 | 大块小于20，小块小于10，且不多于1处 |
| 5 | 边长 | 大块段±5，小块±3 |
| 6 | 外露面平整度 | 2 |

#### 路肩施工要求

1、路肩表面平整密实，不积水。

2、肩线直顺、曲线圆滑。

3、硬路肩同相同路面结构质量要求。

4、外观检查路肩无阻水现象；路肩边缘直顺，无其他堆积物。

5、路肩施工允许偏差表

| 序号 | 项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度(%) |  | 不小于设计值 | 用环刀法或灌砂法检验，每200m检查2处 |
| 2 | 平整度 | 土路肩 | 20 | 直尺：每检查处尺 |
|  |  | 硬路肩 | 10 |  |
| 3 | 横坡(%) |  | 1 | 水准仪：每200米检查2处 |
| 4 | 宽度(mm) |  | 不小于设计值 | 尺量：每200m检查2处 |

### 4.1.13厂区大门、围墙和绿化

#### 厂区大门和围墙

厂区大门由门卫值班、收发室和组成。伸缩门可采用不锈钢电动伸缩装置或感应式横杆起落装置，根据设计尺寸确定单向或双向开闭形式。围墙为砌块砖基础加铁艺护栏围墙（砌块基础240mm厚，地面以上500mm高），墙高度为2.2米。大门护栏制作按批准的施工图设计要求施工安装。

#### 厂区绿化

净水厂厂区绿化面积不得低于总面积的20%，沿道路种植绿篱，空地种植花树草木。为增加绿化面积并形成绿化的层次设计，清水池填土后栽植低矮草木植物。厂区内应结合建筑物的功能和建筑规划，设计绿化景观造型；树木、灌木栽植应达到四季见绿、观赏与防风相结合；草皮、树木植种物种应结合厂区规划进行绿化种植设计，选择适应北方气候和当地土质生长的并具有抗虫害噙食能力的品种施载。

## 4.2 工艺工程施工方案与技术措施

### 4.2.1污泥回流沉清池

#### 主要内容

1、污泥回流沉清池设计规模10万m3/d，分为两格，混合时间55s，絮凝时间约23min，斜管沉淀区上升流速2.5mm/s。

2、沉淀池下叠清水池，清水池容量4000m3。

3、污泥经气提装置提升至污泥回流池，通过污泥泵可回流至混合池DN900进水管，也可通过管路切换排至厂区排泥系统。

4、气提装置固定应有刮泥机厂商配套提供，并负责指导调试运行。污泥回流比根据出水水质，混凝效果与絮凝池中悬浮固体浓度综合决定，污泥提升装置运行时每次应只启动单根管或双根管，轮流气动，不可同时全开。当来水浊度较高，泥量较大时，可通过延长气提装置运行时间来达到排泥的目的。

5、所有设备基础、预埋件（包括凸轮泵、搅拌机、导流筒、闸板阀）及预留洞在施工前期需依据订货设备进行复核，经设计院确认后方可施工。

#### 主要设备安装

（一）混合搅拌机安装

混合搅拌机电机功率7.5KW，搅拌浆为304不锈钢材质，安装部位在原水加矾后的来水混合池，共两台。

安装注意要点：

1.先安装混合池底部的DN900来水管及DN150回流管及阀门以及DN200放空管，安装完PAM加药管后再进行安装混合搅拌机，

2.检查混合池所有管道及土建工作完成后，一切前道工序正确无误；检查搅拌机设备清单及详细阅读设计图纸、设备安装说明书，在厂家指导下认真安装；

3.安装混合搅拌机时要让搅拌机的桨叶轴心对准DN900来水管中心，浆叶轴要垂直，不能倾斜；叶轮与池底、池壁的间距保持均匀一致；混合搅拌机机座要固定牢固，不能松动；设备吊装及移动时防止碰撞损坏，轻挪轻放，注意人身安全。

4.电机接线要正确，有可靠的接地接零保障措施；

（二）絮凝搅拌机

絮凝搅拌机功率P=5.5KW,搅拌桨为304不锈钢；共计8台。安装部位在絮凝池内。

安装注意要点：

1.先安装絮凝池底部1200×900不锈钢矩形管进水管以及DN200放空管和阀门，再安装四周不锈钢导流板，后安装直径ø3000，H=4000  304级不锈钢搅拌桶；

2.检查絮凝池其他所有管道及土建工作完成后，一切前道工序正确无误；检查絮凝搅拌机设备清单及详细阅读设计图纸、设备安装说明书，在厂家指导下认真安装；

3.絮凝搅拌机的安装方法同前述混合搅拌机。

（三）往复式底部刮泥机安装

往复式底部刮泥机功率P=4KW，单套面积150m2，共四台，安装在斜管沉淀区底部。

安装注意要点：

1.准备工作：斜管沉淀区的DN400沉淀放空管及放空阀安装完成；斜管沉淀区上部的槽钢及钢筋焊接固定完成(预留安装刮泥机通道口）；其他配合的土建工程已全合格完成；

2.检查往复式底部刮泥机设备清单及详细阅读设计图纸、设备安装说明书，在厂家指导下认真安装；

3.往复式底部刮泥机安装：①轨道安装定位准确、顺直；②设备移动安放要安好无损，机件之间连接及机座与混凝土基础之间连接要牢固；严格按照厂家指导及图纸、设备说明书安装施工；③刮泥耙刮板下沿与池底距离为50mm,其偏差为±25mm；④刮泥机安装完成后要认真检查验收，做好交接记录,试运行设备时设备运行平稳，无异常杂音，试运行时间不得少于2h,带负荷试运行时，其转速、功率应符合图纸要求及技术规定。试运行完成后，最后将上部斜管通道口封闭。

（四）气提装置

气提装置共两台，用于污泥回流，与底部刮泥机协调控制，和刮泥机配套使用及安装，安装时可在刮泥机厂家指导下进行安装。

（五）不锈钢集水槽安装

1、规格型号

集水槽：  L×B×H=5500×250×450 δ=3mm   共40条

2、制作材料

①集水槽、槽钢支撑等附件采用不锈钢304板材制作,槽钢支撑厚3mm。

②集水槽材质符合GB4237-92标准，其附件支撑等材质均为不锈钢304材质。

3、结构性能

不锈钢集水槽用于斜管沉淀池内，采用一体式三角堰槽，用来沉淀池的清水出水。共有40条指形槽。

每根不锈钢集水槽长5500mm，槽体厚3mm，槽体总高度为450mm，槽体堰口为标准堰，规格为：堰口高100mm，宽200mm，在5500长度方向均布，堰口夹角90°，槽宽250m。

为了加强集水槽的稳定性，槽体内每0.8米加横向焊接40×40×5角钢支撑。

不锈钢集水槽长度连接部位的焊接，采用氩弧焊保护焊接，焊接部位牢固，焊接后酸洗并作钝化处理，在焊接处无裂纹和显著凹陷，无气孔夹渣、咬边及间断焊缝、无脱焊现象等，焊缝处美观均匀。集水槽加强措施：为了加强集水槽的侧壁强度，在槽体两侧设置加强弧；为了加强集水槽的稳定性，槽体宽度方向间距为800mm设置槽钢支撑槽体。不锈钢集水槽、堰板表面光洁，无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷。

4、制作工艺及精度

①集水槽板材均采用QC12y-12×3200 液压摆式剪板机精确下料，剪切时用软性薄膜在板下方垫着，防止出现划痕。

②集水槽集水三角堰采用JC23-100开式可倾压力机冲压一次冲制成形,堰口光滑、整齐、无毛刺。

③集水槽侧板至底板采用WE67K－300/5000数控液压板料折弯机将已冲堰的不锈钢板一次折弯成指形槽，并压制支撑槽钢成形。

④集水槽各附件如盖板、槽钢支撑等与槽体连接，及集水槽长度连接部位的连接，均采用氩弧焊保护焊接，周边满焊，确保无虚焊、脱焊现象和缺陷，焊缝平整美观，无裂纹和凹陷，无气孔夹渣。

⑤对焊接成形的槽体进行校形，使之平直美观，无扭曲、变形。

⑥对集水槽表面进行酸洗和钝化处理，以提高其防腐性能。酸洗后槽体表面不得留有酸洗膏遗迹。

⑦水槽刚性：在有无通水情况下均能保证其不变形，有良好的外观和性能。

⑧集水槽两侧板垂直度：＜5mm。

经检验合格的产品，按照企业标准包装、标识后运至施工现场。

5、集水槽安装

①集水槽安装前对集水槽出水孔洞尺寸进行复核，如发现问题及时与业主进行协商，提出解决方案和补救措施。

②在对土建情况勘察通过之后，测量土建实际施工尺寸，然后再根据实际测量的尺寸对槽体及支撑固定件进行下料，裁剪、折弯制作。

③安装时，将槽体现场组装焊接，,每根不锈钢集水槽组装后几何尺寸极限偏差：长度L为±5mm；宽度B为±2mm；高度H为±2mm；堰板角度α=±0.50；堰齿高度±2mm；堰齿宽度±2mm；两边堰齿高度±1mm；堰齿直线度≤3m。

④将不锈钢集水槽吊装至安装位置，将其调正后，伸入池壁一端用水泥砂浆将槽体与出水洞口间缝隙密封严实，槽体固定角钢固定：在槽体两侧设置固定角钢，角钢与滤池上部通长梁配套设置，角钢上部通过膨胀螺栓固定于梁顶，下部与槽体焊接牢固，焊接后做酸洗钝化处理。安装完毕后用水准仪观察指形槽上口水平度误差不超过±3mm，槽底穿墙处应密封，无泻漏；槽体应固定牢固，无摇动、变形现象。

⑤集水槽安装完毕后，清理施工场地。

（六）斜管安装

1、斜管技术参数： 制造塑料斜管的塑料片材表面光滑，无裂纹、气泡，无明显色差、杂质，无明显凹凸点。其基本数据如下：

斜长：1000m		                 极限误差±10mm

正六边形的斜管蜂窝孔边距：35mm    极限误差±1mm

斜板厚度：0.5mm                   极限误差±0.05mm

水平倾角：60°                    极限误差±1度

使用寿命：≥10年

2、斜管安装：斜管位于斜管沉淀池上部，用尼龙绳安装固定在槽钢及钢筋焊接的固定架之上，在450×250×5500不锈钢集水槽之下，斜管属乙丙共聚烯材质，属易燃材料，斜管工程量约600平方。安装时应特别注意防火防热，以免引起事故发生。

3、安装方法及精度要求

⑴对钢筋砼梁及槽钢支架的标高进行校核。如标高符合设计要求，则可进行斜管支架的安装工作。

⑵首先测量出固定钢板的螺栓孔位置，找准后作好明确标记，然后采用冲击钻在标记位置钻孔，孔径的大小与深度必须与符合响应膨胀螺栓的安装要求，接着将膨胀螺栓嵌入孔内。安装上不锈钢板，旋上螺栓螺帽后拧紧固定。

⑶将槽钢吊入池内并调整标高，使之达到要求安装标高后与钢板焊接固定，焊接必须牢固，确保无虚焊、脱焊现象及缺陷。

⑷然后在槽钢和混凝土梁上铺设不锈圆钢间距为500mm，焊接应完全遵照焊接技术要求。

⑸在支架完成之后，对池底进行清理。然后铺设斜管，斜管可根据池体情况进行现场切割，斜管采用φ4尼龙绳绑缚固定。

4、安装注意要点：①斜管固定架焊接的槽钢及钢筋必须焊好凉透，除锈及防锈施工完成，通过验收；②不绣钢集水槽安装完成并通过验收；③底部刮泥机单机调试完成；④其他土建等配合施工完成；⑤在以上各项施工完成的基础上才能进行施工；施工时要注意斜管与斜管之间焊接紧密，斜管与槽钢架之间用尼龙绳固定牢固，做到表面平整匀称，整齐无缝隙。

特别注意：斜管安装时要注意防火措施，施工人员必须禁止吸烟及有名火，完成后要及时放水浸没水中，如无放水条件则应用塑料布覆盖淋水并派专人看护及洒水，以防意外火灾发生。

（七）污泥回流泵安装

污泥回流泵流量Q=110m3/h，H=2br,功率P=15KW，共计4台，3用1备。安装在污泥回流泵房。

安装注意要点：

1、安装准备

(1)应在污泥回流泵安装前认真阅读完整的设备安装图纸,并对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

(2)产品说明书，试验方法、试验记录、合格证书、安装接线图纸、试验记录等技术文件齐全。

(3)为使污泥回流泵与管道的连接良好，利于运行，应严格按照图纸上所标位置与高度，将污泥回流泵安装在预定位置。在开始污泥回流泵安装前，应核对污泥回流泵部件安装处的构筑物尺寸，达到设计及设备安装要求。

(4)污泥回流泵安装作法要符合制造厂要求的定位和调平要求，不得超出厂家建议的公差数据。

(5)负责对污泥回流泵进行临时包装、支撑和维护等，保持设备的正确定位直到灌浆、浇二次混凝土或回填。

(6)在污泥回流泵安装就位和确定水平高度后，先由项目监理和项目部一同做最后的检验，检验合格后项目监理给予书面允许，然后再灌浆或回填。

2、污泥回流泵管路安装要求

⑴进水管道安装要保证在任何情况下不能产生气囊，吸水管路上应采用异径渐缩管，管路的水平向中心线必须呈向水泵方向上扬，坡度应大于0.0005，同时注意防止由于施工误差和泵体与管道产生不均匀沉降而引起吸水管路的倒坡，必要时可以采取较大的坡度。

⑵污泥回流泵吸水管路的接口必须严密，不能出现任何漏气现象。吸水喇叭口安装时要保证有足够的淹没深度，避免出现漩涡吸入空气；还应保持适当的悬空度，以使进水（泥）口流速均匀，减少吸水（泥）阻力。

⑶污泥回流泵进、出水口法兰与泵体的安装，其中心线允许偏差不得大于5mm.；

3、污泥回流泵机组安装检验要求

⑴检查所有与污泥回流泵运行有关的仪表、开关；检查电动机的转向应符合污泥回流泵的要求；各紧固件不得有松动，润滑应符合要求，污泥回流泵进、出闸阀应处于相应启闭状态；

⑵根据设计的引水方案进行引水，若引水困难应查明原因，排除故障；

⑶机组启动前先按设计方案进行水泵机组的启动，同时观察机组的电流、压力、真空、温度、功率消耗是否符合设计指标；

⑷机组启动工作2h后检查泵的安全保护装置是否灵敏、可靠；滚动轴承温度不得超过75℃；滑动轴承不超过70℃；机械密封的泄露量不得大于10ml/h；振动应符合设备技术文件的规定。

⑸检验设计规定的不同工况条件下的泵运行参数，并记录在案；

⑹对变频调速装置进行48h、72h连续运转试验，并记录各种参数，获取自动运行的最佳参数。

（八）水下推流式搅拌器安装

水下推流式搅拌器功率P=2.2KW，用于污泥回流池，由设备商提供成套设备，共计2台。

安装注意要点：

1.检查预设预留工艺管道安装全部完成，土建配合施工也已完成，水下推流式搅拌器设备到位，认真阅读设备说明书中安装使用方法，对施工人员进行技术交底后方可施工。

2.设备安装方法参照搅拌机安装方法并在厂家指导下认真安装。

（九）单梁电动悬挂起重机安装

起重1t, LK=9000，起吊高度10m，双速行走，轨道工字钢185m，安装于污泥回流澄清池车间，共2台。安装时要严格按照图纸要求及施工规范施工。

安装特别注意要点：

1.土建工程屋面完成后要及时优先安装电动起重机，并及时进行调试，以方便后面其他设备安装吊装使用。是其他设备安装的重要保障。

2.安装轨道时要注意搭设好钢管脚手架，脚手架要牢固，具有足够的牢固性。

3.安装轨道时要严格按照图纸及施工规范施工，保证轨道顺直，无扭曲及松动、抖动现象；具有足够的牢固性。

4.行车轨道电缆线要留有足够余量，安装符合图纸及规范要求；手持开关电缆余量要满足设计及使用要求。安装完成后及时进行单车调试，满足设计及使用要求，方便后面其他设备安装吊装使用。

（十）潜水排污泵

设计流量Q=15m3/h，扬程H=10m，功率P=1.5KW，附配套管件库房储备，以备清池抽水使用。

（十一）其他设备安装

1.防水套管及透气帽:加工制作安装详见02S404第15页、17页和02S403第103页、109页；

2.PAM 加药系统：安装参见加药间安装方法。

### 4.2.2碳砂双侧滤池工程

#### 主要内容

1、滤池设计规模10万m/d，双排布置，一排炭滤池6格，单格过滤面积60.48m2；一排石英砂滤池6格，单格过滤面积92.16m2 ；设计滤速7.9m/d。

反冲洗强度：

单气反冲    60m3/h/m2 ;

气水反冲   气：60m3/h/m2       水：10m3/h/m2

单独水冲   大水量：60m3/h/m2   小水量：10m3/h/m2

反冲洗过程：停止进水------停止出水------气冲4min-----气水（小水量）同冲6min------停气冲------水（大水量）冲1min-----排水----水（大水量）冲1min-----排水-----水（小水量）冲6min------重新进水-----初滤水排放------出水

滤料组成：石英砂：D10=0.85，不均匀系数K8.为1.3，厚度1.2m

砾石支承层：D=2.0--4.0mm，厚度0.15m；D=6.0--12.0mm，厚度0.30m。

2、炭砂池设计参数

设计滤速：12m/d

反冲洗强度：单气反冲   气：60m3/h/m2

反冲洗过程：停止进水，打开DN400排水阀降低水位至1.50m，停止出水，气冲3min，停气冲，打开进水阀。

滤料组成：煤质压块破碎炭，厚度2.5m，装填密度不小于380kg/m3，20--50目。碘吸附质不小于950，亚甲基蓝吸附值不小于180，强度不小于90%。

砾石支承层：D=2.0--4.0mm，厚度0.15m；D=6.0--12.0mm，厚度0.30m。

3、活性炭膨胀率要求：

1℃、12m/h时对应的膨胀率不超过50%，

1℃、17.3m/h时对应的膨胀率不超过80%，

4、活性炭滤池运行期间，任何情况下单格的上升流速不得超过17.3m/h。

5、炭池DN600进水气动蝶阀开启时间要求不小于40s，以确保滤池反冲洗完毕后能够将渠内气体排出并缓慢进水，减小突然进水对承托层的冲击。

#### 主要设备安装

（一）阀门安装

本滤池工程所用阀门主要分为气动阀门和手动阀门两种；数量见前表，主要安装方法及注意事项如下：

安装阀门时应注意：

•安装必须核对阀门上的标志、合格证是否符合使用要求。

•检查阀门的内腔和密封面，不允许有污物附着。

•检查连接螺栓是否均匀拧紧。

•检查填料是否压紧，应保证填料的密封性，但不妨碍阀杆的升降。

•阀门应根据使用要求进行安装，但须注意检修和操作时的方便。

•阀门在使用中要求将阀门全开或全闭，不允许将阀门部分开启用为调节流。

•按技术规范规定应对法门的法兰和链接螺栓进行防腐处理。

•阀门使用时应经常在转动部分注油，阀杆梯形螺纹部分涂油。

•阀门必要时应进行解体检查，以便检验阀门是否符合设计及规范要求。

•管道穿越井墙与阀门连接和接头：除非施工图在其它方面有要求，所有有关管子进入的建、构物，都应在其外面尽可能近的地方做一个柔性接头，使之能和完工后的结构物以及以后接头的变形相谐调。管外壁与井室穿孔之间的间隙应采用可变形填料塞实，防止地下水的渗漏，保持井室的防水性能，不能有水渗透过永久性工程。

（二）不锈钢集水槽安装

本滤池工程所用不锈钢集水槽  B×H×L=400500×8850,&=3mm，24根，制作由厂家负责。安装注意事项如下

1、集水槽安装

⑴集水槽安装前对集水槽出水孔洞尺寸及集水槽尺寸进行复核，如发现问题及时与业主进行协商，提出解决方案和补救措施。

⑵在对土建情况勘察通过之后，测量土建实际施工尺寸，然后再根据实际测量的尺寸对槽体及支撑固定件进行下料，裁剪、折弯制作。

⑶安装时，将槽体现场组装焊接，,每根不锈钢集水槽组装后几何尺寸极限偏差：长度L为±5mm；宽度B为±2mm；高度H为±2mm；堰板角度α=±0.50；堰齿高度±2mm；堰齿宽度±2mm；两边堰齿高度±1mm；堰齿直线度≤3m。

⑷将不锈钢集水槽吊装至安装位置，将其调正后，伸入池壁一端用水泥砂浆将槽体与出水洞口间缝隙密封严实，槽体固定角钢固定：在槽体两侧设置固定角钢，角钢与滤池上部通长梁配套设置，角钢上部通过膨胀螺栓固定于梁顶，下部与槽体焊接牢固，焊接后做酸洗钝化处理。安装完毕后用水准仪观察指形槽上口水平度误差不超过±3mm，槽底穿墙处应密封，无泻漏；槽体应固定牢固，无摇动、变形现象。

（三）不锈钢进水堰板安装

进水堰板尺寸： 400×7200，&=3mm  12根，用于炭砂滤池进水堰板。

主要施工方法：1.制作选择可靠厂商完成，制作应严格符合图纸WC203W--09页尺寸进行；运到工地后要按照图纸及规范要求进行检查验收。2.安装要符合图纸及规范要求，做到与混凝连接牢固，连接膨胀螺栓采用不锈钢螺栓，进水堰板水平平度误差不超3mm。

（四）单梁吊车安装

额定起重3t, H=9m, LK=5.0m 1台；工字钢轨道I28a，长度85米。用于设备吊装。安装时要严格按照图纸要求及施工规范施工。注意：单梁吊车要在主体建筑完工后及时进行安装，以免影响设备工艺安装使用。

主要施工注意事项：

1.安装轨道时要注意搭设好钢管脚手架，脚手架要牢固，具有足够的牢固性。

2.安装轨道时要严格按照图纸及施工规范施工，保证轨道顺直，无扭曲及松动、抖动现象；具有足够的牢固性。

3.行车轨道电缆线要留有足够余量，安装符合图纸及规范要求；手持开关电缆余量要满足设计及使用要求。安装完成后及时进行单车调试，满足设计及使用要求，方便后面其他设备安装吊装使用。

（五）滤池布气、布水管及面包管安装：面包管工程量920m2，包含布水布气管道。

主要施工方法及注意事项：

1.土建工程：包含滤池下部中间布水布气渠顶板的二次浇筑和滤池底板的二次找平。其中，滤池下部中间布水布气渠顶板的二次浇筑为布水布气渠顶板300mm厚钢筋砼顶板浇筑，包括牛腿的找平，托板的安装，预埋套管的预埋，预埋钢筋的纠偏，钢筋绑扎、焊接，预埋不锈钢板纠正，混凝土的浇注等；滤池整体底板找平的二次浇筑，包括局部区域已浇砼高点凿除，滤池整体底板找平层采用C30细石砼找平20mm厚。

2.布水布气系统：

1）吸附池布水布气工程（包含布气布水竖管、横向布水气管）

2）布气布水管的调整及横向气水管的固定；

3）所有横向布水布气管、竖向布水管均采用PE材质，为高质量PE管道（进口原材料），符合饮用水卫生标准。

4）横向配水配气管安装的固定配套元器件包含压板、垫圈、及螺栓M10、六角螺帽M10、垫片等均为不锈钢材质。

5)现场处理情况：中间布水布气渠的清理，包括砼渣清理及渠底杂物、砂、砼渣等。

6)检查试验及调整：充气、冲水检查试验及调整。

滤池布气、布水系统主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

滤池的布气、布水系统主要由中间配水配气渠、纵向配水配气管和横向布水布气面包管三大部分组成。

中间配水配气渠顶板为二次浇筑钢筋砼结构，顶板内配筋需与一次浇筑完成池体预留钢筋焊接。纵向配水配气管预埋套管需预埋在顶板中，为保证面包安装精度，顶板浇筑误差不大于±3mm，预埋套管水平位置误差不大于±0.5mm。

纵向配水、配气管，均为PE100材质，纵向配水管规格为DN100×5，L＝890mm，上端伸入横向配水配气管内20mm；纵向配气管规格为DN32×3，L＝590mm，上端开Φ16mm孔，伸入横向配水配气管内110mm深度，下端底部管口封闭，开4个Φ13.5mm进气孔，在顶板顶标高处开Φ4mm排气孔。布水管两端不作任何封闭，布气管上端（插入横向排水管）封闭后，开一个圆孔，以产生足够的水头损失，使滤池集配水渠中形成一个气垫层，保证反冲洗气分布均匀。下端（位于集配水渠内）自下而上开一列圆孔，作为进气孔。每一根纵向布水、布气管上部均带塑料封帽，在安装时保护每根纵向布水、布气管，防止施工时砂石进入。纵向管管口的标高与控制标高的偏离值在±2mm之内，用水准仪测量确定。

横向配水配气管由PE挤塑成型，横管内外表面光滑平整、壁厚能够达到要求并且均匀，平直度好，有相当的刚度。滤池初次铺装滤料和检修空池时，横向配水配气管能承受其上部滤料和承托层产生的压力而不发生任何变形和损坏。配水管横断面为上圆下方，上部半圆形为配气空间，下部方形部分为配水空间。配水管底部设置Φ17@150配水孔，Φ3.5@75配气孔设在管两侧，配水管顶部设置Φ1.5@150放气孔，开孔位置准确，确保滤池反冲洗布水布气均匀，效果达到清洁滤料要求；横向配水配气管采用不锈钢压板、不锈钢垫板和不锈钢加长螺栓固定，为确保安装固定强度，加长螺栓需牢固的锚固在池底板内；横向配水管与纵向布水布气管相连处的贯通孔，按纵向布水布气管外形断面开孔，每根横向配水管开二个贯通孔。该孔严格按纵向布水布气管外形开，以使横向和竖向布气布水管结合严密，防止大量漏水或漏气，造成反冲洗布水布气不均匀。孔边缘与纵向布水布气管外壁间隙不大于1.0mm。两横向布水布气管中心间距230mm。

设备质量检测标准

| 部件名称 | 检验及试验项目 | 标准（允差或技术要求） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向 布气布水管 | 自身不平度 | 每根管＜2mm |  | 直尺 |
|  | 壁厚 | +1mm |  | 游标卡尺 |
|  | 外观指标 | 颜色一致，无色泽不均及分解变色线；箱体、筒体的内外壁应光滑、平整、无起泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷； |  | 目 测 手 检 内壁光照 |
|  | 几何指标 | 设备端面必须平整并垂直于轴线； 直线度的公差应小于0.8%。 |  | 直 尺 水平尺 |
|  | 物理化学及力学性能 | 密度 | 0.956-0.96g/cm3 | 按规范 |
|  |  | 熔体流动速率 | 0.45-0.6g/10min |  |
|  |  | 堆密度 | ＞550Kg/m3 |  |
|  |  | 炭黑含量 | 1.5-3% |  |
|  |  | 拉伸屈服强度 | ≥20MPa |  |
|  |  | 等级 | PE100 |  |
|  |  | 管壁厚 | ≮ 5mm |  |
|  | 孔径 | ≤±5% |  | 千分尺 直 尺 |

（六）碳砂滤池滤料安装：碳砂滤池滤料主要为活性炭及石英砂，支撑承托层为鹅卵石。活性炭规格为20-50目，910m3；石英砂规格为0.85mm,670m3;支撑承托层为2.0-40mm卵石140立方、6.0-12mm卵石280立方；

主要施工方法及注意事项：

1.炭滤池施工：

①各种预铺管道及阀门安装完成后，检查确认无遗留问题方可进行滤料装填施工。

②装填时先装支撑承托层（-1.95米到-1.5米标高）：6.0-12mm大粒径在下，2.0-4.0小粒径在上，总厚度450mm,填装支撑承托层要轻拿轻放，不能砸坏面包管及其他设施。

③装完支撑承托层后，要将其表面整平，正负误差30mm，然后即可装填活性炭，活性炭厚度（自-1.50米到1.0米标高）为2.5米，装填至标高后整平即可。

2.砂滤池施工：

①各种预铺管道及阀门安装完成后，检查确认无遗留问题方可进行滤料装填施工。

②装填时先装支撑承托层（-0.65米到-0.2米标高）：6.0-12mm大粒径在下，2.0-4.0小粒径在上，总厚度450mm,填装支撑承托层要轻拿轻放，不能砸坏面包管及其他设施。

③装完支撑承托层后，要将其表面整平，正负误差30mm，然后即可装填石英砂，石英砂厚度（自-0.2米到1.0米标高）为1.2米，装填至标高后整平即可。

3.整个炭砂滤池施工完成后要注意用塑料布覆盖保护，以防杂物落入。

（七）不锈钢管、紫铜管、加药管安装：本滤池工艺管道安装主要有卡口式不锈钢管安装，规格DN25，长度约300米；DN10紫铜管安装，长度约150米；DN25 UPVC环形加药管,长度约100米

主要施工方法及注意事项：

1.卡口式不锈钢管安装：①卡口式连接是以带有特种密封圈的承口管件连接管道，用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。卡口式管件端口部分有环状U型槽，槽内装有O型密封圈。安装时，用专用卡口工具使U型槽凸部缩颈，将不锈钢水管、管件承插部位卡成六角形。②卡扣式连接的步骤与要求：采用专用的切管机或手动切管器断管，截管的断面应平整，并垂直于管轴线。截管后，管子的内外均有毛刺，宜用不锈钢专用锉刀或专门的除毛刺器除去毛刺，毛刺必须仔细地完全除去。用专用的划线器在管子端部划标记线一周，以确认管子的插入长度。插入长度应符合表的规定：确认O行密封圈是否已安装在正确的位置上，安装时严禁使用润滑油。应将管子垂直插入卡口式管件中，不得歪斜，以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后，应确认管子上所划标记线距端部的距离，公称直径DN10-25mm时为3mm，公称直径为DN32-65mm时为5mm。将卡口式公交钳口凹槽靠紧管件凸部，工具的钳口应于管子轴心线垂直；开始作业后，钳口部应咬紧管件，直到管件产生轻微振动才可结束卡口连接过程。卡口连接完成后，应采用六角量规检查卡口操作是否完好。当与转换接头连接时，应在锁紧螺纹后再进行卡口。

2.紫铜管安装：紫铜管安装采用螺纹连接：铜管的螺纹连接是利用牙型角为55º的螺纹密封的管螺纹进行连接，连接方式：铜管与卫生器具、设备接口等配件的连接多采用成型螺纹管件连接，有两种连接方式：一种是圆锥外螺纹与圆锥内螺纹连接；另一种是圆柱外螺纹与圆柱内螺纹连接。铜管与铜管连接时，要将后壁铜管加工成外螺纹，其管配件为两端内螺纹。管子加工螺纹时，应采用能精确控制丝尾锥度的机械（如套丝机、车床等）套丝，套制的螺纹不得有断丝、乱丝、丝扣应整洁、光滑，螺纹连接应加填料，填料应用聚四氟乙烯生料带，不宜使用铅油、麻丝作调料。

3.DN25 UPVC环形加药管安装

UPVC环形加药管采用粘接连接：管道系统的配管与管道粘接。步骤如下：按设计图纸的坐标、标高放线，绘制实施施工图。根据实测施工图进行配管，并进行预装配。管道粘接。接口养护。管子切断与管口清理。管子割断宜采用细齿锯、割刀或专用断管机。断管时，管口要平整并垂直于管子轴线。去掉断口处的毛刺、毛边和残屑。在插口端，采用中号板挫对管口倒角，倒角坡度10º-30º。

管子连接前先将承口内侧、插口外侧的尘砂、污物和水渍擦拭干净，若有油污，应用干净的抹布蘸上清洁剂进行擦拭。粘接。管道粘接应符合下列规定：管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行，操作场所应远离火源，防止撞击和阳光直射。在-20º以下的环境中不得操作。涂抹胶黏剂应使用天然鬓刷或尼龙刷。涂抹胶黏剂之前，应先用干布将承插口处粘接表面擦净。若粘接表面有油污，可用干净的抹布蘸清洁剂去除。粘接表面不得沾有尘埃、水迹及油污等。涂抹胶黏剂时必须先涂承口，后涂插口。涂抹承口时，应由里向外。胶黏剂应涂抹均匀、适量。涂刷胶黏剂后，对准管子中心轴线，将管子（件）插口快速进承口，并用力推至所画标线。在插入深度过程中同时稍作旋转，旋转角度不得超过90º，但不允许插到底后再旋转。在30s(dn≦63mm)或60s(dn≧75mm)时间内保持施力不变，并保持接口的直度和位置正确。涂抹胶黏剂后，应在20s内完成粘接，若操作过程中胶黏剂出现干涸，应在清除干涸的胶黏剂后，重新涂抹。粘接完毕，应迅速将接头处多余的胶黏剂擦干净。刚刚粘接完的接头应避免移动或受力，须静止固化的时间由环境温度决定。当环境温度ta≦0º时，固化时间为15min，当环境温度0º≦ta≦10º时，固化时间为5min；当环境温度ta>10º时，固化时间为2min。在0ºC以下环境施工时，不得使胶黏剂冻结，不得采用明火或电加热炉等装置来加热胶黏剂。

（八）冲洗水泵安装：本工程安装冲洗水泵2台，以备一用，流量600m3/h,扬程13.0m;详细参数见前附表。

主要施工方法及注意事项：

1.机泵检查：安装前应按下列项目检查并做记录；①检查设备名称、型号和规格是否符合要求；有无缺件、损坏和锈蚀等情况；②检查设备基础尺寸、位置、标高应符合设计要求；③检查电机：电动机转子转动有无卡碰、轴承润滑脂无变质及变硬现象、电机引线正确及标识牌正确。

2.机泵安装：①水泵安装：将水泵机座置于基础上，套上地脚螺栓，调整底座的中心位置与设计位置及标高一致；用垫铁调平，其允许纵横向误差不大于0.1/1000，符合要求后将地脚螺栓拧紧。最后浇筑C30细石混凝土捣实，保证机座稳定牢固。②电机安装：电机与水泵两轴连接不同心度要求不大于以下规定：连接轴外形在105-260之间：径向位移0.05mm,倾斜度0.2/1000；若有误差，可调节电机机座垫片及连轴销垫片调整，直至符合要求。最后将地脚螺栓拧紧。最后浇筑C30细石混凝土捣实，保证机座稳定牢固。

3.以上机泵安装完成后养护混凝土3周后再无负荷单机调试运行。

（九）排水泵安装：流量20m3/h,扬程7米；排水使用，1台，仓库备用。

（十）立式搅拌器安装：本滤池工程安装立式搅拌器一台，功率7.5KW,安装于砂滤池一侧，搅拌器安装参见前述搅拌机安装方法。

### 4.2.3臭氧接触池及臭氧发生器间

#### 主要内容

臭氧接触池及臭氧发生器间等的臭氧发生系统、后臭氧投加、曝气、接触及尾气破坏系统、阀门管路、仪表检测以及所有供货设备的控制系统等组成完整臭氧系统设备，应由一家厂商成套提供，达到设计要求，确保臭氧发生系统的安全、正常运行。臭氧发生器间内应由厂商进行二次设计，并指导安装。

（一）臭氧接触池

1、臭氧接触池设计规模10万m3/d,分为2格；

2、臭氧设计加注量1.5-2.5mg/L，接触反应时间约15min，分三阶段投加，各段反应时间依进水方向约为4min、6min、6min，各阶段布气量分别为40--70%、30--15%、30--15%。各阶段投加比例通过由发生器供货配套提供的手动投加阀门控制，由臭氧发生器 产商配套提供确定；

3、臭氧采用扩散装置（曝气盘）方式投加；

4、臭氧接触池顶部安全阀为双向透气阀，正负0.35m水头开启，应保证其处于正常状态，放置臭氧接触池初次进或停水后进水对池体产生的气体压缩效应；

5、臭氧管外设防紫外保温材料，沿池顶敷设臭氧管道均采用管卡与池顶固定，材料以实计；

6、臭氧管道及阀门均采用316L不锈钢材质；

7、臭氧接触池放空时，应先检测尾气中臭氧浓度，浓度合格时方可打开池顶上方人孔，再打开放空阀排水，防止池内产生较大负荷；

8、臭氧接触池空池或非满时，必须打开池顶人孔，待池内进水充满时，方可盖上人孔。

（二）臭氧发生器间

臭氧发生器间总尺寸约10m×9m，设2 台臭氧发生器，互为备用，在25℃外环冷却水温度、臭氧浓度10wt%的条件下，每台产量5.5kg/h，参考功率每套78kW。 当达到最大加注量或1 台发生器发生故障时，在臭氧浓度6wt%的条件下，单台发生器能力应达到7kg/h。

臭氧发生器配套有空压机（1 用1 备）、干燥器、冷却循环系统（1 用），以及管路及分配系统、臭氧投加控制系统等。

臭氧发生器冷却水来自滤池反冲洗泵房，设备供应方需提出水量、水压要求。

#### 主要设备安装

（一）施工前的准备工作：熟悉图纸及设计要求：臭氧发生、制备、投加系统为成套系统，臭氧发生器单元、臭氧投加系统、尾气破坏系统、冷却水系统及相关附属监测仪表系统（如臭氧泄漏监测报警、余臭氧监测等）均由厂家成套提供；并以工业太网方式接入全厂控制网络，上传运行数据、接受调度控制。

（二）本工程臭氧接触池设 1座，属全封闭臭氧接触池，分为2列，每列规模5万m3/d，尺寸约25.3m×11.2m，水深6.5m（含曝气盘安装高度）。后臭氧加注量1.5-2.5mg/L，采用三阶段投加方式。臭氧接触池各阶段接触时间为2min、4min、4min，总接触时间10min。接触池池顶布置臭氧投加分配计量装置、安全阀、尾气破坏器、除雾器。由臭氧设备商供货的主要设备及要求如下：

臭氧分解破坏器：每列接触池设置1 套，共2 套，每套能力5万m3/d，含附件。

除雾器：每池1套，共2套，含附件。

臭氧扩散器：布气盘式，三阶段投加方式，各阶段投加比例分别为：第一阶段50～60％，第二阶段25～20％，第三阶段25～20％，各阶段投加比例通过阀门现场调节。

臭氧投加分配计量装置：单列3个投加点，共6个投加点，6套。可独立手动调节。

水中溶解臭氧浓度分析仪：2列接触池共用1台水中溶解臭氧浓度分析仪，可手动切换，含取样泵等附件。

(三)臭氧发生间系统范围

1、总体描述：臭氧发生、制备、投加系统为成套系统，臭氧发生器单元、臭氧投加系统、尾气破坏系统、冷却水系统及相关附属监测仪表系统（如臭氧泄漏监测报警、余臭氧监测等）均由厂家成套提供；并以工业太网方式接入全厂控制网络，上传运行数据、接受调度控制。

自控接口：臭氧发生系统要求满足和水厂自控系统以工业太网方式接入全厂控制网络，上传运行数据、接受调度控制；水厂自控系统提供进入后臭氧接触池的水流量信号。

当电源、水路、气路接通时，要求系统在具备设计参数下满足设计要求，连续正常运行。要求设备需考虑到安装在户外设备的工作特点，对该类设备须设置防冻防雨设施。

2、臭氧发生器

⑴臭氧发生器应按每天24小时运行设计，放电管应保证至少10年的使用寿命。厂家应提供使用材料厂家的相关证明材料。放电管10年内如有损坏，厂家必须无条件免费更换。

⑵每根放电管在出厂之前和系统安装使用前应经过2倍的运行电压测试。击穿电压应至少高于8倍最高运行电压。

⑶臭氧发生量：（O3浓度：≥10wt%，外循环冷却水入口温度30℃）：≥5.5kg/h.台，最大7kg/h.台（O3浓度：≥6wt%）。

⑷臭氧发生器的发生量调节范围从10%到100%且入口氧气量可调，便于降低氧气用量以降低运行成本。

⑸臭氧发生浓度必须在6wt%到12wt%之间可调。

⑹臭氧发生器的耗电量保证值必须小于10.5kWh/kg.O3 （O3浓度：≥10wt%，开放冷却水入口温度30℃）。

⑺臭氧发生器应为卧式安装，便于检修和观察。

⑻臭氧发生器中各功能单元定位准确，各紧固、支撑、连接部件应安装牢固。各仪表接口、水、气管道接口位置准确，无任何泄漏。

⑼臭氧发生器的外壳应表面光滑平整，无任何缺陷。

⑽臭氧发生器的各项性能指标应满足HJ/T 264-2006标准的要求，如生产厂执行的企业标准高于上述标准要求，应按高标准执行。

⑾每台臭氧发生器主电源的功率因数在正常工况下应不低于0.99。

⑿臭氧发生器中各电器绝缘零部件应符合高电压绝缘性能和结构的要求，处于放电臭氧环境中的绝缘零部件还应满足使用环境对其物理和化学性能的要求。

⒀电源供应单元PSU必须提供升压变频及附件以保证发生器安全运行。升压电感器或升压变压器为干式变压器，有10%超负荷能力。电源在PSU的控制屏上连续显示。PSU应装有IGBT滤波装置，确保谐波率≤4%，防止谐波对电网造成污染。每套PSU系统可在10—100%额定功率之间连续为臭氧发生器改变功率。控制屏包括在每套PSU系统中，与所有仪表预先布线，采用人机对话界面，显示所有操作、故障和主要状态，具有控制开机、关机、调节发生量、故障联锁、与中心控制柜通信功能、和全厂自控系统统一工作。

⒁以下的命令/选择要在PSU人机对话界面上操作：

就地/关/远程

开/停

报警及复位

就地冷却水开关

⒂臭氧发生器进出口气路及冷却水路上的所有仪表阀门必须由原厂完成预组装，并固定在臭氧发生器框架上。

⒃每个臭氧发生系统都需在出厂前必须经过最大臭氧发生量的测试。

⒄臭氧发生器罐体及与循环冷却水接触的管式热交换器的材质316。U系统框架上除了发生器外还应提供并安装如下仪表以保证系统的安全运行。

进气口，低压报警开关

进出口压力计

进气口，高压报警开关

臭氧出口低流量报警流量计

系统冷却水出口高限温度传感开关

⒅为了保证放电管不会轻易被击穿，应采用非玻璃放电管，放电电压不高于6000V；每组放电管设置独立的保险丝，确保臭氧系统不会因为单支放电管的损坏而导致停机影响水厂的正常生产。

3、氮气添加系统

⑴氮气添加系统应能保证为臭氧发生器连续提供无油、无尘、干燥洁净的压缩空气，其能力除保证臭氧发生器最大生产能力用气外，还应保证系统气动阀门、仪表等空气用气量，并配备相应的设备及附件。空压机系统能力应与臭氧发生器的输出能力相匹配，并能随发生器产量的变化进行自动调整。

⑵氮气添加系统由空压机系统、干燥器、过滤器、贮气罐及辅助设备等组成。

⑶压缩机为无油涡旋压缩机，内置吸附式干燥机，包括过滤器、消音器、除油系统、基础底座、控制箱、仪表、隔音罩等全套系统。其噪音在加罩后1米处应不大于70dB(A)。压缩机为原装进口产品。

⑷吸附式干燥机为无热再生式，确保输出露点在大气压力下应-70℃，吸附式干燥机为原装进口产品。

⑸贮气罐应包括安全阀、压力指示器等。罐体底部应配有排水阀。罐体应符合国际、国内标准并且符合中国有关压力容器规定。

⑹鉴于郑州空气情况，过滤器的结构型式应充分考虑环境条件因素的影响，过滤器应设有压差显示，指示是否需要更换滤芯。

4、后臭氧接触系统

⑴后臭氧设1座臭氧接触池共2列，每列设计规模5万m3/d，每列分三段，池底距水面6.50m，臭氧接触池反应时间10min，各段反应时间依进水方向为2min、4min、4min，三阶段布气量分别为45%-55%、20-30%、20-30%，各阶段布气量可根据实际需要进行手动调整。后臭氧投加量1.0mg/L-2.5mg/L。臭氧发生器间设计前后臭氧平均总投加量为2.0mg/L，曝气管路系统需满足6%wt时，水厂最大投加量2.0mg/L。除应保证在上述臭氧系统的进水水质及满足接触时间条件下，在有效水深时满足最少95% 的O3吸收效率。

⑵主要包括在这部分的部件如下，：

扩散器（布气盘）。

不锈钢连接管道及支架。

⑶后臭氧布气系统须布气量可调，并且要求布气均匀，在有效水深6m时保证最少95% O3  吸收效率。

⑷布气系统由独立的布气盘及管道、支架组成，不允许使用能被含2.5mg/L臭氧水溶解和腐蚀的材料，布气盘须防止板结等损坏。管道支架高度应可调。曝气系统其他材料要求316L不锈钢，密封材料要求防腐。

⑸后臭氧接触系统的供货范围包括配气系统，可手动调节气体转换到各个隔室。每个配气系统包括但不限于：手动调节阀、气体流量仪、止回阀等。

⑹后臭氧接触池采用全密闭设计，所需的尾气破坏装置、双向透气安全阀、调节阀及各种控制监测仪表等，均包括在投标人供货范围内。

5、臭氧发生器冷却水系统

⑴臭氧发生器采用闭路循环冷却水系统，投标人应根据自身设备的要求提出最优的详细配置方案, 并附详细工艺流程图, 外循环冷却水用量在外循环冷却水温30℃时不应超过额定流量。

⑵闭环冷却水循环系统由水-水热交换器，循环水泵、膨胀罐、仪表、阀门、管路及管件系统等组成。循环水泵应提供1台备用泵（现场热备用）。为了保证安全，在内冷却管道上应装安全阀。外冷却水水管上应装电磁流量仪。

⑶冷却水触及的热交换器、管道、仪表、阀门、接口及其它元气件的最少使用寿命为10年（每天按24小时运行设计）；其材料的选择应确保在给定的冷却水水质条件下，不因冷却水引起腐蚀损坏。

6、剩余臭氧尾气破坏系统

⑴剩余臭氧尾气破坏系统安装在臭氧接触池池顶，投标人根据投标设备尺寸配套提供室外遮阳棚并安装。剩余臭氧尾气破坏系统采用触媒式臭氧尾气破坏装置，共2套， 1用1备。反应池中的剩余臭氧尾气由风机抽出，通过一个预加热带将温度升高后进入尾气破坏带，再通过催化破坏方式将臭氧破坏。冷凝水在破坏器的下部被收集起来，重新回到接触池内。

⑵处理尾气浓度应≥1.5wt%。

⑶出气口臭氧浓度应小于0.1ppm。

⑷两套臭氧尾气破坏器的处理能力应能处理水厂后臭氧的尾气，即：1套备用尾气破坏系统的处理能力和系统配置应保证在所有运行尾气破坏系统失效时，仍能达到全流量处理能力，并满足上述尾气处理要求。

⑸为了防止水滴进入破坏器，在破坏器前应设有除雾器和消泡器（如需）。

⑹投标人应根据郑州的气候条件，提供可满足全天候运行的尾气破坏系统。

⑺当一台尾气破坏装置工作达不到设计要求时，应自动向整个臭氧系统的主PLC发出报警信号，并自动切换到同系统内另一台尾气破坏装置上工作。

⑻材质：

除雾器						    316L

电动阀（过流介质）			316L

7、主要仪表

⑴全部仪表应满足全厂检测仪表的通用技术要求。

⑵露点仪及配件

测量范围： (-100)-- (+20) ℃ 精度： (+/-)2.0%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA            电源： 220VAC，50Hz

报警开关： 2个

⑶气态臭氧浓度仪（含配件）为紫外吸收分光光度计

测量范围： 0-15%wt           精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA            电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿                  自动调零

⑷水中臭氧浓度仪（含取样泵、玻璃流量计、过滤器、调节阀等）为电流法

测量范围： 0-10mg/L           精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA             电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿                   自动调零

应根据郑州气候条件，对取样设施采取相应的加热保温措施。

⑸尾气臭氧浓度仪（含过滤器、调节阀等）为低浓度紫外吸收分光光度计

测量范围： 0-10g/Nm3         精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA            电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿                  自动调零

⑹排气臭氧浓度仪（含过滤器、调节阀等）为低浓度紫外吸收分光光度计

测量范围： 0-10ppm           精度： (+/-)1.5%，带数字显示二次仪表

输出信号： 4-20mA            电源： 220VAC，50Hz

温度自动补偿                 自动调零

⑺臭氧泄漏报警仪

测量范围： 0-3ppm            精度： (+/-)1.5%

输出信号： 40-20mA            电源： 24  VDC

温度自动补偿                  自动调零

报警开关： 2个（开关1：0.1ppm, 开关2：0.2ppm）

⑻臭氧质量流量变送器

测量范围：	根据实际安装位置确定         带数字显示、有瞬间流量

电连接

电磁兼容性（EMC）：IEC801 部件3：E=10V/m（30MHz…1GHz）

电源：	220VAC，50Hz                输出信号： 4-20mA

通讯：工业以太网或Controlnet控制网    重复性： +/-0.25%

材质：浮子及流量管    316L

⑼氧气泄漏报警仪

精度：±1.5%

输出信号： 4-20mA              电源：220VAC，50Hz

温度自动补偿                   自动调零

报警开关： 2 个(开关1， 开关2) 分别对两种不同浓度氧气泄漏作出反应。

8、关于气源

由于本项目采用液态纯氧为气源，氧源系统与液氧罐不在本合同范围内，为了保证臭氧发生器系统设备的安全，投标人应在其进气系统上设有可靠的过滤装置，保证其自身系统设备在下述氧源品质条件下不会造成系统设备的损坏。

| 气源 | 液态纯氧 |
| --- | --- |
| 氧气纯度 | 99.5% |
| 供气压力 | 4.5--6bar |
| 露点 | -70 |

9、管道及安装附件材料

下述材质要求为最低要求，投标人应根据实际需要进行选择配置，并不低于下述要求：

| 介质 | 材质 |
| --- | --- |
| 臭氧 | 316L |
| 臭氧和水 | 316L |
| 氧气 | 304 |
| 冷却水系统的热交换器 | 316 |
| 冷却水 | 内循环为304不锈钢,外循环钢塑管 |
| 仪表风管道 | 316 |
| 管道支架 | 臭氧接触池内的管道支架材质与所支撑管道材质相同；其他位置的支架材质为镀锌钢（干燥空气条件下） |

（四）控制

1、应配套提供系统的配电控制箱柜，负责臭氧系统全部设备的配电控制。

2、控制系统包含

（1）臭氧发生器可编程控制器及人机界面（触摸屏操作），与发生器为一体化设计。

（2）臭氧间控制系统及人机界面（触摸屏）。

（3）尾气破坏器控制箱。

（4）臭氧自动流量控制系统。

3、控制柜带有人机界面，投标人应负责完成臭氧系统的过程画面显示、报警显示、趋势显示、成组显示、曲线图或棒图显示等工作，并可以启动发生器和按要求自动调节臭氧生产。臭氧系统可编程控制器与鼓风机房PLC控制站经以太网交换机，通过数据通讯总线连接（通讯协议为ModBus RTU），将臭氧系统的主要数据通过数据通讯网络传输给上位自控系统，并接受上位系统的调度命令。

4、臭氧自控系统操作面板(人机界面)显示文字包括：中文、英文、数字。

（五）控制系统的基本技术要求：

1、能根据来水流量及水中余臭氧和尾气中余臭氧浓度，自动调节臭氧产量及工作台数。

2、启动或停止臭氧发生器。

3、能改变进气量及每台臭氧发生器的功率以达到控制臭氧产量要求。

4、能对氧气及臭氧泄漏报警反应，启动通风设备，并自动关机。

5、能对系统产生的废臭氧进行自动破坏。

6、能对发生器系统故障迅速作出反应。

7、能根据要求控制冷却水系统。

8、能根据要求控制气源系统。

（六）应能控制的主要的工艺控制参数：

1、臭氧发生器出口管上的臭氧浓度。

2、臭氧投加的流量。

3、水中臭氧浓度及尾气臭氧浓度。

4、进入臭氧发生器的冷却水量。

5、臭氧发生器压力、温度及其它所有参数。

6、通过臭氧发生器的气体及质量流量。

7、进气露点。

8、关键点的压力信号。

（七）应具备的主要功能：监视、控制、开关、设定、调节、总体工艺流程显示、工艺参数历史曲线回放，详细工艺单元显示、报告、报警、循环开车、紧急停机、记录、故障联锁、通信功能、通过通讯总线与上位自控系统统一工作等。

（八）设备进厂检查

1、每台设备在出厂前须进行出厂检验，检验方法应满足HJ/T 264-2006标准的要求，如生产厂执行的企业标准高于上述标准要求，应按高标准执行。检验合格并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

2、应按照相关标准进行：

臭氧浓度、产量和电耗的测定

氮氧化物的测定

介质材料的耐压实验

臭氧发生器的密封检验

臭氧发生器的外观检验

仪表管道接口

（九）检验、调试和试车

1、在全部设备安装完毕，进行全套设备现场测试。

臭氧浓度、产量和电耗的测定

氮氧化物的测定

介质材料的耐压实验

臭氧发生器的密封检验

臭氧发生器的外观检验

仪表管道接口

冷却水管道密封检验

2、系统各部件/元件的材料、性能要求、数量及质量应满足招标文件要求。

### 4.2.4鼓风机房及低配中心

#### 主要内容

鼓风机及低配中心设计规模为10万m3/d，鼓风机设计流量5530m3/h，扬程4.5米，功率110KW，2 台，1备1 用；空压机流量70m3/h，扬程7bar，功率7.5KW，2 台，1备1 用；电动单梁起重机起重5t，lx=4.5m,功率5.7KW,1台。

#### 主要设备安装

鼓风机安装：1、鼓风机的开箱检查应符合下列要求：应按设备装箱单清点风机的零件、配件和配套件，并应齐全；应该对叶轮、机壳和其他部位的主要安装尺寸，并应于设计相符，风机进口和出口的方向（或角度）应于设计相符；叶轮旋方向和定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规定；风机外露部分各加工应无锈蚀，转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮的轴颈等主要零件、部件的主要部分应无碰伤和明显的变形；整体出厂的风机，进气口和排气口应有盖板遮盖，并应防止尘土和杂物进入；润滑、密封、液压和冷却系统的管道应清洗，并应按有关规定进行严密性试验，不得有渗漏现象。

2、风机的进气、排气系统的道路、大型阀件、调节装置、冷却装置和润滑油系统等管路均应有单独的支撑，并与基础或其他建筑物连接牢固；与风机进气口和排气口法兰连接的直管段上，不得有阻碍热涨冷缩的固定支撑，各管路与风机连接时，法兰面对中并平行；气路系统中补偿器的安装，应按设备技术文件的规定执行；管路与机壳连接时，机壳不应承受外力；连接后，应复测机组的安装水平和主要间隙，并应符合要求。

3、润滑、密封、控制和冷却系统以及进气、排气系统的管路除应进行除锈、清洗洁净保持畅通外，其受压部分应按设备技术文件的规定做严密性试验。

4、现场组装的风机：绳索的捆缚不得损伤机体表面，转子与齿轮轴两端中心孔、轴瓦的推力盘的断面机壳水平中分面的连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不得作为捆缚部位；不应将转子和齿轮轴直径放在地上滚动或移动。

5、风机的润滑、油冷却和密封系统的管路的受压部分应做强度试验。水压试验时，试压压力应为最高工作压力的1.25-1.5倍。

风机定位允许偏差见下表

| 项目 |  |  | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装基准线 | 与建筑轴线距离 |  | ±20 | 用钢卷尺检查 |
|  | 与设备 | 平面位置 | ±10 | 用水准仪和钢板尺检查 |
|  |  | 标高 | ＋20 －10 |  |

6、风机试运转：

风机试运转前应符合下列要求：⑴加注润滑油的规格、数量应符合设计的规定；⑵接通冷却系统的冷却水；⑶全开鼓风机进气和排气阀门；⑷盘动转子，应无异常声响；⑸电动机转向应与风机转向符合一致。

电动单梁起重机安装：起重机起重5t，lx=4.5m,功率5.7KW，1台。设备安装调试见前述。

### 4.2.5综合加药间及改建加药间

#### 主要内容

综合加药间设计规模为10万m3/d，主要包括：

1、投加混凝剂，采用聚合氯化铝，2个加注点，位于沉淀池混合池内，投加浓度25%，设计最大加注量10mg/L，平均加注量20mg/L。

投加助凝剂，采用聚合氯化铝，1个加注点，位于砂滤池进水混合池内，投加浓度25%，设计最大加注量10mg/L，平均加注量5mg/L。

2、投加双氧水，2个加注点，位于臭氧接触池进水渠道投加点，设计最大加注量2.5mg/L，平均加注量1.5mg/L，双氧水商品液浓度30%，在线稀释后投加浓度1%。

3、PAM投机位置共2处，分别位于沉淀池污泥回流管或絮凝区进水管，不同时投加，每处位置共2个投加点，设计最大加注量0.3mg/L，平均加注量,0.15mg/L，采用PAM成套配药及投加装置，调配浓度0.25%，在线稀释投加浓度0.01%。

4、改造加氯间规模为10万m3/d，设计最大加氯量3mg/L，2个加注点，位于滤池出水管。

改造范围仅为加氯间。现有加氯真空系统总能力应可以满足20kg/h的投加要求，工程新增2台20kg/h的加氯机，取消原有加氯间与值班室间的侧门，增设防火观察窗，延用原有6只氯瓶，真空调节器、切换装置、歧管管路、漏氯吸收装置等，在加矾间和氯库增设单独通向室外的门，并增设加氯间和氯库门口的紧急洗眼、冲淋设备及安全工具，暴露于地面和覆土小于0.7m的管线需做保温处理。

#### 主要设备安装

（一）机械隔膜计量泵

| 序号 | 安装位置 | 加药系统 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药间 | 双氧水系统 | 60L/h，3bar，0.18kw | 3台 | 变频，2用1备 |
| 2 | 加药间 | 双矾系统 | 500L/h，3bar，0.55kw | 3台 | 变频，2用1备 |

①机械隔膜计量泵

泵的流量可在0-100%范围内实现在运行时连续调节，并可利用变频器进行自动调节，同时也可以实现手动就地调节。计量泵的精度达±2%以上。加药计量泵由齿轮传动箱、泵头组件、电动机等组成。泵体本身配备有自动过压保护装置，计量泵能实现自我保护，以保证计量泵的安全运行。

计量泵的泵头组件部分包括液力端、隔膜、进出口集装式单向止回球阀及泵头外壳组成。

泵头材及止回阀材质：根据不同药剂进行选择PVDF

壳体：铸钢喷塑

隔膜材质：聚四氟乙烯（PTFE）

阀球: 纳米陶瓷球

加药计量泵应有明显的电动机旋转方向指示标记。泵在运行或停止状态均可手动调节流量。泵体本身需有用于手动行程调节的手轮。利用该手轮可在0-100%的范围间任意一点进行调节。

计量泵除液力端具有防腐蚀特性外，泵体本身也具有相应的防腐蚀措施，以防止介质泄露时对泵体本身造成腐蚀。

配电设备计量泵具有变频自动调节方式。由变频器+变频电机实现，并可同时就地手动调节冲程来完成调节功能。

配套变频调速电机：供电电源：三相交流 380V/AC/50HZ 电机功率：厂家配套防护等级：IP55 绝缘等级：F 调速范围：10-100% 调速线性要求：1%

②计量泵主要附件

出□脉冲阻尼器的能力能够将加药计量泵的流量脉动成分减少至5%以内。

背压阀(即弹簧负载止回阀)，装于计量泵压力管道上产生恒定背压，有助于精度计量，防止药液自流或虹吸。

Y型过滤器，安装于泵的吸入口端，防止溶液中不溶物引起阻塞，造成计量泵阀球密封不严而导致计量泵出力异常，过滤网应能方便清洗。

安全阀，安装于泵出口管路上，当管道压力异常升高时，释放药液回药池，保护泵的隔膜和管道不被损坏。

压力表，安装于泵出口管路上，可实时监测系统管路及泵出口压力，同时压力表需考虑防腐及抗震要求。

③电气控制系统

电器控制具有就地和自动远程控制，并将运行状态送至PLC。电控箱外壳304不锈钢，防护等级为IP55。控制箱内设频率调节器、控制按钮、自动/手动转换开关、设备状态指示信号灯等元件。控制箱内电气元件为许继、索凌、正泰同等级或以上国内知名品牌系列，变频器采用ABB等国际知名品牌系列。

④设备的可靠性及耐久性

在正常工作条件下，所提供计量泵的隔膜连续运行寿命应不低于 25000小时。转动与调节机构工作应平稳，轴承温度不高于 65℃，噪声不高于 60dB(A)，无异常振动，各密封处没有泄露。

（二）搅拌机

| 序号 | 安装位置 | 加药系统 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药间 | 混凝剂 | 池1500x1500x1500 1.1KW | 3台 | 溶液池 |

①主要结构及原理

搅拌机主要由减速机、支座、工作桥、主轴、浆叶等部件组成。电机减速机直接驱动搅拌轴、浆，达到搅匀的作用。

（1）工作桥横跨于池上，其两端与池顶预埋钢板连接，工作桥中心位置安装电机减速机及机座装置，工作桥采用型钢拼焊成整体结构.

（2）驱动机构由电机、减速机、机座等组成，其输出转矩至少大于搅拌转矩的1.25倍。

（3）主轴采用优质圆钢调质处理后车加工成形，同心度达到±0.0mm。

（4）浆叶由条钢和抱箍在专用工作台上用拼焊而成，其强度高，稳定性好，与主轴用螺栓固定。

②主要零部件材质

•机座：HT200铸铁

•工作桥：Q235-A碳钢

•桨叶：316不锈钢

•主轴：304不锈钢

•紧固件：321不锈钢

③电器控制系统

电器控制具有就地和自动远程控制，并将运行状态送至PLC。电控箱外壳304不锈钢，防护等级为IP55。控制箱内电气元件为许继、索凌、正泰同等级或以上国内知名品牌系列，变频器采用ABB等国际知名品牌系列。

④设备的可靠性及耐久性

（1）设备无故障运行时间不少于2年。

（2）电机减速机、轴承使用寿命在10年以上，电器元件不少于3年。

（3）整机使用寿命在30年以上。

⑤设备的防腐

（1）碳钢件、铸件除锈达Sa2.5级标准。

（2）涂富锌底漆，云母氧化铁中间漆，环氧面漆，漆膜总厚度不低于200μm。

（3）不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗钝化处理。

（4）包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

（5）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

⑥设备范围

•整机设备：包括工作桥、驱动装置（电机减速机）、主轴、桨叶

•电控箱

•备品备件（油封）

（三）耐腐蚀液下泵

| 序号 | 安装位置 | 加药系统 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药间 | 加矾系统 | Q=12m³/h，12m，1.5kW | 2台 | 储液池，玻璃钢 |

①概述

采用独特的单(双)通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。

②产品特点

（1）采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。泵的效率和偏差应符合国家/行业的相关规定。

（2）机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行15000小时以上。

（3）泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中，因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5～7米。

（4）整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著，检修方便。

（5）接轴结构先进可靠，泵与电动机采用绕性联轴器连接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。

（6）能够在全扬程范围内使用，从而保证电机不会过载。有过热、过电流保护。

（7）泵承受工作压力的零部件均进行水压试验，无泄漏，试验压力为工作压力的1.5倍，历时5min。

（8）定子为绝缘F级，电机能够每小时启动12次。

（9）可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

（四）管道系统

加药间的管道系统，所有满足工艺要求的电动阀门、手动阀门、固定件等，管道材质及阀门材质均为 CPVC。

加氯系统技术说明

1、柜式真空加氯机2台：

柜式地面安装，全真空加氯机，复合环路/流量比例控制，最大加氯量20Kg/h，操作范围：手动40：1，自动20:1， 精度为4%。

每台加氯机应至少包括以下主要部件:

1个计量氯气的玻璃转子流量计

1个一体式手动/自动控制V形槽控制阀

1个差压调节阀

1个SFC-PC控制器（流量比例为SFC-SC控制器）

1个手/自动控制切换调节旋纽。

2个面板安装真空表

①为调试及维护方便，柜式加氯机前面板应为可拆卸式的，加氯机内的所有部件在前面板拆下的情况下，在设备的前部均可操作。

②加氯机的控制阀应为手动/自动一体式，手动/自动的切换由切换调节旋钮完成。为操作简便及避免操作失误, 不允许采用手动及自动分体式控制阀。

③为保证控制阀稳定性，控制阀型式应为V形槽型。为避免控制阀阀芯腐蚀，阀芯不允许采用金属材质。为保证加氯机控制精度，控制阀行程长度不得小于75mm。

④加氯机自动控制器可根据流量信号自动调节加氯量。

⑤4～40mA加氯量输出，送系统PLC控制柜。

⑥为便于观测，加氯机玻璃转子流量计长度不得小于250mm。柜体高度不得低于1700mm

⑦柜子材质为发泡ABS。

2、水射器2台：

柜式安装，每台包括：

—DN50PVC水射器。

—弹簧膜片止回阀和球型止回阀，防止水倒流至加氯机。

—喉管为可调式

工作用水进口压力4.5bar，水量20m3/h，背压6m水柱。

3、高强叶轮轴流风机：

①风机性能要求：风机采用特殊耐腐蚀高强玻璃钢叶轮，，进口优质轴封胶圈，加厚风机壳体，低噪音，振动小，运行平稳,从未出过故障，绝对好用；

②安装要求：机身纵横方向水平度偏差：﹤0.2/1000，叶轮与主体、风筒口偏差要符合设备技术文件要求，叶轮转动灵和自如。

4、全套加氯、加药设备及附件在厂方技术人员指导下安装。

①防腐保护要完好；

②厂方所供全套设备及附件都应是耐腐蚀的、适用于加氯和加矾和高分子聚合物制备投加系统。

③厂方根据使用条件、接触介质、可能出现的恶劣环境等情况对设备和附件采取涂漆等措施，保证其不易被腐蚀，延长使用寿命。

④安装完成后对整套加氯系统进行气密性试验。

⑤安装完成后对整套加氯系统做性能试验及单机调试，保证整个系统安全可靠。最后进行联机调试，满足整个水厂系统运营要求。

### 4.2.6二级泵房及吸水井改造

#### 主要内容

1、在二级泵房现有空位上增加1台大泵，大泵流量1620m3/h，扬程40m，改造后泵房水泵四用一备，总能力6480m3/h。

2、新增5m×5m吸水井一座，并与现状吸水井连通，对相应吸水管做调整。

3、新建吸水井施工前，先行改造DN700管道，安装好阀门后，再开始新建吸水井的施工。

#### 主要设备安装

水泵安装：

1、机泵检查：

安装前应按下列项目检查并做记录：

① 检查设备名称、型号和规格是否符合要求；有无缺件、损坏和锈蚀等情况；

②检查设备基础尺寸、位置、标高应符合设计要求；

③检查电机：电动机转子转动有无卡碰、轴承润滑脂无变质及变硬现象、电机引线正确及标识牌正确。

2、机泵安装：

①水泵安装：将水泵机座置于基础上，套上地脚螺栓，调整底座的中心位置与设计位置及标高一致；用垫铁调平，其允许纵横向误差不大于0.1/1000，符合要求后将地脚螺栓拧紧。最后浇筑C30细石混凝土捣实，保证机座稳定牢固。

②电机安装：电机与水泵两轴连接不同心度要求不大于以下规定：连接轴外形在105-260之间：径向位移0.05mm,倾斜度0.2/1000；若有误差，可调节电机机座垫片及连轴销垫片调整，直至符合要求。最后将地脚螺栓拧紧。最后浇筑C30细石混凝土捣实，保证机座稳定牢固。

③以上机泵安装完成后养护混凝土3周后再无负荷单机调试运行。

吸水井改造主要以土建为主，土建工程完成后配合将DN700管道和阀门安装联通至吸水井及吸水井之间联通即可。

### 4.2.7取水泵房、应急粉炭和高锰酸钾投加间

#### 主要内容

应急粉炭和高锰酸盐投加间设计规模为16万m3/d。

1、投加粉末活性炭，1个加注点，至取水泵房出水总管加注井，设计投加量5mg/L，应急投加量30mg/L，投加浓度5%。

2、投加高锰酸盐，1个加注点，至取水泵房出水总管加注井，设计投加量1mg/L，应急投加量8mg/L，投加浓度4%。

3、取水泵房增加立式离心水泵1台，流量1368--2340m3/h，扬程22.5--13.5m。

#### 主要设备安装

1、高锰酸钾的主要性质

高锰酸钾在酸性条件下是强氧化剂，能氧化水中的大部分有机质，在中性和碱性条件下能分解成二氧化锰并放出活性氧。

高锰酸钾固体大量储存时有燃烧的危险，溶液和干态物质在与有机物或易氧化物质接触时可能分解爆炸。故安装完成后调试设备时要注意安全防范措施。

2、隔膜计量泵安装：2台，参数见前表。

⑴检查计量泵规格及设备基础安装尺寸，标高位置，符合图纸就设计要求；

⑵安装方法参见前述水泵施工方法。

3、安装调试注意事项：

⑴加药泵吸口处应有有效防止杂质进入泵体的装置，如滤清器；

⑵吸液管路不得出现气囊，吸液扬程不允许大于3m，保证吸液处液位恒定；

⑶为保证投药均匀，减缓加药泵流量的波动，应在出流管上设置阻尼器，4为防止投药管道堵塞，引起管内压力升高，使管道和加药泵遭到破坏，再出流管上应设置安全阀。当发生投药管内压力升高时，药液从安全阀排向储液池。

4、溶液搅拌机安装：

⑴检查搅拌机规格及设备基础安装尺寸，标高位置，符合图纸设计要求；

⑵安装时注意事项：安装时叶轮与池壁及池底之间的距离保持均匀一致，叶片与叶轴要保持垂直，叶轴安装要垂直，叶轮转动要轻灵自如。

5、电动葫芦安装:加药管安装：参见前述施工方法。

6、粉炭投加设备安装：

⑴数量规格参见前表；

⑵检查设备规格及设备基础安装尺寸，标高位置，符合图纸设计要求；

⑶设备与基础之间地脚螺栓要牢固，二次浇注混凝土浇捣要密实；

⑷所有设备均应在厂家指导下认真安装调试,最终达到图纸设计要求为准。

7、计量投加系统原理：

高猛酸鉀计量投加系统主要是根据原水流量信号对计量泵进行变频控制实现自动计量投加过程（若有在线锰离子检测仪可实现闭环控制），自动控制时无需人工参与，该系统可根据液位及故障泵的反馈信号自动切换储液池阀门并启动备用投加泵。1投加方法的选择计量投加系统主要是根据原水流量信号对计量泵进行变频控制实现自动计量投加过程（若有在线锰离子检测仪可实现闭环控制），自动控时无需人工参与，该系统可根据液

位及故障泵的反馈信号自动切换储液池阀门并启动备用投加泵。

粉末活性炭投加的方法有两种，即干式投加和湿式投加。本工程采用湿式投加法。湿式投加则要先将粉末活性炭配成一定浓度的炭浆，再用泵投加。本工程采用2台搅拌设备配置好一定浓度的炭浆，通过2台计量泵准确定量投加到多个投加点，在制备投加过程中炭粉不会随空气飞扬，操作环境较好，系统使用较为成熟稳定。

投加量及投加浓度的确定：

粉末活性炭的投加量一般需根据水质污染状态确定。《室外给水设计规范》中规定投加量“宜为5～30 mg/ L"。考虑将来水质污染暴发的可能性，并结合抗震救灾水处理应急方案，工程粉末活性炭最大投加量确定为30 mg/ L。

粉末活性炭炭浆质量分数一般为5%一10%。但在湿式投加中多采用5%，这样可使炭浆快速扩散，与水体充分混合，同时避免了投加管道易堵塞和其他机械故障。

投加点的选择：

为充分发挥粉末活性炭的吸附作用，需要使其与水充分混合，并保证足够的接触时间(一般接触时间30～60 min)和尽量避免吸附被干扰。故而，合适的粉末活性炭投加点非常重要。对于常规的混凝、沉淀、过滤水处理工艺，粉末活性炭的投加点可以有以下二种选择:原水吸水井投加、混凝前端投加、滤池前投加。

8、投加原料、浓度、投加量要求

粉末活性炭原料要求为纯度高于90%，水份<8%,最大颗粒粒径<300um,堆积密度0.45g/l,系统所投加的粉末活性炭为散装或大袋装。散装通过带空压机的槽罐车直接运送到料仓旁，直接气力输送到料仓内仓储；投加浓度：5%PAC 乳液。最大日投加量：3000kg，按30mg/l 投加计算；需提供的自来水量：16m3/h,水压>5bar，由一根DN100 水管引至PAC 投加间内。

8、立式离心水泵安装

⑴安装前对基础的有关尺寸、位置和施工质量进行检查，并检查泵轴、传动轴（不应弯曲）、橡胶轴承（不应沾染油脂）完好。

⑵将泵体的喇叭管、导叶体等部件吊人进水室内；将出水弯管吊到水泵梁上，使其地脚螺栓孔与梁上的预留孔对准，垫上校正垫铁；检查弯管，使其符合出水方向后，穿上地脚螺栓，螺母暂不拧紧。

⑶试电机机座地脚螺栓孔与上预留孔对准，垫好垫铁。

⑷出校水平：电机机座以轴承座面为校准面，出水弯管以上橡胶轴承座面为校准面；用水平尺放到校准面，调好垫铁的位置，校正电机机座以及出水弯管的水平度使其达到技术说明书上的规定要求。

⑸校正电机机座上的传动轴孔与出水弯管上的泵轴孔的同心度，以电机机座为准撬动出水弯管，也可撬动电机机座。在找同心度的同时，出水弯管的位置可能已经改变，应同时校平，直到水平度和同心度都满足要求为止。此时可拧紧地脚螺栓。

⑹安装泵体：将导叶体吊到出水弯管下面，装上导叶体，再把泵轴吊入泵体内，装上叶轮，然后再装上喇叭管。叶轮外缘与叶轮外壳内壁间隙应均匀，最后将填料函装上。泵轴上端的联轴器要用木块撑住，以防泵轴往下掉。

⑺基础灌浆：泵体和电机机座安装完毕，用水泥砂浆将地脚螺栓孔和底座接触梁面的空隙全部填实。

⑻吊装电机：将电机吊装到机座上，装好弹性联轴器，拧紧地脚螺栓。

⑼以上机泵安装完成后养护混凝土3周后再无负荷单机调试运行。

## 4.3 电气工程施工方案与技术措施

### 4.3.1工程范围

净水厂箱式变电站的10KV主电源，由当地供电公司将10KV电源引至箱式变电站的高压接线端，这部分工作由供电部门根据郑州高新梧桐水务有限公司的供电现状及规划情况实施完成；

水源地的10KV供电架空线路，由供电部门根据郑州高新梧桐水务有限公司的供电现状及规划情况实施完成，本工程自每个井泵房室外杆式变电站的10KV接线令克以下至泵房电气控制设备的安装、试验和试运行。

### 4.3.2主要工作内容

主要工作内容包括：取水泵房高锰酸盐投加间设备及电气控制，厂区新建中控室的设备、沉清池的低压配电、臭氧接触池、滤池、加药间、二级泵房等各工艺装备随配电动机械，电气配电控制和仪器仪表等。厂区及构筑物内动力、控制电缆及其他电力操动的电气设施、厂区照明系统等。

应提供全部必要的人工、材料、施工设备及其它服务设施，实施并完成包括但不限于净水厂、水源地全部供配电系统的控制及保护设备的采购、施工及安装调试。所有设备在订货之前首先应征求项目业主和项目监理的同意，提供合格的产品供应商的清单以及其产品样本和合格证等手续，经项目监理同意确定合格的设备供应商；产品到货后须经项目监理检查验收，若项目监理提出对设备的检测要求，须送有关产品质量监督部门进行检测后，方能入库、贮存、安装及运行调试。

### 4.3.3设备安装要求

所有设备的安装应满足有关安装验收规范及产品的安装要求，也应符合电气设备安装设计详图的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作为安装工程的一部分。

1、低压开关柜，变压器及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

2、在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

3、在设备安装过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向业主和项目监理提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

4、产品说明书，试验方法、试验记录、合格证书、安装接线图纸、设计变更、调整试验记录等技术文件齐全。

#### 安装前应的准备

低压开关柜、电力变压器、配电箱到达现场进行安装前，应在规定期限内配合项目监理及业主，对待安装施工的变、配电设备和安装位置、场地进行检查，并应符合下列要求：

1、包装及密封良好；产品的技术文件齐全。

2、开箱检查型号及规格符合设计要求，设备无损伤，附件备件齐全。

3、外观检查应合格；所有附件应齐全，无锈蚀和机械损伤。

4、所有开关柜和配电箱在安装前应作全面的特性测试。

5、所有设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用镀锌制品，开关柜和配电箱内母线的涂漆颜色应符合规范规定。

6、与电气设备有关的建构筑物的土建工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的规定。

7、屋顶、楼板施工完毕，不得有渗漏；结束室内地面工作。

8、预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固。

9、有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。

#### 安装应提交的资料

在设备安装施工完成后及时整理安装记录和竣工验收资料，在试通电启动前28天向业主提交下列资料和文件（不限于此）：

1、所有电气设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件。

2、电气设备的通电试验报告，包括耐压试验和绝缘试验报告。

3、完整的电气设备安装竣工图；完整的工程联系单。

4、电气设备的机电校验报告；供电部门的验收报告和供电协议书。

5、按本规范第“2”节所提供的装订成册的集数文件。

6、其他必需的附加文件；并应将上述文件应装订成册。

#### 低压开关柜安装

低压开关柜安装施工要求

低压开关柜的安装应符合下列要求：

1、机械联锁或电气联锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。动触头和静触头的中心线应一致，触头接触紧密。

2、柜体间的二次回路连接应接触良好；柜体间的接触及柜体，框架的接地应良好。

3、低压配电间的地坪面层应待高压柜基础型钢就位并调平后方可进行，并须使地坪面层与基础型钢上沿相齐平。

4、凡需悬挂安装的配电箱，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

#### 设备的隐蔽检查

除了按合同通用条款规定进行施工的检测验收，开关柜及配电箱的安装施工还应进行以下隐蔽检查，在未通过隐蔽检查验收前，承包人不得进行下道工序的安装施工。

1、柜（箱）到达安装位置准备固定前，检查柜（箱）内所装电气元件应齐全完好，基础符合安装要求，位置正确。

2、柜（箱）就为后检查成列柜面垂直度和平行度，接地应可靠，柜（箱）漆层应完好，清洁整齐，固定牢固。

3、所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。

4、柜内一次设备的安装质量验收要求应符合本合同技术规范规定的要求。

5、柜（箱）母线及电缆管道安装完毕后，应作好保护和封堵。

6、二次线路排列整洁、接线端子压接牢固整齐；操作及联动试验正确，符合设计要求。

7、实测绝缘电阻、检查安装工作记录；按不同类型各抽查1－3台(套)：要求安装的低压电器部件完整，安装牢靠，排列整齐，绝缘器件无裂纹缺损，电器活动接触导电部分接触良好，触头压力符合电器技术条件，电磁芯表面无锈斑、油垢，吸合、释放正常，通电后无异常噪声；电器操动机构动作灵活，触头动作一致，连锁、传动装置运行正确可靠；抽查低压电器的引线焊接10处，观察焊点是否饱满，焊药是否清除干配，绑扎是否整齐；检查接地是否正确、良好。

#### 母线的安装施工

母线安装施工前应完成的工作

1、检查母线表面应光洁平整，不应有裂纹，折皱，夹杂物及变形和扭曲现象。

2、与高、低压开关柜配套供应的空气型母线槽，其各段应标志清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤。

母线安装施工应符合下列要求

1、母线应涂刷防腐相色油漆，涂漆应均匀，无起层和皱皮等缺陷。

2、母线应按实际需要整根剪裁，母线应矫正平直，切断面应平整。

3、室内母线在安装时，其安全配距应符合IEC和GB规定的要求。

4、矩形母线应进行冷弯，弯曲处不得有裂纹和显著的折皱，弯曲半径不小于母线2倍的厚度，多片母线的弯曲度应一致。

5、母线的搭接面必须搪锡，并涂以复合脂。

6、母线的紧固件应采用符合国家标准的镀锌螺栓螺母和垫圈。

母线施工安装检查要求

1、全面检查高压绝缘子，高压穿墙套管的耐压试验记录，安装记录；抽查10处以上母线绝缘子支架安装情况；按不同安装方式和结构类别分别抽查10处以上母线安装情况。

2、要求母线安装平直整齐，相色正确，母线搭接螺栓和钻孔尺寸正确，多片矩形母线片间保持与母线厚度相等的间隙，多片母线的中间固定架不形成闭合磁路，封闭母线外壳连接紧密，导电部分搭接螺栓扭矩符合产品要求，支架及端头固定牢靠，同挡内母线驰度不大于10％。

3、金属构件加工，配制，螺栓连接，焊接等应符合国家现行标准。

4、所有螺栓，垫圈，闭口销，锁紧销，弹簧垫圈及螺母等应齐全可靠。

5、母线配制及安装架设应符合设计规定，相间及对地电气距离符合要求。

6、瓷件应完整，油漆应完好，相色正确，接地良好。

#### 变压器的安装施工

变压器本体就位时的要求

1、变压器基础轨道应水平，轨距与轮距应配合；其低压套管中心线应与封闭母线安装中心线相符。

2、变压器的滚轮应能转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

变压器施工应符合一下要求

1、电力变压器基础采用C20混凝土浇注，顶面预留-200X8扁钢，基础作法详见土建图纸。安装前应检查基础是否满足变压器安装要求。

2、变压器在搬运过程中，不应有冲击或严重振动的情况，利用机械牵引时，着力点应在变压器的重心以下，以防倾倒，搬运时倾斜角不应超过15度，否则应采取必要的措施，防止电力变压器内部结构变形。

3、变压器整体起吊时，应将钢丝绳系在电力变压器专供起吊整体的吊环上。

4、杆上变压器台架基础应坚固、水平，就位后对高、低压引下（出）距离和位置准确校正，保证接线稳固可靠。

变压器安装检验

1、本体，温度信号报警装置及所有附件应齐全，无缺陷。

2、轮子的制动装置应牢固；油漆应完整，相色标志正确；变压器身上应无遗留杂物。

3、测温装置温度显示应正确，整定值是否符合要求。

4、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。直流电阻和分接头的位置应符合运行要求。

5、变压器的全部电气试验应合格，保护装置整定值符合规定。

6、提供器身检查记录，干燥记录、高压试验报告和备品备件移交清单。

#### 电缆施工安装

电缆施工包括高压、低电力电缆；仪表/遥测电缆、控制电缆和通讯电缆。

电缆安装前应完成的工作

1、检查电缆通道畅通，预留穿线管无堵塞现象；

2、电缆型号，电压及规格应符合设计要求；电缆外观无损伤，绝缘良好。

3、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，减少电缆接头。

4、在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

5、所有电缆应为附有制造厂商标，且原封包装的崭新电缆，到达现场。

电缆施工安装应符合以下要求

1、直埋敷设的10kV及以下电力电缆之间或其与控制电缆之间的平行配距不得小于100mm，交叉配距不得小于500mm；直埋敷设的不同使用范畴电缆之间的平行（垂直）配距不得小于500mm。

2、在腐蚀环境电缆桥架、电缆支架等应按照国家规范或选用防腐材料，或进行热浸锌等防腐处理。电缆支架的间距，水平方向不得小于400mm（800mm），垂直方向不得小于1000mm(1500mm).[备注：400mm，1000mm为用于不含金属套、铠装的全塑小截面电缆的支架数据；800mm，1500mm为用于其它情况的中、低压电缆的支架数据。

3、电缆进入构筑物内至电气（控制）柜（盘）的开孔部位及电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵；所有电缆不允许有中间接头，只有在项目监理书面同意后才能使用。

4、在电缆安装前应先将穿线管，桥架等安装竣工，电缆及导线在穿管和桥架中夹紧前应事先估计长度，电缆不允许在管内、桥架内硬拖。

5、在电缆接口处应将电缆编上回路号的持久标志牌。

6、电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤，电缆的安装应采用支撑，导板绞车，托盘或其它设备等工具。

7、配电干线与其它电缆不能同穿一根穿线管，应留有适当的空间以保证电缆间最小的间距，曲率半径，固定件及终端盒的安装，发生故障时所有电缆应能移动和掉换，并在各种情况下满足制造商所推荐的要求。

8、电缆进入开关柜，设备机壳及电缆盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

9、采用铠装电缆时应提供夹具将铠装接地，电缆的铠装层在连接过程中不允许松开。

直埋电缆施工应符合下列要求

1、电压等级为1000V以下的直埋电缆中，最上层电缆埋深应不小于700mm，电缆过路时应穿钢管保护，钢管内径应不小于100mm，埋设深度应不小于1000mm，钢管用混凝土包封，包封厚度为150mm。

2、电压等级为1000V以上的电缆在直埋时，其埋设深度应不小于800mm。

3、直埋电缆壕沟底部需铺设一层厚为100mm的经筛选过的沙层，然后再敷设电缆，完成电缆敷设后再需铺设一层厚为100mm的经筛选过的沙层。沙层顶部应铺砖或采用混凝土制作的电缆保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。保护板上刻上”危险-电缆”字样，铺转（保护板）应贯穿整个电缆壕沟。

4、除非得到项目监理的同意，电缆在敷设时不允许有中间接头或分支接头。

5、直埋电缆回填上前，应经隐蔽工程验收合格，回填土应分层夯实。

6、直埋电缆进入构筑物时，应在电缆上方高出地坪300mm处用不易腐蚀的材料制成标志牌固定在构筑物外墙墙面上。

电缆安装施工检查要求

1、检查电缆品种、质量及电缆耐压试验结果是否符合设计要求和有关规范规定；对不同类别的电缆头、电缆支架、按10％比例进行抽查；对电缆保护管和电缆分别按不同敷设方式、场所各抽查5处；对电缆保护管、电缆支架的排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰。

2、电缆规格应符合规定，电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合要求。

3、电缆终端及电缆接头应安装牢固；电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好。

4、直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，路径标志应清晰牢固，间距适当，且应符合本合同技术规范要求；电缆沟内无杂物，盖板齐全。

5、隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证

6、电缆在检查时应按所提供的装订成册的集数文件，并需提交电缆线路路径的协议文件；隐蔽工程记录、电缆线路的原始记录及电缆试验记录。

电力电缆头制作安装

所有电缆在敷设时尽量避免接头，承包人在各种情况下有责任精确地测定电缆所需的长度。确实需要进行电缆对接时或制作电缆头必须符合以下要求。

1、所有电力电缆应采用专业厂制造的压接型接头并应与导体尺寸匹配，应按接头制造商所推荐的要求采用专用工具将接头压接，在接头处应保持电缆绝缘不损伤并以相色收缩套圈加以密封。

2、交联绝缘电缆的封头应严格按照制造商所推荐的要求采用专业厂生产的电缆收缩密封材料。

3、若电缆太长不可避免中间接头时，应征得项目监理书面同意并决定接头的位置和型式，电缆接头应配合电缆尺寸及结构采用专业生产的热收缩或环氧树脂塑壳型的接头箱。

4、在直埋电缆所有的接头处，转弯处或直线距离不超过50M处均应在地坪上设置电缆标志牌，标志牌应选用高不小于200mm的牢固材料制作，标志牌上的图案在提出后应取得项目监理的同意。

#### 接地施工安装

接地安装的工程范围为除室外接地极，室外接地网及接地网引出线以外的所有电气设备的接地安装。

1、接地施工安装当利用金属构件，金属管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路。实测并检查接地电阻测试记录；按设备、器具总数10％比例观察检查安装情况。

2、对避雷针（网）及其支持件安装位置正确，固定牢靠。防腐良好，针体垂直，避雷网规格尺寸和弯曲半径符合规程要求，支持件间隔均匀，接地线敷设平直牢固，跨越建筑物变形峰有补偿装置，穿墙有保护管，接地线焊接焊缝平整、饱满，螺栓连接紧密牢固，防雷引下线的保护管固定牢靠，断线卡设置便于检测，接触面镀锌良好。

3、电气设备的下列金属部分，电缆桥架和电缆支架均应可靠接地或接零。

4、电机，变压器，开关柜，配电箱，控制屏等金属底座，金属框架和外壳，配电间金属门，户外构筑物金属栏杆，电缆铠装层和电缆穿线管可靠接地。

接地安装应符合下列要求

1、接地线及其紧固件应采用镀锌防腐措施。

2、接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管保护。

3、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。

4、室内接地线离地300mm沿墙水平敷设。

5、高压配电间，变电所，控制室及其它装有配电箱设备的房间，均应设置供接地线使用的接线板和螺栓（PE汇流铜排）。

6、接地线的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，连接至电气设备上的接地线，应采用镀锌螺栓连接。

#### 厂区照明设备安装施工

本工程厂区道路宽度为7米，照明方式采用单侧布灯的形式，选择灯杆高度为5米的庭院灯，间距为20米左右，光源为150W的节能型高压钠灯。

照明施工安装要求

照明设施的工艺和设计所用的设备应技术先进、工艺完整、设计可靠，设备的机械和电气设计应满足长期使用，不定期保养的要求，除另有规定，在正常气压及工作地点运行条件下，在规定负载和连续使用中评价设备的所有元件，设备的所有零部件以严格的公差进行制作，要求相同的零件具有互换性。所有易损件的更换应是方便的。

照明设施的要求

1、照明设备应具有良好的配光特性，如克服眩光的特性和使照度尽可能均匀的特性。在正常照明的工作温度下，不受雨水和温度的影响。

2、灯具应为专用灯杆的庭院照明灯具，灯罩与玻璃制品接口处要夹紧，螺钉和其他金属物应由适应工作环境条件的不锈钢或铝合金材料制成。接口处及配线进口应密封。

3、照明设备的替换件、部件和备件应能在中华人民共和国境内容易获得。设备的外罩，玻璃制品和固定托架的强度应能经受住33m/s风速，防护等级达到IP66以上，并应符合现行的国家标准。

照明光源的要求

除另有规定，光源应选用寿命长、发光效能高、透雾性好的高压钠灯。灯具光源光通量应达到下列规定：

1、150W光源：初始流明达到12500流明以上。

2、替换光源应在中华人民共和国境内当地的库存品中容易地得到。

3、在缺陷责任期内（保修期内），损坏光源的提供和更换，其全部费用应由承包人负责。

4、光源的瞬时再触发，热启动时间小于40秒。

灯杆的施工安装要求

灯杆均为钢结构，每个灯杆按材料表中提供的固定高度安装。除另有规定，灯柱建议采用圆锥型灯杆。

1、灯杆应完整地运到安装地点，漆层不应因切割、焊接、连接和运输而产生损伤。在安装工作实施前，承包人应向项目监理提交施工说明和有关图纸副本。

2、相同规格的灯杆应有相同规格的钢制底板，通过螺栓连在底板上，使用的钢材应符合相应的标准。

3、灯杆用的结构钢应符合相应的中华人民共和国标准，其厚度在规定范围以内的钢材。灯杆应进行镀锌处理，镀锌前钢材表面应进行相应处理，要求镀锌层均匀。当焊接、切割等作业时能引起镀层的操作，故曝露的表面应覆盖被认可的保护漆。

4、灯柱设计的计算应规定所用钢材的钢号，计算中应考虑灯杆开孔对灯柱强度的影响。

5、应提供配套的灯杆基础，材料为钢筋混凝土。

6、灯杆应进行接地，接地电阻满足国家相关规范要求。

#### 变、配电设备及配件技术性能要求

承包人在所有设备订货之前，首先应征求项目业主和项目监理的同意，提供合格的产品供应商的清单以及其产品样本和合格证等手续，经项目监理同意确定合格的设备供应商；产品到货后须经项目监理检查验收，若项目监理提出对设备的检测要求，须送有关产品质量监督部门进行检测后，方能入库、贮存、安装及运行调试。

适用的标准和规范

关于产品性能及安装技术要求，在本合同技术规范中如无特殊说明或要求时，10KV开关柜及柜内元件应满足IEC标准或中国有关部级以上标准(包括部级标准)。

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IEC56 | 高压交流断路器 |
| 2 | IEC129 | 交流隔离开关和接地开关 |
| 3 | IEC157/1 | 高压断路器 |
| 4 | IEC185 | 电流互感器 |
| 5 | IEC186 | 电压互感器 |
| 6 | 0IEC298 | 额定电压1KV～72.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| 7 | IEC529 | 外壳保护等级的分类 |
| 8 | IEC599 | 运行中变压器和其它充油电气设备的气体分析的解释 |
| 9 | IEC446 | 用颜色鉴别绝缘导线和裸导线 |
| 10 | IEC73 | 指示灯和按钮颜色及控制开关装置 |
| 11 | IEC265/1 | 额定电压1KV～52KV高压开关 |
| 12 | IEC427/73 | 关于高压交流断路器合成试验的报告 |
| 13 | IEC518/75 | 高压开关设备和控制设备接地端尺寸的标准化 |
| 14 | IEC282 | 高压熔断器 |
| 15 | IEC664/80 | 在低压系统内的绝缘配合包括电气设备的电气间隙 |
| 16 | IEC99 | 避雷器 |
| 17 | IEC431 | 铜母排 |
| 18 | IEC694 | 高压交流开关柜的控制柜的一般要求 |
| 19 | IEC71 | 绝缘配合 |
| 20 | IEC420/73 | 高压交流熔断器一负荷开关组合和熔断器断路器组合电气 |
| 21 | IEC269 | 低压熔断器 |
| 22 | IEC282/1 | 限流断路器 |

低压开关柜及电控箱

低压开关柜产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。

1、使用环境条件

1）海拔高度不超过2000m。

2）周围空气温度不高于＋40℃，并且24h 内其平均温度不高于＋３5℃，周围空气温度不低于－５℃。

3）大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为＋40℃时不超过50%，在温度较低时允许有较高的相对湿度，例如＋20℃时为90%。

4）没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

5）与垂直面倾斜不超过５。

6）控制中心适应于以下温度的运输和储存过程，－25℃～＋55℃，在短时间内（不超过24h)不超过＋70℃。

7）如上述使用条件不能满足时，应由用户在订货时向我公司提出，协商解决。

2、主要技术参数

1）额定绝缘电压：660V

2）额定工作电压：380V 660V

3）辅助电路额定电压：AC 220V 、380V、DC 110V 、220V

4）使用频率：50～(60)Hz

5）额定电流：水平母线≤3150A　垂直母线630A、800A

6）额定短时耐受电流：105kA/1S　中性母线30kA/1S

7）额定峰值电流：105kA/0.1S， 50kA/0.1S

8）功能单元（抽屉）分断能力：50kA(有效值）

9)外壳防护等级：IP30、IP40

10）母线设置：三相四线制、三相五线制

11）操作方式：就地、远方、自动

3、结构特点：

1）框架采用8MF型开口型钢，主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔，使得框架组装灵活方便。

2）开关柜的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。

3.）水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动力的能力，是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。

4）电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。

5）抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。

6）抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。抽屉单元为主体，同时具有抽出式和固定性，可以混合组合，任意使用。

7）柜体的防护等级为IP30 IP40，还可以按用户需要选用。

8）配电柜的外型尺寸偏差见下表：（单位：mm）

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| 400～1000 | —— | 0～-1.4 | ±1.5 |
| 1001～2000 | ±2.2 | 0～-2.3 | ±1.85 |
| 2001～3000 | ±2.7 | —— | —— |

9）箱（柜）的活动部件启闭灵活，在开闭过程中不得损坏涂层或镀层，开启角度不小于90°，门锁采用暗锁，门锁应牢固可靠，在锁上后不应有明显的晃动，门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时可采用两个，铰链应有足够的承重能力，在四倍自重时（但不小于10KG）保证不会产生永久性变形。配电箱（柜）的门与门、门与壳体之间的缝隙均匀一致，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm。

10）配电箱（柜）的铭牌和电路图：每台配电箱（柜）的铭牌须采用金属制铭牌，铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出厂编号、生产日期等五项。铭牌应固定在前面板显见处，具体位置应美观合理，固定要求牢固。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱（柜）配套供货。

4、配电箱（柜）的机械、外观要求：

1）配电箱（柜）的外涂层颜色应根据业主的要求进行静电喷塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱（柜）中使用的其它有镀层的零部件，也应保证无剥落、斑点、漏镀、生锈等不良现象，外表质量都要达到与上同等要求。箱（柜）内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，箱（柜）内不得有杂物、灰尘等。

2）配电箱（柜）的机械要求。配电箱箱体选用的钢板厚度不小于1.5mm，配电柜柜体选用不少于2.0mm厚度的冷轧钢板制成，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm，背板厚度不小于3.0mm，导轨必须结实，配电柜的结构应完整坚固。同时在非落地式配电箱背面的左下角和右上角焊出两个承耳，承耳采用40X4的扁钢，扁钢长度为10CM。箱（柜）内部元器件接法与装配布置合理、进出线预留孔洞数量、大小、形状及箱（柜）的安装方式等必须符合国标、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由我方提供），预留的进出线开孔或敲落孔应有相应的密封附件，在进出线装配完毕后能保证达到三级密封要求。配电箱（柜）的焊接、螺栓连接均应牢固，焊缝应均匀、光洁，无焊皮、焊穿、气孔等不良现象；螺栓连接应有平、弹簧垫圈，外露丝扣2-5扣。配电箱（柜）内的零部件、开孔边缘应平整光滑、无毛刺及裂口等。

3）配电箱的外型尺寸偏差见下表：（单位：mm）

| 尺寸范围 | 偏差值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| ＜300 | ±1.05 | ±1.05 | ±1.05 |
| 301～500 | ±1.4 | ±1.4 | ±1.4 |
| 501～1000 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 |

箱柜的垂直度偏差要求见下表：（单位：mm）

| 尺寸范围 | 垂直度公差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高 | 宽 | 深 |
| 401～1600 | 2 | 2 | 2 |
| 1601～2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

5、柜（箱）配置技术要求：

1）低压开关柜生产厂家必须提供开关柜的一次、二次接线蓝图、柜内主要元器件的检测报告及产地、产品合格证。柜内母线要求外敷热缩套管，柜内各小室分工明确，互不干扰，独立工作。柜内接线端子应与出线导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。

2）配电箱（柜）内总开关、分开可采用电磁式产品，配电箱带门箱体钢板（必须是电解板）不小于1.5mm厚，颜色另定，箱内有足够的排线空间，独立的零线地线接线柱，生产前需送样品经业主和项目监理认可，配电柜采用双开门形式。

3）配电箱总开关到分开关要用铜排连接（不能有裸导体）并符合规范验收要求，不能用铜线连接；总开关的出线导线截面和不能小于进线的截面；回路标注要用塑料条打字并固定牢靠。

4）接地及保护装置：所有的箱（柜）均应在箱（柜）结构上焊接有主接地端子，主接地端子应与接地箱（柜）内的最大接地导线匹配，并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子标符号，且保护接地系统的母线在全长范围内均应做黄绿双色并有PE字母标识。箱（柜）上应装有与金属基础连接直径不小于6㎜的专用接地螺栓。

5）箱（柜）的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门、盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠的连接，保证箱柜体中的正常运行不带电的金属部件与接地系统连接的连续性，成排（单个）安装的箱（柜）组装后的系统接地电阻不大于10Ω。铜质保护接地导体的截面积当相导线为16mm2及以下时与相导体同面积，但不得小于10 mm2，16mm2-35 mm2以下时采用16mm2导体，35mm2及以上应采用不小于相导线面积一半的导体。

6）接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理，起PE系统连接作用的结构紧固件应使用专用的接地平弹垫圈，其它接地系统中使用的内六角螺栓配件也均需使用专用接地配装件或符合国家规范、规程对接地系统特别要求的零部件。对容易直接接触到的导电部分，要求将带电部分进行绝缘或用挡板、隔板进行防护。

7）箱（柜）内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照合同所提供的图纸进行选用，图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求，并应提供元器件的产地证明、供应商资质、规格型号、断路器分断能力、电磁式漏电断路器的证明文件等。元器件在箱（柜）内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防松措施，紧固件（含后期接线用螺栓或螺钉）应配置齐全。

6、箱柜内的配线安装：

1）母线须为高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，配电柜的母线、母线联接和裸导体须符合GB7251-87、ZBK36001-89标准中关于载流量和温升限量的要求，母线弯曲处不准有裂纹，表面不得有压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层应均匀，无流痕、刷痕、皱纹等缺陷，搭接面不得粘漆，同一元件同一侧涂层界线应一致，与接触面的距离相差不得大于5mm。相色的要求为：L1相（A相）为黄色、L2相（B相）为绿色、L3相（C相）为红色、中性线（N线）为淡蓝色、保护接地线（PE线）为黄绿双色；直流电源的正极为棕色、负极为蓝色，接地中线为淡蓝色，相线和中性母线须为同等截面。母线的排列方式按下表执行，

表的基准方向为面向配电箱柜的正面：

| 相别 | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1相（A相） | 上 | 左 | 远 |
| L2相（B相） | 中 | 中 | 中 |
| L3相（C相） | 下 | 右 | 近 |
| N线（中性线） | 最下 | 最右 | 最近 |

母线在箱（柜）内的排列要求层次分明、美观合理，相色标的位置应整齐一致；母线的搭接部位要求搪锡，使用的紧固螺栓要求镀铬，外露丝扣3-5丝，搭接要平整、自然，连接紧密可靠并有防松措施；后期安装接线用紧固件应配置齐全。

2）母线的支持件应牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线穿越金属隔板时，应在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时必须采取防转动措施，严禁利用接触面的摩擦力作为防转动措施。

3）箱（柜）内必须设置保护接地导体，保护接地导体的截面积应按前述第1条执行。对容易直接接触到的母线排，要求用绝缘性挡板、隔板进行防护，接板或隔板的厚度不得小于5mm，无法用挡板或隔板进行防护的母线应用与相色相同的热缩套管进行护套（安装维护操作时易触摸到的接线端子也要求加护套）。

4）绝缘导线的配线要求：绝缘导线应根据图纸中该回路所带断路器额定电流选用，具体的选用标准见下面附表5，导线选用铜芯RV导线。（单位：电流为A 、截面积为mm2）：

| 额定电流 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面积 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |

但电流回路不得小于2.5mm2，其它回路不得小于1.5mm2，绝缘等级符合GB50303-2002的要求。绝缘导线采用铜芯多股软线，导线的颜色要求同上。绝缘导线的连接应采用符合JB2436标准的冷压铜质接线端子进行连接，并要求采用专用压接工具压合，接线端子与多股软铜芯线的压合应牢固、紧密。

5）导线在箱（柜）内走向合理，固定牢固美观，导线弯曲不能有死弯，应留有维修的间距。并要求预留外进线的固定用紧固件，导线布设时不得贴近带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子上不应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接，导线连接要求牢固可靠。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理、控制图一致。连接固定件与活动件的导线必须预留裕量，并要求用套管加以保护，在活动件运动时不得受到损伤。

6）接零母线和保护接零母线上必须预留接线用螺栓，数量不得少于该箱（柜）中回路数量，并有齐全的连接用螺栓等配件。

7）电气连锁的要求：本工程中的双电源供电的配电柜和配电箱，要求进行电气联动，电气联动装置必须动作灵敏可靠，部分断路器采用分励脱扣，其相应的接线应接至接线端子，并要有明确的标记。

8）配电箱（柜）的防护要求：配电箱（柜）均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱柜的防护等级达到IP3X。所有箱柜体用的钢板、型钢必须在喷涂前进行除油、除锈、磷化处理，其它金属件均应有防腐蚀能力，否则必须采取防腐蚀措施进行处理。配电箱柜中所用的所有绝缘必须是自熄性材料。

9）配电箱柜的试验要求：配电箱柜必须按照GB50171-1992和相关国家规范、标准进行各种电气性能的检、试验并由厂家将各项检、试验数据及有效的检、试验报告提供给甲方、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）进行交接试验，试验合格后方可接收。

配电箱（柜）必须严格按照图纸上的参数和要求进行生产，如有变更则按照变更后的图纸进行生产。配电箱（柜）生产前必须提供配电箱色卡供甲方、监理、施工单位选色，色卡确定后方可进行生产。

软启动器和变频器

1、软启动器性能指标：

1）符合GB14048.6-1998.5.5国家强制性产品3C和GB8898-1997（CCEE）电工认证委员会安全认证以及ISO9001-2000国际质量体系认证。

2）防护等级：IP40（可协议）。

3）抗震能力：海拔1000米以下，振动力装置0.5G以上。

4）抗冲击：15kg11ms.

5）环境温度：-30～55℃。

6）环境湿度：95％无冷凝或滴水。

7）软启动器结构特点：

•自然风冷对开关柜不需加机械排风，为挂箱式，下进线下出线

•内置电机短路、过载、过热、电源缺相等保护功能；

•4～20mA模似电流信号输出，提高微机控制系统升级；

•软启动器结构采用三进线六出线，产品可靠性更高；

•接线方式为上进线下出线。

8）具有以下独特功能

•电机起动时，电流限制到设定值以下，可以避免起动时电网电压聚降，造成的停车事故；起动平稳；

•减少机械冲击，防止过压和水锤效应，延长传动机构的使用寿命；

•可减少50%的起动冲击电流，延长电机使用寿命，减少电网电压波动及其它用电部门的影响；

•具有温度保护、缺相保护、短路保护、流过保护及低电压保护等，同时采用光纤传输技术隔离高、低压部分，杜绝了人身安全事故的发生；

•汉字（LCD液晶屏）显示各种工况，编程及故障状态下具有文字显示说明，操作直观方便；

•用户可选用Modbus、Devicenet或Profibus现场总线进行全动态控制检测起动器，可根据需要进行组网；

• 软起动器内置通讯端口，RS-232与微机的点到点通讯。RS-485与远程终端设备的多点通讯；

•有利于降低供电变压器及设备容量，节约项目的投资费用。

2、功率因数补偿装置

•功率因数补偿装置应能根据负载的变化自动切换电容器组，使功率因数维持在0.9～0.95范围内。

•电容器的额定电压应是电网电压的1.1倍。

•电容器的开关、保护装置及连接件的额定电流必须能承受电容器额定电流的1.5倍。

•电容器的开关、保护装置及连接件应能耐高温，能承受涌流的电动力及热应力。

•补偿装置应采用过电流保护继电器来防止电容器的过电流。

3、变频器

1）输入电压  380V 三相； 输出电压：最大电压等于电源电压。

2）速度调节范围1-100HZ，工作温度-10+40C°

3）具有多种保护功能，如过电压、欠电压 、过电流、 过负荷 、输出短路、 缺相、接地故障等保护。

4）具有在内部区域控制时可利用变频器键盘进行本机手动调节控制的功能。

5）在外部区域控制时，可在就地按钮箱上控制或PLC微机控制，在就地按钮箱上控制时，可用电位器调节。

6）带有编程器可显示运行参数，带有通讯口可与厂用PLC通讯。

#### 电气设备现场验收要求

1、开关柜的型号、规格符合设计及使用要求。

2、开关柜外观检查完好，绝缘器件无损坏、绝缘电阻符合要求。

3、活动部件动作灵活、可靠，传动装置动作正确。

4、铭牌内容应符合国家有关标准规定，其材料应是耐腐蚀、耐磨的金属材料，必须牢固着于设备显著位置。

5、标识必须具有中文表示，字迹清楚、齐全完好，指示灯无损坏且相对应。

6、柜体的安装牢固、平正，组合排列处，应整齐、美观。

7、柜体无裂缝，接地可靠。

8、验收所需检查、接收的资料和文件：

1）设计技术图纸。

2）变更设计和产品的证明文件。

3）制造厂提供的产品说明书、合格证件及耐压试验等技术文件。

4）当地供电部门的试验合格报告。

5）根据合同提供的备品、备件清单。

### 4.3.4分部分项施工方法

#### 低压开关柜

低压开关柜的安装应符合下列要求：

①机械联锁或电气联锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。动触头和静触头的中心线应一致，触头接触紧密

②柜体间的二次回路连接应接触良好；柜体间的接触及柜体，框架的接地应良好。

③高压配电间的地坪面层应待高压柜基础型钢就位并调平后方可进行，并须使地坪面层与基础型钢上沿相齐平。

④凡需悬挂安装的配电箱，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

#### 变压器

变压器本体就位时的要求：

①变压器基础轨道应水平，轨距与轮距应配合；其低压套管中心线应与封闭母线安装中心线相符。

②变压器的滚轮应能转动灵活，在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

变压器施工应符合一下要求

①变压器基础采用C20混凝土浇注，顶面预留-200X8扁钢，基础作法详见土建图纸。安装前应检查基础是否满足变压器安装要求。

②变压器在搬运过程中，不应有冲击或严重振动的情况，利用机械牵引时，着力点应在变压器的重心以下，以防倾倒，搬运时倾斜角不应超过15度，否则应采取必要的措施，防止电力变压器内部结构变形。

③变压器整体起吊时，应将钢丝绳系在变压器专供起吊整体的吊环上。

④杆上变压器台架基础应坚固、水平，就位后对高、低压引下（出）距离和位置准确校正，保证接线稳固可靠。

#### 电缆

①电缆施工包括高压、低电力电缆；仪表电缆、控制电缆和通讯电缆。

电缆安装前应完成的工作：

A）检查电缆通道畅通，预留穿线管无堵塞现象；

B）电缆型号，电压及规格应符合设计要求；电缆外观无损伤，绝缘良好。

C）敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，减少电缆接头。

D）在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

E）所有电缆应为附有制造厂商标,且原封包装的崭新电缆,到达现场。

②电缆施工安装应符合以下要求：

A）直埋敷设的10kV及以下电力电缆之间或其与控制电缆之间的平行配距不得小于100mm，交叉配距不得小于500mm；直埋敷设的不同使用范畴电缆之间的平行（垂直）配距不得小于500mm。

B）在腐蚀环境电缆桥架、电缆支架等应按照国家规范或选用防腐材料，或进行热浸锌等防腐处理。电缆支架的间距，水平方向不得小于400mm（800mm），垂直方向不得小于1000mm(1500mm).[备注：400mm，1000mm为用于不含金属套、铠装的全塑小截面电缆的支架数据；800mm,1500mm为用于其它情况的中、低压电缆的支架数据。

C）电缆进入构筑物内至电气（控制）柜（盘）的开孔部位及电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵；所有电缆不允许有中间接头，只有在项目监理书面同意后才能使用。

D）在电缆安装前应先将穿线管，桥架等安装竣工，电缆及导线在穿管和桥架中夹紧前应事先估计长度，电缆不允许在管内、桥架内硬拖。

E）在电缆接口处应将电缆编上回路号的持久标志牌。

F）电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤，电缆的安装应采用支撑，导板绞车，托盘或其它设备等工具。

G）配电干线与其它电缆不能同穿一根穿线管，应留有适当的空间以保证电缆间最小的间距，曲率半径，固定件及终端盒的安装，发生故障时所有电缆应能移动和掉换，并在各种情况下满足制造商所推荐的要求。

H）电缆进入开关柜，设备机壳及电缆盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

I）采用铠装电缆时应提供夹具将铠装接地，电缆的铠装层在连接过程中不允许松开。

#### 接地

接地安装的工程范围为除室外接地极，室外接地网及接地网引出线以外的所有电气设备的接地安装。

①接地施工安装当利用金属构件，金属管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路。实测并检查接地电阻测试记录；按设备、器具总数10％比例观察检查安装情况。

②对避雷针（网）及其支持件安装位置正确，固定牢靠。防腐良好，针体垂直，避雷网规格尺寸和弯曲半径符合规程要求，支持件间隔均匀，接地线敷设平直牢固，跨越建筑物变形峰有补偿装置，穿墙有保护管，接地线焊接焊缝平整、饱满，螺栓连接紧密牢固，防雷引下线的保护管固定牢靠，断线卡设置便于检测，接触面镀锌良好。

③电气设备的下列金属部分，电缆桥架和电缆支架均应可靠接地或接零。

④电机，变压器，开关柜，配电箱，控制屏等金属底座，金属框架和外壳，配电间金属门，户外构筑物金属栏杆，电缆铠装层和电缆穿线管可靠接地。

#### 滤池照明设备

滤池照明负荷为三级负荷，照明配电箱电源引自动力配电箱。

照明线敷设方式：室内照明绝缘线均穿电缆保护管沿墙、地坪、天花板暗敷设。滤池室外照明绝缘线均穿电缆保护管沿走道浅敷，至灯座后沿灯杆敷设至灯头。

设备安装高度：照明配电箱底边距地1.5米；暗地开关距地1.3米；插座距地0.3米；管廊下层插座距地1.5米。其余设备安装高度见图中标高。

除有标注外，照明灯具由就近的开关控制。滤池照明灯具由照明配电箱内空气开关直接控制。

照明配电系统的接地型式为TN-S制。所有灯具金属设备外壳等均需与PE线可靠连接。

照度标准：管廊上下层100lx。

功率密度：管廊上下层5w/m2。

## 4.4 自控工程施工部分与技术措施

### 4.4.1主要工作内容

承包人应提供必要的人工、材料、施工设备及其它服务，按以下规定的施工方法和程序实施并完成工程所有自控仪表设备的采购、运输、到货检验的配合、安装、组态编程、通信、单机调试、联动调试等；水源地设立一套无线网络通讯系统，净水厂新建一套有线网络通讯系统，用于中心控制站与各分站之间的图文和指令通讯；水源地与净水厂之间采用无线通讯方式与中心控制站进行图文、指令传输。

承包人在所有设备订货之前，首先应征求项目业主和项目监理的同意，提供合格的产品供应商的清单以及其产品样本和合格证等手续，经项目监理同意确定合格的设备供应商；产品到货后须经项目监理检查验收，若项目监理提出对设备的检测要求，须送有关产品质量监督部门进行检测后，方能入库或安装。

### 4.4.2系统总体方案及特点

整个自动化系统主要包括：净水厂的供水自动化控制和调度自动化；远程监控。净水厂送水泵房设置的中央监控总站、子站，通过宽带互联网对各分站内的生产进行整体监控，在中心控制室能了解企业的生产情况，便于管理和调度。方案以监控计算机和PLC为核心，以有线通讯和无线通讯作为系统骨干网络，将监控计算机连接起来，构成一个多点高度自控的分布式控制系统。该系统不仅要满足当前需要，而且要符合未来系统扩展的需求，技术先进而成熟，操作管理方便，设备可靠。

#### 系统具备的特点

采用目前应用十分广泛的集中管理，分散控制的结构模式，使系统具备集中管理方便、控制灵活的特点。

系统通讯采用有线与无线两种通讯，具有较高的传输速度、良好的开放性和较强的抗干扰能力；

系统可靠性高，运行维护简单，有良好的可扩展性；

设备选型合理，使系统具有较高的性价比；

软件设计结合工业现场，具有良好的界面，适应值班人员的操作习惯，便于管理调度；

系统采用二级防雷设计，可减少因雷击而引起的设备故障，提高设备运行的可靠性。

#### 监控站功能特点

1、中控室

中控室设备由计算机、UPS、打印机等设备构成，完成水厂工艺流程。操作人员可通过计算机手动控制泵及电动阀的运行，同时可根据生产要求设定自动运行，实时监测各生产环节电器（电压、电流、电量）；运行参数（压力、流量、水位）；泵、阀及加氯机工作状态（运行、停止、故障）参数。计算机通过有线通讯方式采集厂区内设备运行数据，通过无线通讯方式采集各远程RTU的设备运行数据并下达操作指令。

2、送水泵房分站

送水泵房设备主要由计算机、UPS等设备构成，操作人员可以通过计算机手动控制泵的启停，可从计算机上看到出厂水压力、出厂水流量、水箱液位、出厂水的浊度、ph值、余氯值等仪表的实时数据。

### 4.4.3自控仪表设备安装要求

#### 设备仪表连接安装

承包人根据合同规定应负责整个系统的安装调试，包括自控设备、在线监测仪表以及其间的连接安装，并应严格做到：

1、每一部分工作，都应由合适的、有经验的、合格的并按照各自的行业在有关当局注册登记过的人员完成。

2、承包人应协调和计划与自控仪表工作相交叉的其它工作，以保证提供埋设的设备的布线所需的基础，穿孔等符合要求。

3、承包人应对正确协调负全部责任。如由于不正确协调造成的额外工作，所导致的损坏或其它费用将得不到补偿。

4.承包人应提供及安装为压紧、固定、定位等需要的安装用铁轨、螺栓、铁条、紧固件、托架架用钢铁件、底板等。

5、承包人应当保证，所有提供的设备，在制造上以及元器件上都是符合标准规定的。

#### 自控仪表的安装要求

1、控制室盘箱柜组装及现场点的定位，控制室设备的基础槽钢制做安装，各种管线槽进出位置的确定、预留孔、预埋件的位置准确、牢固。

2、自控仪表附件制作与桥架安装合理可靠。管路支架防腐符合设计要求。

3、控制室设备管线、配线、校线、接线，现场电缆、补偿导线敷设、仪表一次调试，气动管线敷设、阀门安装整洁有序、

4、现场自控仪表就位安装、与控制室设备的接线、校线牢固、准确。

5、管道吹扫、试压。与工艺管道设备一起进行，试压吹扫完成后，用孔板换下厚垫，换上仪表设备。

6、进行回路系统试验和信号连锁系统试验。配合工艺单体试运转。整理安装交工资料，准备中间交接。

#### 在线监测仪表安装要求

在线监测仪表均为非标设备，不同的设备制造商提供的设备安装要求不尽相同。承包人应严格按照设备制造商提供的安装要求进行安装，并有义务将设备制造商提供的安装要求提交业主、项目监理及设计院，以便对其安装质量进行监督。

1、仪表的安装安装位置光线充足，操作维修方便；仪表的中心距地面的高度应在1.2---1.5米。

2、仪表安装前应检查外观完整、附件齐全，并按设计规定检查其型号、规格及材质。

3、仪表安装时不能敲击、振动，安装后应牢固、平整。

4、二次仪表箱均采用落地或悬挂安装，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

5、直接安装在工艺管道上的仪表，应在工艺管道吹扫后压力试验前安装，当需要与工艺管道同时安装时，在工艺管道吹扫时应先将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致，与工艺管道连接时，仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致，固定时受力应均匀。

6、直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完后应随工艺系统一起进行压力试验；

7、仪表及电气设备上的接线盒的引入口不应朝上，当不可避免时应采取密封措施；

8、仪表和电气设备上的铭牌文字及编号应书写正确、清楚；

9、仪表及电气设备的接线应符合专业要求。

#### PLC机柜安装要求

自动控制设备的安装自动控制设备均为成套柜体，其安装要求为：

1、PLC机柜落地安装，其底座基础采用10＃槽钢在土建施工预埋的扁钢上焊接，槽钢和柜体间采用螺栓连接，螺栓规格和螺栓孔位置已PLC柜附带的安装要求为准。

2、PLC机柜采用户外挂墙安装，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

#### 防雷与接地施工安装要求

根据设备所在地理位置和年雷暴日数据，承包人必须提供一套完整有效的防感应雷的系统。要求在仪表自控的电源部分，信号部分的进线和出线加装合适的避雷器，并做好地网的等电位连接，以达到 “GB15599－1995”标准和最佳的防雷效果。

1、电源部分：应在UPS前端每线加装第一、第二级避雷器和退耦分压器，在PLC柜或服务器前安装第三级避雷器。

避雷器技术要求：

电源第一级避雷器	闪电冲击电流10/350（Imp）	75KA

电压保护等级（1.2/50&Iimp）	<=3.5kV

响应时间	<=100ns

电源第二级避雷器	额定放电电流8/20	20KA

最大放电电流8/20	40KA

电压保护等级5KA  8/20	<=1kV

响应时间	<=25ns

电源第三级避雷器	额定电流	16A

额定放电电流8/20，L＋N→PE	3KA

电压保护等级L(N)→PE	<=1.5KN

响应时间L→N	<=25ns

退耦分压器	额定电流	35A/63A

2、信号部分：应在PLC的通信网络端口及4-20mA模拟量信号的设备进线和出线端口安装合适的防雷过电压保护装置。

模拟量	闪电冲击电流10/350	5KA

响应时间	<=1ns

3、接地和过电压保护装置。严格按国家标准，做好各部分接地，应符合以下条件：

1）应用方式――单相；

2）每根最大能流（820μs）―25kA。

#### PLC编程和软件的功能

PLC编程

承包人最终提交用户的是一个采用人机对话界面操作的自控仪表系统，人机界面等均需需得到业主的认可。编程语言必须支持顺序功能块图、功能块图、结构化文本并达到下列要求：

•支持自定义功能块；支持自定义数据结构；支持高级语言；

•支持统一数据库，数据库必须支持导入/导出；

•具有简捷的在线帮助；支持多层口令保护；

•符合IEC-1131标准，在中央控制室和现场子站能够通过冗余光纤双环网在线编程与上传下载。

操作软件功能：

1 遥信功能

1) 能实时监测泵、阀的开、停、故障状态和照明灯具的开关状态等；

2) 实时监测管网监测点的压力和管网中的水质数据。

2 事故、越限报警及数据的补全补调功能

1) 支持七种模拟量报警：上限、上上限、下限、下下限等；

2) 可人工中断声、光报警。

3数据处理功能：遥测回来的数据形成两个数据库：实时数据库和历史数据库。

4 系统组态功能

1) 站点组态：对系统中某个站点进行增减、修改、删除等调整；

2) 参量组态：对某个站点的某个参数进行增减、修改、删除等调整。

5 显示功能

1) 能显示如电压、电流、水位、流量、泵出口压力等实时数据。

2) 能显示所有泵、阀的运行和停止状态。

6图形显示功能：操作画面可显示各种图形：水厂工艺图、平面图、机组布置图等。

7 曲线查询及打印功能：

1)查询、打印所有站点整时数据曲线图（用不同颜色表示）；

2)查询、打印单个站点整时数据日曲线图及全部数据日曲线图。

8 报表形成、查询及打印功能：

1)自动形成，并根据指令查询、打印所有站点整时数据日报表；

2)自动形成，并根据指令查询、打印指定站点整时数据月报表。

9 档案管理功能

1) 建立设备档案库和设备维修档案库，并能方便地查阅和打印输出；

2) 实现操作人员的分级、交接班记录、报到查询等。

10 打印功能

1)各种报表即时和条件打印；

2)各种事件及报警实时打印。

11 校时功能

1) 可对系统时钟进行校时；

2) 可对RTU时钟进行校时。

12  权限管理功能：

1)系统严格区分操作员权限及管理员权限，各自凭自己的密码进入系统；

2)只有管理员才能调整、修改系统，包括组态、数据修改、补调、报表调整等操作。

13 中心台站的声、光报警处理：

1)当被监测参数超出设定的上上、上、下、下下报警限，或者变化率超出预定数值时，系统发出声光报警信号，并只有在操作员的控制下才会消除报警信号；

2)报警参数在报表中以不同颜色与正常数据区分开来；

3)报警信号形成相关报警信号日、月统计报表。

14 数据补全、补调及突发上报功能：

1)站点具备停电报警及数据补全功能（当站点发生停电事件时通知中心台站并将规定时间内保存下来的数据在恢复供电后传回中心台站以补齐因停电而丢失的数据）；

2)当系统出现信道阻塞、设备故障或其他停机导致段时间内数据丢失以及数据错误时，系统可自动或人工的根据前后四个小时的数据实现数据补调。

15 数据共享功能：遥测回来的数据形成两个数据库：实时数据库和历史数据库。

#### 自控设备安装检验要求

所有自控仪表系统安装、调试按通用合同相应条款执行，为确保工程满足相关规范并确保整个系统功能满足设计和业主要求，还应进行以下施工隐蔽检查：

1、设备安装前到达现场的开箱检查。

2、各个站点设备安装就位接线前的检查。

3、控制设备于各种仪表的链接完成时；各个控制设备连接时。

4、各个主站安装结束，通讯开通前；通讯网络安装完成时。

5、各个自控设备空载启动前和加载启动时。

6、各个子站或主站并入中控网络前和并往后的空载和加载启动。

7、人机界面和信息输出打印调试前。

8、系统软件装载和备份时。

#### 自控设备性能技术要求

适用的标准

仪器仪表及附件的设计、生产、实验和验收应遵循与之有关的ISO9000，EPA和IEC标准及生产厂家和其所处国国家标准。这些标准包括中国、日本、美国、法国、英国、德国标准等，这些版本应不早于2000年或至少目前应有效。

设备技术标准

本工程所含所有测控设备、现场仪表、通讯线缆、各种附件及由其构成的完整测控系统必须符合国家相关规程规范。所选用的元件必须先进、可靠，投标方需提供本系统（包含系统所有内容）的相关质量保证承诺书，系统任何部分在约定时限内不能正常使用，承包人应予以解决。承包人应统一选择PLC控制器应用于本工程，各测控站应基于PLC+通讯设备模式，亦可采用一体化RTU， 需留有不少于20％的备用点数，保证系统的开放性和可扩展型。具体系统构成见下表：

主要设备性能

1、监控计算机

	CPU：intel core2 Q9500 2.8GHz以上

	内存：4G DDRIII以上

	硬盘驱动器： 500GB以上

	光盘驱动器：8倍速以上DVD-RW

	I/O口：二串一并

	通讯卡：工业型网卡

	图形卡：128MB

	显示器：液晶21”彩色，1600×1200

	预装Windows XP中文版

	系统冗余，双机热备

2、数据、文件服务器

	处理器：3.0 GHz  英特尔® 至强™ 处理器，800 MHz 前端总线，2MB 二级高速缓存

	内存： 4G DDRIII内存

	存储子系统： 集成Ultra320 SCSI控制器，内置磁盘镜像(RAID 1)，2X72GB SCSI 硬盘驱动器

	网络： 百兆自适应以太网控制器

	光驱： 24x-10x2 IDE CD-ROM

	显示适配器： 8 MB以上内存

3、便携式计算机

	CPU：Pentium-M

	标称频率：2GHZ

	显示器：14”以上TFT，真彩1024x768

	内存：512MB DDR

	硬盘：60GB

	CD-ROM：32倍速DVD

	接口：RS232/422/485和并口

	内置FAX/MODEM、PCMCIA插槽、USB接口

	编程接口可方便的在中控室及现场对网上的任何一台PLC设备进行编程和调试。

4、处理器（CPU）

	CPU：133 MHz

	I／O开关量点：4096

	I／O模拟量能道：16K IN/ 16K OUT

	寄存器字：32K；用户逻辑存储区：240 K

	程序运行速度：0.15ms/Kbit

	定时器/计数器 >2000

	支持高速计数器、轴定位模块和可编程协处理器模块，支持Genius，Profibus DP，WorldFlP，Interbus-S，DeviceNet等现场总线。具有口令保护、中断、I/0口的CPU诊断、浮点运算等功能。可提供以下通讯接口：

1）RS232/485接口，PLC通过此编程口与上位机进行通讯，编写、下载梯

形图软件。

2）以太网接口，PLC能通过以太网口向监控管理中心或分中心传输数据

3）MODBUS-RTU主站接口，PLC提供与流量计或电力仪表通讯的接口

4）PROFIBUS-DP主站接口， PLC提供与闸门开度传感器通讯的接口。

5）Genius 主站接口，可连接远程IO。支持带电插拔

5、通讯模块

以太网，接口10Base-T，通讯速率：10/100M bps；

通讯协议：应满足IEC或GB标准，TCP/IP 。

可应用通用的以太网络设备和电缆；

支持用编程软件在以太网上进行在线编程；支持SNMP（简单网络管理协议）作为网络管理；

可通过信息指令达到可编程控制之间高速点对点通讯；

6、数字输入模块（DI）

输入点数：32点；输入电压：10-30VDC，正逻辑。

断态电流：1mA

各模块具有隔离功能，每个输入点都具有状态指示

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接。支持带电热插拔

7、数字输出模块（DO）

输出点数：16点及以上

每点连续电流：≥0.1A，10-50VDC；≥3A，10-50VDC（继电器隔离）

各模块具有隔离功能，每个输入点都具有状态指示，可使用外接继电器隔离。

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接，支持带电热插拔

8、模拟输入模块（AI）

	输入点数：8点及以上

	分辨率：14位

	各模块具有隔离功能，每个输入点都具有状态指示

	转换时间：对所有并行通道512uS

	精度（25℃）≦+/-0.3％满量程

	现场引线对背板隔离：500VAC/IS

	外部连接：采用可拆卸式隔离端子排接线器连接，支持带电热插拔

9、模拟输出模块（AO）；

	输出点数：4点及以上

	输出范围：4-20mA

	分辨率：14位

	隔离功能：500VAC-IS（现场此线对背板隔离）

	转换时间：对所有并行通道512uS

	精度（25℃）≦+/-0.3％满量程

	外部连接：采用可拆卸式端子排或接线器连接，支持带电热插拔

10、激光打印机

	激光打印机，打印速度每分钟不小于18页，页面A3

	分辨率 1440×1440 dpi

	缓存≥8MB

11、彩色喷墨打印机

喷墨打印机，打印速度每分钟不小于14页(黑白)和11页(彩色)，页面A3，600 x 600 dpi的黑白打印分辨率， 4800 x 1200 dpi彩色分辨率，

缓存≥8MB

12、PLC编程软件

编程语言满足IEC-1131	编程语言：必须支持顺序功能块图、功能块图、结构化文本

支持自定义功能块、支持自定义数据结构，支持统一数据库，数据库必须支持导入/导出，支持高级语言

具有简捷的在线帮助

支持多层口令保护

符合IEC-1131标准，在中央控制室和现场子站能够通过冗余光纤双环网在线编程与上传下载。

13、中控室操作站计算机组态软件

运行平台：Windows NT/XP/2000

支持运行数据库开放性：第三方软件可以方便地访问

支持高级语言，具有DDE接口

支持面板弹出操作功能，支持双机冗余功能

14、UPS

高频在线、正弦波输出、输出输入完全隔离；采用专用CPU控制、LCD+LED显示、RS232等接口可与控制系统实现网络连接；开机自检测功能，热备冗余及自动旁路功能。技术指标如下：

输入电压：160V～270V，50Hz/60Hz±5%，单相

输出电压：	220V，50Hz±0.5%，单相

功率因素：	0.95（满载）

后备时间：	60分钟（额定负载）

过载能力：	110～140%20秒；150%10个周波

波形失真度：	<3%

噪声：		£45db

容量：		3000VA    1个 ， 1000VA    2个

环境温度：	0～40℃，  相对湿度：95%无冷凝

在主电力供应正常或不正常时能够持续提供超出额定功率至少25%的负载

在出现瞬时过电流或过压时能够承受并保护被供电设备

15、隔离装置

应设置电气隔离装置，隔离PLC与被测控的设备

模拟量信号输入端加装4～20mA转4～20mA的隔离栅；

数字信号输出端加装隔离继电器；

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作；

额定放电冲击电流Isn(8/20)：[kA]5

在1kV/µs时的输出电压极限：对称：[V]，在1kV/µs时的输出电压极限：　非对称：[V]≤49

时间响应ta：对称：[ns]-。时间响应ta：非对称：[ns]≤5

极限频率fg(3dB)：在50Ω－系统中对称[Mhz]（典型）-

极限频率fg(3dB)：在50Ω－系统中非对称[Mhz]（典型）5

每个通道中的电阻1～/19-1相～/2～/20-2相～/20相：[Ω]22/22

连接：可插入COMTRAB-TERMIBLOCK和ISA-PLUS常闭和常开接点插座

温度范围：-20℃至+75℃

认证：BZT(D)

控制箱、柜

PLC控制柜及户外柜柜体均配备冷却风扇及过滤网。所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。

1、柜体材料：薄钢板。

2、表面处理：粉末涂层，RAL7032织纹状饰面。

3、防护类别：按EN60529/10.91标准达到IP55级，拥有UL和TUV认证。

4、附件品种齐全，安装灵活方便，符合下列国际标准：

1）底座：材料为薄钢板；颜色为RAL7022。

2）电缆引入板：薄钢板，锌板；电缆引入套管：IP55；电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力。装入箱柜的深度是可调的；电缆夹钳轨用的角型电缆夹：薄钢板，镀锌，铬酸钝化。

3）标准把手系列：符合DIN18254，磁盘盒：RAL7033。

4）电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

5）折叠式台面：薄钢板，RAL7032，带防滑垫。

6）PS薄钢板布线方案图框：冲孔型材2373及代安装凸园的冲孔型材。

7）控制箱照明系统之照明灯：IP20。

8）柜体空调及风扇；外带百叶窗加过滤垫，内置风机或空调。符合DIN标准。

9）所有独立的箱柜都有铭牌，标明生产厂家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数。

10）柜内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；安装牢固，结构布局合理；安装设备与图纸一致。

11）输入/输出端子排及每个端子和电缆及每根电线都须有标记。

12）所使用的语言、文字、符号等必须规范，以中文和相当的国标为主要规范。

13）输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；端子排、端子型继电器、按钮、转换开关、指示灯等均应采用优质的产品。

14）模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线应先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连。

5、控制及屏蔽电缆

控制及屏蔽电缆的导体应符合GB3956的规定；

线芯采用黑色绝缘，用数字标志绝缘线芯，数字为白色，每间距100mm应有数字标志；

屏蔽电缆的铜带屏蔽必须采用0.05～0.15mm的软铜带重叠绕包，重叠率不小于15%，圆铜线编织屏蔽的编织密度应不小于80%。

厂区从中控室到各PLC测控分站、各PLC测控分站之间、各PLC测控分站与设备自带PLC之间的总线由中标商提供。

#### 在线检测仪表

水位、压力传感器，变送器、浊度仪、pH计、余氯等二次仪表的选购，在性能和功能满促要求的前提条件下，应充分考虑仪表的兼容性和精确性。

1、电磁流量计

流量测量仪表均选用电磁流量计，投药管的流量计选用耐强腐蚀内衬，其余均为普通衬里材料。电磁流量计均为分体式安装，要求配带传感器与变送器之间的屏敝电缆。电磁流量计技术参数：

具有全溯源的流量性能双向流系统，流量的测量量程比1500：1；

可浸入流体或埋入地下，产品提供两年的免费维修，内置式接地电极，无需接地环，仅DN2000的精度为0.25%，其余均为0.15%，最大流速15m/S，通过计算机或手操器可对内置参数编程。

环境温度：-25℃~60℃；

保护等级：IP68；

2、传感器：

	环境温度：-25℃--60℃；保护等级：IP68；

	传感器为法兰安装；传感器衬里材料：聚四氟乙烯（PTFE）；

	可浸水性及可掩埋性；具有暗流及空管检测功能；

	在线诊断认证，精度1%；

	电极：316不锈钢；介质压力<1.6MPa；

	电源：传感器由变送器供电并与变送器配套；

	具有暗流及空管检测功能；

	介质压力<1.6MPa；

3、变送器：

	保护等级：IP65；环境温度：-20℃+60℃；电源电压：220V AC；电流输出：4～20mA DC。

	内部累积计算器；具有三行32位数码显示功能。

	显示流量，总量及报警等；分体式安装；电源完全隔离。

	电耗：交流＜20VA（包括传感器）。

	转换器可互换可现场编程。

	材质为聚丙烯；精度：0.25%；重复性：<0.05%。

	传感器与变送器之间的电缆配套。

4、静压液位计（智能型）：

1）功能：测量、指示和传送液位信号

2）形式：投入式

3）组成：水位传感器、变送器及全部安装附件

4）性能

•测量范围：见仪表清单（最大40米）

•输出信号：二线制，4～20mA  HART 协议

•测量精度：0.2%

•环境温度：－20°C～60°C

•量程比：10：1

5）特点：

•传感器与变送器一体

•显示器：4位LCD数字指示并具有现场操作功能

•断电自动储存系统数据

1电源：24VDC，

1防护等级：IP67

6）信号电缆

• 型号：仪表厂家确定

• 长度：根据量程确定（最长40米）

5、水箱液位计

1）功能：

•测量、指示和传送液位信号

•形式：投入式

2）组成：传感器与变送器一体

3）性能

•测量范围：见仪表清单（最大200米）

•测量精度：0.2%

•长期稳定性：0.1%/年

•介质温度：-10°C～+70°C

•输出信号：二线制，4～20mA

•电源：24VDC，

•防护等级：IP68

4）信号电缆

•型号：仪表厂家确定

•长度：根据量程确定（最长200米）

#### 监测仪表的安装

1、在线监测仪表均为非标设备，不同的设备制造商提供的设备安装要求不尽相同。承包人应严格按照设备制造商提供的安装要求进行安装，并有义务将设备制造商提供的安装要求提交业主、项目监理及设计院，以便对其安装质量进行监督。

2、就地仪表的安装安装位置应符合下列要求：

•光线充足，操作维修方便；

•仪表的中心距地面的高度应在1.2～1.5米；

3、仪表安装前应检查外观完整、附件齐全，并按设计规定检查其型号、规格及材质；

4、仪表安装时不能敲击、振动，安装后应牢固、平整；

5、二次仪表箱均采用落地或悬挂安装，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装高度详见图纸说明，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

6、直接安装在工艺管道上的仪表，应在工艺管道吹扫后压力试验前安装，当需要与工艺管道同时安装时，在工艺管道吹扫时应先将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致，与工艺管道连接时，仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致，固定时受力应均匀；

7、直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完后应随工艺系统一起进行压力试验；

8、仪表及电气设备上的接线盒的引入口不应朝上，当不可避免时应采取密封措施；

9、仪表和电气设备上的铭牌文字及编号应书写正确、清楚；

10、仪表及电气设备的接线应符合专业要求。

#### 控制系统的二次设计及系统集成

1、承包人最终提交用户的是一个完整的自控仪表系统，承包人应在设计院提供的设计资料的基础上，完成整个控制系统的二次设计、系统集成，其最终的控制策略、人机界面等均需需得到业主及设计院的认可。

2、承包人在取得合同后，应召开技术联络会，联络内容如下：

•与业主和设计单位进一步核实控制策略，并得到业主和设计单位的确认。

•由承包人向业主和设计单位提交图纸、说明、样本、程序等资料，相互确认直至最终有效版本。

•协商解决现场实际问题和未尽事宜。

#### 自控仪表的调试

运行调试准备

收集准备有关技术资料、文件、图纸；进行现场调查；技术交底；编写调试方案；准备调试专用工具。

运行调试内容

1、常规检查、单体调试、报警系统调试

2、顺序控制系统调试

3、试车并检测试车过程中自控系统是否运行正常，控制是否精确可靠。单位工程的最基本的检测调试内容为：

1) 净水厂

检查控制室自控系统检测的流量、压力、液位、余氯等仪表等数值是否与现场仪表指示相一致。各水泵的开、关状态显示是否正常。“远控”操作时，先在控制室主机上进行开机操作，观测现场水泵起动响应时间，起动完成，达到正常转速，进行停机操作，观测水泵停机响应时间，检查水泵是不足有失控现象。

2)取水泵房

取水泵房通电试车时，检查控制室主枚上显示的水流地流量、压力、水位等仪表参数是否与现场仪表指示相一致，各井泵的开关状态与现场实际状态相一致。“远控”操作时，先在控制室主机上进行开机操作，观测井泵房水泵起动响应时间，起动完成，达到正常转速后，进行停机操作，观测是否停机响应时间，检查水泵是否有失控现象。

试运行提交的资料

1、在试运行的每一个环节均应做好记录。

2、试运行完成后，就提交书面报告一式5份。

3、试运行成果报告书中应写明取水泵房及净水厂自控仪表系统能否满足使用要求的评价结果，并提出取水泵房及净水厂运行的合理化建议及需要注意的事项。

# 第五章 质量管理体系与措施

## 5.1 工程质量控制目标

本公司对本工程的质量控制目标为：质量等级目标为合格工程

## 5.2 工程质量保证措施

本公司建立健全了质量体系，配备了充足的资源，按标准要求进行管理和监督。一次合格是我们的工作标准，精心组织、科学管理、优质高效是我们的手段，让用户满意是我们的最高目标。在本工程未来的施工中，认真贯彻公司的质量方针，落实《质量手册》、《程序文件》和《技术交底》，实施全过程、全方位的管理，以确保该工程质量目标的实现。为确保本工程质量达到国家验收标准，在认真贯彻执行质量管理体系标准的基础上，建立以项目经理为首的质量保证体系。按照项目经理负责施工质量保证，技术负责人负责施工质量监督、检查的原则进行施工质量标准贯彻。

### 5.2.1 质量保证组织措施

1、建立健全的质量管理制度和质量保证体系

2、以合同为制约手段，强化质量职能，建立项目质量管理体系；

3、建立由项目经理领导，以副经理和技术负责人为中间控制，施工员跟班监督，质检员检验评定的四级管理系统，形成一个横向渗透到各分包项目，纵向贯穿于从项目经理到班组的质量管理网络；

4、落实各级人员岗位责任制，建立以项目经理为工程质量的第一责任者，由技术负责人牵头的质量保证体系，确保工程的每道工序都在质保体系的监控之下；

5、严格按照标准和公司的程序文件要求，建立健全的质量保证体系，确保工程分项合格率达100%，分部工程工序合格率达到100%；

6、建立技术、质量例会制度，协调各工种之间的相互协作，并对相应阶段的工程质量作出评议，对下一步质量提出建议和整改措施；

7、树立全员质量意识，贯彻“谁管生产、谁管质量；谁施工、谁负责质量；谁操作、谁保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制，并采用经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施；

8、没有经质检评定的分部分项，劳资部门不得结算工程量；

9、施工中用的检测量具和仪器，必须经计量部门校验合格后方可使用。

质量管理制度和质量保证体系

### 5.2.2施工准备阶段的质量控制

1、质量保证的核心是人的工作质量，组织全体员工认真学习公司的《质量保证手册》和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关规程、规范，提高质量意识；

2、工程开工前应按公司程序文件要求认真编制《项目质量保证计划》，并在施工中认真贯彻落实；

3、搞好图纸会审，技术交底及技术培训工作；

### 5.2.3施工过程的质量控制

1、实行样板引路，各样板分项、样板工序指导相应分项工程及各工序的施工。

2、对特殊、关键工序编制有针对性的作业指导书，对某些特殊工序和关键工序执行定人、定岗、定量；

3、分管施工员在所管班组进行跟班监测，并及时将信息提供给质检员、技术员，由技术主管及时进行处理；

4、各质量小组严格按照“PDCA”循环开展全面质量管理，严格“三检”制度，并按要求认真做好施工记录和检查记录，做到层层落实，责任明确，及时处理现场质量问题，并积累原始资料；

5、落实技术管理制度，每道工序施工前都必须进行技术交底，严格按照施工验收规范要求进行施工；

6、对于特殊工种必须持证上岗；

7、建立质量监督制度和质量岗位责任制，明确分工职责，落实质量控制责任，各行其职，严格隐蔽工程预验制度，贯彻以自检为主的自检、互检、专职检“三检”制度，并认真填写“三检制”检查记录，对于不符合质量要求的施工内容不予验收，未经业主等有关人员签字认可，不准进行下道工序施工。严格现场质量检查工作。实行质量一票否决权；

8、严格施工质量控制，编写分部工程质量计划，确定质量标准，控制好各分项工程。

### 5.2.4各种原材料、配件的采购和质量控制管理

1、施工中使用的各种构件、配件，必须坚持按设计要求及各规范进行验收；

2、经材料员、质检员对原材料、构件进行检查、验收，并根据试验报告、出厂合格证等认定合格后方可使用。

3、施工中采购的材料必须是符合国家规定的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告、市场准用证。必须按要求报业主、监理单位认可，实行进场申报签证制度。

## 5.3 质量通病防治措施

### 5.3.1质量通病预防组织措施

1、成立质量通病控制小组，结合本工程的实际情况及类似工程的施工经验和相关质量通病的QC小组研究成果，针对质量通病实行质量控制。

2、以预防为主的思想对施工人员和技术人员进行有针对性的质量意识教育和技术培训，并针对施工中可能发生的质量通病，进行技术交底。

3、建立质量责任制，严格执行质量检查制度，每道工序责任落实到人，把施工质量与施工人员经济利益挂钩，奖优罚劣。

### 5.3.2质量通病预防技术措施

1、土方工程质量通病预防措施

（1）超挖

机械大开挖施工时，防止超挖，挖掘机开挖沟槽时，槽底应预留0.1-0.2m不开挖，管道敷设前，再由人工开挖清底至设计挖深。

工程施测人员严格按照设计图纸的设计要求进行施工测量，未经设计单位不允许禁止擅自变更设计。

（2）边坡塌方

挖土经过不同土层时，应根据土的特性分别放成不同的坡度，以防止边坡失去稳定而造成塌方。

开挖沟槽堆土距离沟槽上口边缘应大于0.5m，以防止槽壁侧压增加而造成土体下滑。

（3）沟槽回填土不实

当回填土中含水量偏高时，可将干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入回填土中，使其吸收水分，从而降低土的含水量。

禁止在雨天进行沟槽回填夯实。雨后进行沟槽回填施工前，应先清除沟槽表层回填土，再用好土进行回填夯实。

胸腔及管顶50cm回填时，须使用专用手夯夯实至设计要求。

2、浇、砌筑物工程质量预防措施

按照设计要求进行混凝土配比，严格按照配合比计量水、砂、碎石、水泥用量，防止出现材料计量错误或加水量不准，造成浆少、石多现象。并在浇注前做试块进行强度实验，合格后方可按照此配比进行浇注。

均匀拌合混凝土，防止混凝土和易性差，振捣有遗漏，造成混凝土达不到设计强度要求。

## 5.4 交付使用后质量保证措施

### 5.4.1工程回访

我单位有着良好的社会信誉和知名度，深知完善的服务体系是企业在竞争中取胜的关键条件之一，因此公司从上到下都非常重视回访和保修工作，并形成制度。

我们深知为用户提供周到、满意的服务是我们义不容辞的责任和光荣。

本工程完工后，将由我公司管生产技术负责人组织相关专业工程师定期回访，征询用户意见，并做好回访保修登记。针对回访过程中出现的问题，保证在24小时内给予解决。

### 5.4.2工程保修

1、根据回访中发现的质量问题，凡属于我方在施工过程中造成的，制订切实可行的纠正措施，按期进行整修。修整完毕后由专职质检员进行检验，合格后交业主签认；将实施的全过程认真做好记录，并将记录备案，以便于总结经验，在今后的工作中避免同类问题的发生。

2、对于不属于施工承包造成的问题，而业主方要求维修的项目，我单位也积极协助解决。

# 第六章 安全管理体系与措施

## 6.1 安全保证体系

坚持以人为本，强化项目安全管理，设备质量、人员素质达标，形成横向到边、纵向到底的安全生产保证体系。

安全保证体系图

## 6.2 安全保证措施

### 6.2.1安全责任制度

1、“安全第一，预防为主”，制定保证安全生产的各项规章制度，规范安全业务内容；

2、施工现场设置明显安全标志和标语牌，严格执行《建筑施工安全检查标准》，在确保安全生产的前提下组织施工生产；

3、根据管生产必须管安全的原则，建立安全生产岗位责任制，项目经理对安全工作全面负责，是安全生产的第一责任者；

4、分管生产的项目经理对安全生产负直接的领导责任，具体组织实施各种安全措施和安全制度；

5、项目技术负责人负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育；

6、施工员对分管范围内的安全生产全权负责，并贯彻落实各项安全技术措施；

7、工地设专职安全管理人员，负责安全管理和监督；

8、项目班子必须认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策法规。

### 6.2.2安全教育及安全技术交底制度

1、加强安全教育，组织全体员工学习《建筑安装工人安全技术操作规程》和有关安全法规，提高员工的安全意识和自我防范意识；

2、职工进入工地进行入场教育，定期进行安全意识教育，新工人进行上岗教育；

3、各工种结合培训进行安全操作规程教育，特殊工种必须持证上岗；

4、具体的分部分项工程及新工艺新材料的使用，安全员要进行技术安全交底；

5、每一次下达任务时对班组、工人进行安全技术交底；

6、安全技术交底必须有书面材料和接受交底人签字。

### 6.2.3安全设施验收及挂牌制度

以下部位必须悬挂安全标识牌：

1、全部起重运输设备；

2、深基坑操作平台；

3、防火需要，作业安全需要等专门配置的各种设施。

### 6.2.4安全检查制度

定期例行检查及不定期的专业检查相结合。

1、工地每一次的全面安全检查，由工地各级负责人与有关业务人员实施，对整个工地从安全意识，安全制度，安全措施各个方面检查，将检查结果进行安全生产讲评；

2、工段定期进行检查，由施工员实施，检查结果在班组长会议上讲评；

3、每个作业班组结合上岗安全交底每天开展安全上岗检查，保证操作机具及作业环境安全。

### 6.2.5吊装挖掘机械安全防护

1、吊车的防雷接地必须严格按产品说明书执行，在特殊气候条件下要有应急锚固措施准备；

2、起重、挖掘机的使用和管理要建立专门制度，有专人指挥操作，对保险及限位装置，每天班前要检查，看其是否灵敏可靠，按规定定期检查和保养；

3、挖掘机旋转臂范围内严禁站人；

4、应保障吊车行走道路的安全，防止出现陷车或吊机倾覆现象。

### 6.2.6消防保障措施

1、建立健全防火责任制，职责明确，防火安全制度齐全；

2、建立动用明火审批制度，按规定划分级别，审批手续完善，并有监护措施；

3、重点防范部位明确，消防器材管理记录齐全；

4、现场主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都设有醒目的、有针对性的安全宣传标语或安全警告牌；

5、施工平面布置、施工方法和施工技术必须符合消防安全要求；

6、临时木工间、涂料间等危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器；

7、宿舍、食堂等临建区域内，设常规消防器材，一般每100m2 配备两只十公升灭火器；

8、消防器材设施完好有效，消防通道周围不堆放物品，有专人负责维护管理；

9、氧气与乙炔瓶的使用距离不小于5m；

10、割、焊作业点距离危险品不小于10m，与易燃易爆品的距离不小于30m，氧气、乙炔瓶上应装有减压阀和回火装置及压力表等；

11、消防用水设专用管线，并保证足够的水压。

## 6.3 现场临时用电安全保证措施

### 6.3.1安全用电组织设计措施

1、编制施工用电组织设计和安全用电技术措施，建立相应的技术档案。

2、建立用电安全检测制度。由项目电工定期对用电进行检测，检测内容：接地电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，并做好检测记录。

3、建立电气维修制度。加强日常检查和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员验收人员等。

4、建立安全用电教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行安全用电教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书。

### 6.3.2安全用电技术措施

1、本工程临时用电系统采用三相五线制，并在供电末端将专用保护零线重复接地。

2、施工现场的总配电箱和各级开关箱必须设置漏电保护器；施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3、施工现场所有离地面高度低于2.4m的照明电源，电压不大于36v。

4、动力配电箱与照明电箱分别设置。

5、开关箱由末级分配电箱配电，开关箱内一机一闸一漏电保护，每台用电设备有自己的开关箱，禁止一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

6、总配电箱设在靠近电源的地方，分配电箱与开关箱的距离不超过30m。

7、配电箱、开关箱应该安装在干燥、通风的场所，不得设置在易外来物撞击、强烈震动、热源烘烤的场所。

8、各类用电人员掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

9、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电器装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。

10、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；搬迁或移动用电设备必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

11、检查、维修配电箱、开关箱和各种设备时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志，严禁带电作业。

12、施工现场所有配电箱、开关箱门上配锁，指定专人负责；施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱上锁。

### 6.3.3混凝土振捣

1、插入式振捣器电动机电源上，应安装漏电保护装置，熔断器配备应符合要求，接零应安全可靠。电动机接零线不良者严禁开机使用。

2、操作人员应掌握一般安全用电知识。操作振捣器作业时，应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。

3、振捣器停止使用时，应立即关闭电动机；搬动振捣器时，应切断电源，以确保安全。不得用软管和电缆拖拉、扯动电动机。

4、电缆线上不得有裸露之处，电缆线必须放置在干燥、明亮处；不允许在电缆线上堆放其它物品，也不允许车辆在其上面直接通过，更不允许用电缆线吊挂振捣器等物。

5、振捣器作业时，软管弯曲半径不得小于50cm；软管不得有断裂。

6、振捣器启振时，必须由操作人员掌握，不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上，以免撞坏发生危险。

7、严禁用振捣捧撬拨模板，禁止将振捣棒当大锤使用，操作时勿使振捣棒头夹到硬物里而使之受到损坏。

8、作业后，必须做好清洗、保养工作。存放在干燥处。

# 第七章 环境保护管理体系与措施

## 7.1 文明及环境保护管理体系

通过我公司在以往工程施工中的实践及经验，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。在本工程施工中，我们将严格贯彻执行国家有关文明施工、环境保护的标准、规范，接受业主及监理工程师的指导、监督，切实把建设项目的文明施工、环境保护与主体工程建设紧密结合，把文明施工和环境保护措施落到实处。

我公司将成立以项目副经理为组长的文明施工领导小组，组织进行本项目文明施工和环保工作，负责落实环保政策和规章制度，并将各项文明施工及环保工作落实到责任人。对于环境保护工作，将和当地环保部门保持密切联系，搞好施工环境保护。

项目经理作为文明施工的组织者，文明施工的第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；对现场文明施工的状态负全权责任，对现场文明施工的直接管理由项目经理部负责，质量安全部负责监督检查。工区负责人、班组长等负责本单位的文明施工管理；施工现场其他人员，按照职责分工，实行个人岗位责任制。

文明施工组织机构图

## 7.2 文明施工现场管理措施

1、建立和健全从项目部到施工班组的文明施工管理网络，加强文明施工的管理、落实和监督。

2、在施工现场内，设置“五牌一图”以及“安全宣传标语、警告牌”。

3、按照施工组织设计平面图的要求，材料堆放有条有序。

4、施工与生活区设置灭火设备，并设围墙分隔开。

5、道路畅通，场内平坦整洁，不乱堆放，四周保持清洁，地面不积水，排水畅通，专人清扫场地。

6、搞好施工现场环境卫生。实行班组负责制，交班前应把本辖区卫生打扫干净，现场设茶水桶，做到加盖、加锁、有消毒设备。

7、在施工现场，设置各种宣传标牌，施工人员佩戴胸卡，穿工作服。

8、车辆进出施工现场，有专人指挥，并设限速行驶牌。爱护劳动工具和各种生产设备。劳动工具谁领用，谁保管，谁负责。生产设备谁操作，谁维护、保养。

9、严格材料领用制度，节约各种原材料，不得随意抛洒、浪费，杜绝跑、冒、滴、漏现象，努力降低生产成本。

10、机械设备操作严格按照操作规程，杜绝违章操作。

11、严禁不佩戴劳动防护用品、用具及穿拖鞋进入生产现场等违章现象。

12、遵守劳动纪律，不得迟到、早退、无故脱岗，工作期间严禁酗酒，避免打架斗殴，影响正常生产秩序，职工要做到行为规范，语言文明。

13、各班组要按层次、按岗位职责，依照标准和程序进行管理和开展工作，保证政令畅通。职工要服从领导指挥，对布置的工作和任务不得无故推诿、扯皮、刁难。

14、严格交接班制度，填好当班工作日志，尤其对设备，电器运转状况要如实对下一班操作人员进行交待，避免发生运转事故。

15、工地现场周边用护栏封闭，未经允许，谢绝外来人员施工现场参观，严禁闲杂人员进入生产现场，以免外来人员发生安全事故。

16、工地厕所要经常清扫及时外运，平时要喷洒药剂、防蝇、防蚊、防蛆。

17、在居民区周围施工，应合理安排作业内容，夜间十点钟以后，不使用噪音较大及振动较大的器械，尽可能减少扰民。

18、石灰消解，采用集中消解，车辆封闭运入施工工地。灰土基层施工采用机械拌合，减少空气污染。

19、对施工现场的建筑垃圾做到日产日清，保证施工现场整洁，道路畅通。

## 7.3 环境管理措施

1、施工中应加强施工人员的环保意识，注意环境卫生。

2、施工中应尽量避免对现有环境的干扰或破坏，不随意对树木进行砍伐、搬迁或损坏。

3、采取措施控制施工过程中的灰尘、生活垃圾和零星建筑垃圾实行袋装化；保持工地周围清洁卫生；干燥或大风天气应采取有效措施控制施工过程中产生的扬尘现象，如：向施工场地进行洒水。

4、冲洗消毒后要将水排至污水管、排水沟、附近的河流中（排出水中的游离氯的含量不会对环境造成污染）。在排水过程中，应有专人负责，确保排水沟的畅通，避免排出的水乱流。

5、除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

6、严禁将有毒害废弃物用作土方回填。

7、对工地需外运土方及建筑垃圾，应随产随清，并做到严密苫盖、封闭，不得沿途飞扬、洒落载运物而污染环境，土方及建筑垃圾按监理人或城管部门的要求弃于指定地点。

8、避免噪声管理

（1）合理组织施工生产，对于施工中不可避免的声音较大的施工操作，安排在白天进行，夜晚十点以后至次日晨六时，主要进行无噪音的施工操作。确系特殊情况必须连续施工时，尽量采取降低噪音措施。

（2）采取隔音、消音措施，在声源处安装消音设备，减少机械噪音污染。

（3）严格控制人为的噪音。进入工地现场不得高声喊叫、无故摔打模板、乱吹口哨，限制高声喇叭的使用，最大限度的减少噪音扰民。

# 第八章 工程进度计划与措施

本工程计划工期270日历天，施工总进度计划详见附表四。

## 8.1 从组织管理上保证工期

1、为便于管理和组织施工，我公司将组织充足的精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中。并成立由施工经验丰富的人员担任调度员的生产指挥部，各施工段主管生产的负责人为调度员，加强施工现场的协调和指导。以各施工作业队为生产实施对象，形成一个从上而下的主管施工进度的组织体系。

2、建立以项目为核心的责权利体系，定岗、定人、授权，各负其责。

3、各施工队坚持生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置，不耽误每一天。

4、生产调度室定期召开由各施工队负责人参加的生产调度会，及时协调各队伍之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程外部的关系。

5、每月由项目经理主持生产总调度会，总结上个月的施工进度情况，安排下个月的生产计划，及时解决工程施工中的内部矛盾，及时协调各队伍之间和各队伍与各职能部门之间的关系；对施工机械设备、生产物资和劳动力的使用情况进度全面了解，布置下个月的机械设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

6、建立严格的《工程施工日记》制度，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。

7、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。尤其是雨季施工前做好雨季施工的各项准备工作。

8、建立奖罚严明的经济责任制，广泛开展“劳动竞赛”、“流动红旗竞赛”等活动，激发广大职工的工作热情和创造性，提高劳动效率，提前完成任务的重奖，未能按时完成任务的重罚，多次完成任务不力者调离岗位。

## 8.2 从计划安排上保证工期

1、在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性，以及能否满足合同工期的要求和有所提前等问题，进行认真审查。

2、在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

3、制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业环节给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

4、对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

5、缩短进场后的筹备时间，边筹备，边施工，全线施工，多头并进。

6、工程计划执行过程中，如发现未能近期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，实行“雨天的损失晴天补白天的损失晚上补，本周的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程进度计划的实现。

## 8.3 从资源上保证工期

1、我公司将对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。

2、“工欲善其事，必先利其器”。对施工机械将做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的施工机械和机具应留有备用设备，以防万一。

3、制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应，杜绝停工待料，以免耽误工期。

## 8.4 从技术上保证工期

1、由项目部技术负责人全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置技术质量部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

2、实行图纸会审制度，在工程开工前由技术负责人组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏地进行。

4、实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题现场解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

## 8.5 确保报价完成工程建设的技术和管理措施

### 8.5.1计划控制

1、进度计划在工程施工中实行动态管理。抓住关键线路，确保工期目标的实现。

2、依据总进度计划编制重点项目的分部分项作业计划，并实行周计划控制。

3、落实项目经理部内各层次的进度控制人员，明确具体控制内容。

4、将进度总目标按施工阶段进行目标分解，确定其各自完工时间。

5、各个施工作业队按照计划开工，尽早暴露未能预见的问题，认真听取业主、监理的意见或建议，完善施工计划。

6、针对本标段管段分段的特点，抓住重点、难点工序，合理搭接或穿插，科学安排，文明施工。

7、严格执行业主（监理）审批的施工总进度计划，在实施过程中，针对施工现场实际情况的变化，及时调整施工部署及进度安排，上报业主审批后执行。

### 8.5.2合同控制

1、组织施工管理人员学习和掌握合同文件，自觉履行合同文件条款。严格按照合同条款的要求编制施工组织设计，配备人力、物力资源并组织施工，重点控制工期、质量、安全及环境保持。

2、切实履行合同，严格按照合同中规定承包人的权力、义务开展工作。制定切实可行的施工计划，加强施工管理，确保工程质量，按期完成合同中所规定的任务。

3、按照合同规定的时间和数量递交履约保函和办理相应的保险手续。

4、密切与业主、监理配合，对于工程中出现的变更、延误或其它因素，严格按照合同条款协商解决。

5、按照合同中对预结算的要求，即及时编制上报业主审批。

6、施工过程中，做好施工区域地上、地下及环境的保护，遵守当地政府和有关部门的规定。

7、工程完工后，及时办理交工手续并按照规定时间提交技术资料。工程移交后，按照合同规定承担施工缺陷维修。

### 8.5.3现场控制

1、施工资源配置满足施工要求，施工机组沿施工区域合理布置，设备达到优良，施工人员精干。

2、项目经理现场组织、指挥，协调施工，及时向业主或监理汇报工作，根据现场情况合理调整施工进度。

3、项目部向作业组下达施工任务书时，明确计划目标，相互承担的经济责任，权限和利益，最大限度调动人的积极性。

4、严格按照施工程序、顺序组织施工，遵循先土建，后安装，先主体，后附属的原则。在施工部署上，确保主体工程和附属工程配套建成。

5、计划实施过程中，有关项目管理人员要跟踪做好施工记录，写实每项工作的开始和完成日期。

6、加强各队伍协调，减少管道连头数量，及时解决施工中存在的问题，为工序的衔接、交叉创造条件，精心施工，确保工程质量、工期、HSE管理目标的实现。

### 8.5.4施工调度控制

1、掌握每天的施工信息，监督作业计划的实施、调整、协调各方面的进度关系。组织现场碰头会，及时调节薄弱环节，确保工程的正常进行。

2、建立工地信息网络，全面掌握施工动态，与业主、监理及其它单位密切联系。迅速传达业主或监理、项目部对施工现场的各项决定等，及时解决施工中存在的问题，确保工程有序、高效运行。

3、检查监督施工准备工作，督促资源供应，并对临时出现的问题采取调整措施。

4、按施工平面图管理现场，结合实际进行必要的调整，保证施工进度的顺利进行。

5、项目统计人员跟踪、收集实际施工进度的有关数据。按实物工程量与总量进行对比分析。

6、对比实际进度与计划进度，进行网络计划调整。

7、以进度报告的形式，把检查比较的结果，施工进度现状和进展趋势报告给有关部门。

8、做好天气预报，布置施工现场、生活营地的防雨、防汛、防暑等措施。

9、定期召开现场调度会，颁发指令，并检查会议决定执行情况。

## 8.6 其它保证措施

1、关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄，充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。现场设立医务室、定期做好饮食卫生的消毒工作，确保施工的顺利进行。

2、做好雨季及夜间施工的措施和周密的准备工作及防洪抗灾保证工作，确保施工的顺利进行。

# 第九章 资源配备计划

## 9.1 主要施工设备配备计划

拟投入本标段的主要施工设备表详见附表一。

工程施工质量的好坏、进度的快慢，很大程度上与施工机具的先进性有关。因此针对本工程的特点，我公司将根据实际情况、工序的工艺要求及各工种的需要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证本工程的质量和设计所要求达到用户满意的效果。

我公司在本工程的施工中，配备机具设备时将采取以下措施：

1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持机具；

2、充分发挥现场所有机具设备的能力，根据具体变化的需求，合理调整装备结构；

3、优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机具设备；

4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型，不同标准的机具设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

5、另外，在配备机具设备时，我公司还综合考虑了以下因素：

（1）技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高；

（2）使用可靠性：机具设备在使用过程的能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行；

（3）便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理；

（4）运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能；

（5）经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用；

（6）适应性：机具设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能；

（7）其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

## 9.2 实验和检测仪器配备计划

拟配备本标段的实验和检测仪器设备表详见附表二。

所有用于工程施工的试验和检测仪器在投入使用前，均进行有效的检测。取得检测合格证，并在有效使用期内进行使用。

## 9.3 劳动力计划

劳动力计划表详见附表三。

合理而科学的劳动力组织，是保证工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度、及时调配劳动力。进场前进行入场安全知识教育，认真组织技术交底，特殊工种持证上岗，按时入场后迅速进入工作状态。为保证工程施工现场在农忙麦收季节能有足够的人员进行施工，采取如下措施：

1、在临时用工队伍选择时，自带与我公司常年配合成建制的民建队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本施工队伍，另一方面可解决农忙麦收季节人员少的问题，避免因农忙麦收季节走人过多而影响本工程的正常进行，确保工期进度。

2、选择实力较强，人员有保障的劳务队伍。

3、提高机械化施工程度，减少雇工数量，避免在农忙季节农民工集中休假而造成的不必要损失。

4、通过按劳取酬制度的执行，使农民工能够多劳多得，提高其收入，使其在农忙期间收割有所补偿。

5、采取经济补偿的方法，对在农忙季节不回家收割的农民工给予一定的经济补偿，使其可以支付委托收割费用，解决其不回家收割的损失。

6、在农忙季节，组织公司其他人员和施工力量，参与的本工程的施工中，解决部分人员不足的问题。

# 第十章 对本工程施工的各关键点、难点处理措施

## 10.1 配套工程较多、各工种较多

各配套工程对土建有各自要求，各配套工程施工时均需相应施工作业面，各施工作业面交叉较多易产生矛盾。配套工程施工单位数量多、施工人员多，管理难度大。

解决措施：

对于各专业配套工程，要求配套工程的施工方在我方进场后及时提交需我方配合的具体内容，由我方与之协商具体的配合工作方案。对于需委托我方预留、预埋的工作，需提前提供经审核的图纸，在我方施工中，请专业单位人员现场查看，防止出现错误或遗漏。在专业单位进场前，请相关单位共同对进场前的条件进行检查，具备条件后再将场地等移交给专业单位施工，再施工过程中，及时与相关单位沟通、协商解决遇到的各种问题，保证施工的正常进行。

## 10.2 工程占地面积大，测量及检测难

本工程占地面积大，工程的测量定位、放线工作难度大。基坑深度大，属于危险性较大的基坑，工况分析及变形监测是保证质量安全的重点

解决措施

组织测量专业工程师优化测量方案，综合运用GPS、全站仪测控技术等先进的测量手段，精确控制、确保测量精度。采用MIDAS/GEN结构分析软件，模拟各阶段实际工况进行验算，并依据计算结果确定变形控制措施。

## 10.3 工艺设备种类多，施工衔接难

解决措施

1、强化安装施工的工序控制，是保证安装施工质量的关键，特别是在有特殊使用功能要求的安装项目中更为重要，如为防止震动影响使用功能，所以在水泵安装时应采用防震措施，将水泵固定牢靠。如果在工序施工中忽视了这些具体措施就会留下隐患直接影响今后使用功能，因此针对本工程的特点和设计图纸的管线走向和现场的具体情况，组织有关人员讨论安装施工工艺，提高安装施工质量的一次合格率。

2、强化施工质量技术交底，是保证工序操作质量、施工安全、工期进度的实施依据，各工种施工员在施工前必须向施工班组进行技术交底，其交底内容包括：施工技术的操作要领，工程质量控制的具体要求，施工安全的防范措施，施工进度的完成日期，并要做到交底资料齐全，认证手续完备。

3、强化工程材料（设备）的质量复验工作，做到采购入库，领用出库，加工制作，现场安装等工序流程被列为主要工序，同时规定凡没有经过工地专业质量元检验认可的工程材料（设备）均不准使用在本工程中，严格把好材料质量关。

4、强化技术业务培训，健全关键技术（施工难点）的上岗培训制度，根据工程的特点和安装施工技术难点及存在的薄弱环节，有计划有目的分期分批开展技术（业务）培训和练兵，并经考核合格后才能安排上岗参加施工；做到施工有措施，操作有要领，技术有数据，质量有标准，杜绝盲目上岗施工，同时专业施工员要跟班上岗开展帮教工作，专业质量员要按工序接点认真进行检验，严格控制操作质量的允许误差，提高质量合格率。

5、强化质量检查，认真实施质量否决权，工地质量部门在加强班组质量自检互检的基础上应按操作工序的接点认真进行复查和抽查并要积极宣传上道工序要为下道工序服务的质量思想，凡不符合质量标准的上道工序均应拒绝安装施工和验收，充分发挥质量否决权的作用，严把安装施工质量关。

6、强化消灭安装施工中的质量通病是减少工程质量返修率，提高质量一次合格率，同时建立台帐进行统计考核，实行奖罚制度。

7、做到三个主动，是提高办事效率的动力保证，工作份内事做到主动抓紧办，工作份外事做到主动协助办，碰到工作困难事，做到主动想办法，出主意并参与一起办；实践证明做到三个主动，不但能促进和提高工作人员的自身素质及办事效能，同时也为公司增添信誉和竞争力；所以在本工程中，由于变化因素较大，配合施工的单位多，碰到困难和难事经常发生，对工地的施工管理人员做到三个主动更为重要；因此在人员进场前要集中一段时间开展做到三个主动的思想教育工作，并首先从管理人员中做起，同时在制度上给予保证。

## 10.4 多数构筑物直接与水接触，防水处理难

防水混凝土工程质量的优劣不仅取决于混凝土材质本身及其配合比，而且施工过程中的搅拌、运输、浇灌、振捣及养护等都将对混凝土质量有很大影响。因此，施工时必须对上述各个环节严加控制，采取严密措施，以免造成渗漏水的隐患。

解决措施

1、严格控制混凝土的配合比。

2、按设计要求在混凝土中掺加膨胀剂，补偿混凝土的收缩。

3、原材料选用水化热较低的和安定性较好的矿渣硅酸盐水泥，降低水泥的水化热；在混凝土拌合物中掺加适量的粉煤灰，以减少水泥用量，改善混凝土和易性。

4、底板混凝土采取分层浇筑；为防止出现裂缝，先用插入式振动棒振动然后用平板器振动，直到表面出浆为止。

5、后浇带处用密孔钢丝网封堵。在浇筑后浇带时，混凝土提高一个等级并在混凝土中掺加膨胀剂，可使其产生微膨胀压力抵消混凝土的干缩，温差等产生的拉应力，使混凝土结构不出现裂缝。

6、安排专人加强自防水结构的混凝土养护，楼板必须浇水覆盖塑料薄膜或麻袋养护，养护时间不少于14d。

## 10.5 电气自控专业系统多，施工调试难

解决措施：

1、调试前制定“调试方案”统一协调各单位严格按照“方案”执行：总包成立调试小组，将各有关单位统一纳入调试中。施工现场狭小，新建构筑物多、近，新旧构筑物内工艺需对接施工难度大。

2、合理安排各个单体工程先后施工的工序，指定详细的施工方案和合理时间的安排；因本工程为升级改造工程，新建构筑物需要与原构筑物对接，存在一定难度，合理制定对接详细方案，合理组织人力，物力及合理时间的安排。

# 第十一章 质量通病的控制措施

## 11.1 工程质量管理措施

1、依据国际标准ISO19001：2000和公司所建立的质量保证体系、《质量管理手册》、程序文件及支撑性文件在本工程中将据此制定并执行《工程质量各级管理责任制》和《项目质量计划》、《项目质量检查试验计划》，遵照有关施工与安装验收规范，对工程质量实行“全、细、严”的项目质量标准化管理，即制度全，措施方案细，管理严，重点突出“严”字；精心施工，以“一流的技术”、“一流的质量”、“一流的速度”、“一流的管理”、“一流的服务”达到合同规定的要求。杜绝施工过程中出现的各种不合格品，达到合同规定和承诺的质量要求。

2、现场成立以项目经理为首，总工程师及副经理中间控制，专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组，建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系，对工程质量进行层层监控，并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。

3、认真落实质量责任制和奖罚制度，在员工中开展全面质量管理知识教育培训，提高员工的质量意识，建立各种形式QC小组，就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动，从思想上、行动上重视起来，消除质量通病的发生。

4、质量控制是质量管理的中心，为加强全过程的质量监控，从认真审阅图纸、从“三工序、三控制”入手，坚持“五个不准”，做到“五个一样”，在施工生产中要严格把好控制质量的“六大关”，即图纸会审关、技术交底方案关、严格按图纸及操作规程施工关，各种材料及半成品的验收检验关，按隐蔽及验收评定标准验收关及生产管理人员的素质关，使过程处于受控状态。

5、严格按规范、标准、设计要求施工，实行质量目标跟踪管理，关键部位设质量管理点，作为施工过程的“关键过程”，对有特殊要求的工序作为“特殊过程”制定作业指导书，进行班组技术交底，现场专兼职质检员随时做好跟踪检查。克服质量通病，确保工程竣工交验一次达到质量目标。

6、严格按“三不”施工，即不具备保证工程质量的施工条件不施工，无出厂合格证不施工，未做好作业指导书技术交底以前不施工。严格认真地接受建设单位对施工过程的监督、检查，严格执行公司《施工过程检验程序》及《施工过程控制程序》，对一般过程、关键过程、特殊过程进行有效控制，以达到施工全过程处于受控状态。

7、认真落实执行“三检制”和“隐检”验收检查制度，项目技术组根据“关键、特殊过程”认真编制作业指导书，采用质量预控措施，做好逐级交底，以样板标准组织施工。落实岗位责任制，作业班组对每道工序实行“自检”、“互检”、“交接检”，专职质检员进行“复检”，重要部位项目技术负责人组织“专检”把关。隐检验收是一项关键工序，每次隐检必须经业主、监理验收签认后方可进行下一工序。

8、严格按照《文件的控制程序》、《技术管理标准》进行现场的技术资料和工程文件的管理，工程技术资料是施工验收和确定工程质量水准的重要依据，项目必须设专职资料员负责此项工作。工程技术资料办理必须做到与进度同步，确保齐全、真实、准确、及时，字迹清晰，工程使用的图纸、标准图集、技术规范必须保证是有效版本。

9、加强成品、半成品材料的控制，严格按《顾客提供物资的控制程序》、《物资采购管理程序》、《物资进场检验程序》，根据《产品的标识和可追溯性程序》《检验和试验状态控制程序》《顾客财产管理程序》有关要求，进行现场物资、成品管理。

10、加强计量试验工作，严格执行《试验工作程序》、《监视和测量装置的控制程序》，加强混凝土的开盘鉴定、取样抽检制度，杜绝混凝土中任何不合格品现象。

11、加大科技推广力度，有选择地推广先进的“四新”技术，以科技促进工程质量的提高。

## 11.2工程质量的过程控制和质量通病的防治措施

### 11.2.1模板工程

（1）模板支设偏位

拆模后，发现混凝土墙实际位置与建筑物轴线偏移。

预防措施:

a模板轴线放线后，要有专人进行技术复核，无误后才能支模。

b墙模板根部和顶部必须设限位措施，如采用焊接钢件限位，以保证底部和顶部位置准确。

c支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线，以保证模板水平、竖向位置准确。

d根据混凝土结构特点，对模板进行专门设计，以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。

e混凝土浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时进行处理。

f混凝土浇捣时，要均匀、对称下料，浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。

（2）变形

拆模后发现砼墙梁出现凸肚、缩颈或翘曲现象。

预防措施:

a模板及支架系统设计时，应考虑其本身自重，施工荷载及混凝土浇捣时侧向压力和振捣时产生的荷载，以保证模板及支架有足够承载力和刚度。

b梁底支模间距应能保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形，支撑底部若为天然地基，应铺放通长垫木或型钢，以确保支撑不沉陷。

c对拉螺栓间距、规格应按设计要求设置。

d梁模板若采用卡具时，其间距要规定设置，并要卡紧模板，其宽度比截面尺寸略小。浇捣混凝土墙时，要均匀对称下料，控制浇灌高度，特别是门窗洞口模板两侧，既要保证混凝土振捣密实，又要防止过分振捣引起模板变形。

e梁、墙模板上部必须有临时撑头，以保证混凝土浇捣时，梁、墙上口宽度。

f当梁、板跨度大于或等于4m时，模板中间应起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨度的1/1000～3/1000。

（3）标高偏差

测量楼层标高时，发现混凝土结构层标高与施工图设计标高有偏差。

预防措施:

a每层楼设标高控制点，竖向模板根部须做找平。

b模板顶部设标高标记，严格按标记施工。

c楼梯踏步模板安装时应考虑装修层厚度。

（4）接缝不严

由于模板间接缝不严有空隙，造成混凝土浇捣时漏浆，表面出现蜂窝，严重的出现孔洞、露筋。

预防措施:

a严格控制木模板含水率，制作时拼缝要严密。

b木模板安装周期不宜过长，浇捣混凝土时，木模板要提前浇水湿润，使其自然膨胀使缝隙挤密。

c钢模板变形特别是边框、要及时修整平直。

d钢模板间嵌缝措施要控制，严禁用油毡、塑料布、水泥袋等去嵌缝堵漏。

（5）脱模剂使用不符合要求

拆模后模板表面用废机油涂刷造成混凝土污染，或混凝土残浆不清除即刷脱模剂，造成混凝土表面出现麻面等缺陷。

预防措施:

a拆模后，必须清除模板上遗留混凝土残浆，尔后再刷脱模剂。

b严禁用废机油作脱模剂，脱模剂材料选用原则应为，既便于脱模又便于混凝土表面装饰的水性脱模剂。

c脱模剂涂刷要均匀，一般以2度为宜，以防漏刷，也不宜涂刷过厚。

### 11.2.2钢筋工程

（1）钢筋表面锈蚀

钢筋露天堆放时，采用钢筋垫枕木架空堆放，避免钢筋受雨雪侵蚀。

（2）钢筋同截面接头过多,钢筋同截面接头百分率超过规范规定。

预防措施:

由熟悉规范的专业工程师负责钢筋配料工作，钢筋配料时考虑原材料的长度和规范规定的接头位置，必要时购买定尺的钢材。

（3）钢筋保护层不足

钢筋的混凝土保护层厚度大小，不满足规范要求。

预防措施:

保证钢筋骨架或网片绑扎位置、尺寸准确，同时按照施工组织设计的规定设置垫块数量，加设定位梯子筋、定位箍筋。

（4）钢筋挤压连接

两种通病：钢套筒表面有裂缝、折叠等缺陷；挤压接头的强度不合格。

预防措施：

a要认真检查钢套筒的质量，材质不符合要求，无出厂质量证明书，以及外观质量不合格的钢套筒，不得使用。

b钢筋应按标记要求插入钢套筒内，确保接头长度，以防压空。被连接钢筋的轴心与钢套筒轴心应保持同一轴线，防止偏心和弯折。

c在压接接头处挂好平衡器与压钳，接好进、回油油管，起动超高压泵，调节好压接力所需的油压力，然后将下压模卡板打开，取出下模，把挤压机机架的开口插入被挤压的带肋钢筋的连接套中，插回下模，锁死卡板，压钳在平衡器的平衡力作用中，对准钢套筒所需压接的标记处，控制挤压机换向阀进行挤压。压接结束后将紧锁的卡板打开，取出下模，退出挤压机，则完成挤压施工。

d挤压时，压钳的压接应对准套简压痕标志，并垂直于被压钢筋的横肋。挤压应从套筒中央逐道向端部压接，最后检查压痕。最小直径及压痕总宽度需符合规定。

e要注意钢筋插入钢套筒的长度，认真检查钢筋的标记线，以防压空。

f挤压时严格控制其压力，认真检查压痕深度，深度不够的要补压；超深的要切除接头重新连接。

### 11.2.3混凝土工程

（1）混凝土强度等级不符合设计要求

预防措施：

a严格控制商品混凝土的质量。要求商品混凝土供应商严格按照《混凝土质量控制标准》（GB50164－92）的要求供应混凝土。

b控制好商品混凝土的供应时间：因为运输时间的长短对混凝土的浇筑及浇筑后凝结的快慢有直接影响，因此，必须严格控制。正常情况下，混凝上从搅拌站运出到浇筑完毕的延续时间应该是：

C30及以下的混凝上，气温低于25℃时为120min，气温高于25℃时为90min。

C30以上的混凝土，气温低于25℃时为90min，气温高于25℃时为60min。

如有离析现象，必须在浇筑前进行二次搅拌。

（2）混凝土成型质量差

预防措施：

a准备工作：

浇筑混凝土前，在对模板位置、尺寸、垂直度以及支撑系统进行检查的同时，应把模板的缝隙和孔洞堵塞严密。如果是钢筋混凝土还要核对钢筋的种类、规格、数量、位置、接头以及预埋件的数量，确认准确无误后，把模板上的垃圾、泥土等杂物以及钢筋上的油污等清净，并在模板上浇水润湿，做好隐蔽工程记录后，就可以浇筑混凝土了。

浇筑混凝土时，应重点控制浇灌的自由高度、分层浇灌、间歇时间和施工缝的留置四个环节。

b自由高度

浇筑时，为避免混凝土发生离析现象，混凝土自卸料口倾落入模的高度，也就是自由下落高度不应超过2m。

c分层浇灌

为了使混凝土振捣密实，浇筑时对厚大混凝土应分层进行。每层浇筑厚度取决于振捣方法。当采用插入式振捣时，浇筑层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍；采用表面振动时，浇筑层最大厚度为200mm。

在竖向结构中，当浇筑高度超过了2m时，应根据施工规范采用串筒、溜槽等措施。浇筑混凝土前，应先铺一层50mm～100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆，同时随着浇筑高度的上升，混凝土的水灰比和坍落度应随之递减。

在浇筑梁板混凝土时，正常情况下，梁与板应同时浇筑。如果梁的尺寸较大，在高度一米以上，以及柱与墙连成整体的梁和板，应在柱和墙浇筑完成后停歇1h～1.5h，再继续浇筑。

d间歇时间

正常情况下浇筑混凝土应连续进行。然而在实际施工中，砼浇筑面难免会出现间歇现象。间歇的最长时间应按所用的水泥品种及混凝土强度、凝结条件确定。

当混凝土强度等级为C30及以下时，气温低于25℃为210min，高于25℃为180min；

混凝土强度等级高于C30时，气温低于25℃为180min，高于25℃为150min。

e振捣

混凝土灌入模板后，应严格捣实，才能保证混凝土的密实性及设计的结构形状和几何尺寸。常用的振捣机械有：插入式振捣器、表面振动器、附着式振动器。

插入式振捣器多用于振捣基础、柱、梁、墙等构件大体积的混凝土结构。振捣时，应注意的事项如下：

插点：可按行列式和交错式均匀排列。插点间距不宜大于振捣器作用半径的1．5倍，振捣器距模板不应大于振捣器作用半径的二分之一。

插入深度:振捣器端部应插入下一层混凝土，以结合成整体。

插拔速度：操作时要“快插慢拨”。如果慢插则会先把表面混凝土捣实，导致下部混凝土发生离析现象。如果快拔，振捣棒抽出后形成了空洞，达不到密实的要求。

振捣时间：每一插点一般为20s～30s。现场检查时，以表面呈现浮浆和不再沉落，就可以换个插点振捣了。

表面振动器适用于振捣现浇楼板、地坪表面积大而厚度小的混凝上结构；这种振动有效作用深度一般为200mm。表面振动器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖住已经振实部分的边缘；前后位置搭接30mm～50mm为宜。在每一位置上连续振动时间一般为25s～40s。现场检查时同样是以表面均匀出现浮浆为宜。

浇筑过程中应经常观察模板、支架、钢筋预埋件和预留孔洞情况。发现模板有变形、移位时，应立即停止浇筑；并且在已浇筑的混凝土终凝前修好。

f控制好浇筑完毕的混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后；应将其外露的表面加以塑料薄膜覆盖保护，并在上面覆盖阻燃草帘被保护混凝土。

（3）构件断面、轴线尺寸不符合设计要求

构件断面、轴线尺寸不符合设计要求；易产生在初浇混凝土梁、柱节点处，主要缺陷是缩径和轴线位移。

预防措施：

a施工前必须按施工图放线，确保构件断面几何尺寸和轴线定位线准确无误。

b模板及其支架必须具有足够的承载力、刚度和稳定性，确保模具加荷载后不变形、不失稳、不跑模。

c在浇捣混凝土前后均应坚持自检、及时发现问题及时纠正。

（4）蜂窝、孔洞、烂根

混凝土构件浇筑成型后，其混凝土表面产生蜂窝、孔洞、烂根。

预防措施：

a混凝土配合比应准确，严格控制水灰比，投料要准，搅拌要匀，和易性要好，入模后振捣密实。

b模板表面应光滑、洁净，不得粘有干硬的水泥浆等杂物：模板拼缝要严密，木模板在浇筑混凝土前应充分湿润；钢模板应用水性脱模剂，涂刷必须均匀。

c钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑，并应精心操作，认真振捣，确保成型后的混凝土表面光滑密实；

d拆模应严格控制混凝土的强度，不许过早拆模。侧模在混凝上强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除；而底模则应在混凝土强度符合规范后，方可拆除。

处理措施：

根据蜂窝、麻面、烂根的具体情况进行堵漏和修补处理。有些混凝土施工人员，当模板刚拆下，发现上述质量问题，立即用同颜色的水泥浆或水泥砂浆在表面涂抹，以此掩人眼目，疵病并没有得到真正的处理，反而成为工程隐患，应坚决制止。因此，无论疵病大小，须经工程项目质检人员及工程监理人员亲自过目，做出检查记录后，根据实测结果，做出处理方案，方可进行修补处理。处理前，应先将基层松散不牢的石子和酥松混凝土剔凿掉，然后用尖堑子或剁斧将表面凿毛，清理后，再用压力水冲洗干净。修补处理方法如下。

(1)水泥砂浆抹面法

如蜂窝、麻面、烂根不深，基层处理后，可用水泥素浆打底，用1：2．5水泥砂浆找平，抹压密实；如蜂窝、孔洞、烂根面积大而稍深，基层处理后，用水泥素灰和1：2．5水泥砂浆交替抹至与基层面相平即可。

(2)水泥砂浆捻实法

如有面积不大而较深的蜂窝、孔洞，基层处理后，可先抹一层水泥素浆，然后用1：2干硬性水泥砂浆(手握成团，落地就散的砂浆)边填边用木棍和锤子用力捣捻严实，至稍低于基层表面时，再在表面抹水泥素浆和1：2．5水泥砂浆找平。

(3)混凝土浇捣法

当蜂窝、孔洞、烂根比较严重时，基层处理后，周围先抹一层水泥素浆，再用比原强度等级高一级的细石混凝土或补偿收缩混凝土填补并仔细捣实，养护后，将表面清洗干净，再抹一层水泥素浆和一层1：2．5水泥砂浆找平压实。

(4)水泥压浆法

对于较深的蜂窝、孔洞，由于清理剔凿会加大其尺寸，使结构遭到更大的削弱，宜采用水泥压浆法补强。压浆孔的位置、数量及深度，应根据混凝土蜂窝、孔洞的实际情况浆液扩散范围而定，孔数一般应不少于两个，即一个排水(气)孔，一个压浆孔。压浆嘴的埋设方法如水泥浆液的水灰比一般为0．7～1．1。根据工程情况，必要时可在水泥浆液中掺入定量的水玻璃溶液作为促凝剂。水玻璃溶液波美度为30～40，掺量为水泥重量的1％～3％，徐徐加入配好的水泥浆液中，搅拌均匀即可使用。关于灌浆用设备及操作可参见 “氰凝、丙凝灌浆堵漏法”的有关部分。如钢筋露筋，则用压浆嘴的埋设钢丝刷刷除锈皮，用环氧砂浆封闭。

(5)混凝土蜂窝、麻面和孔洞的剔凿部位，应先湿水后处理。凡处理部位，应及时贴挂双层湿草袋(麻片)，水泥砂浆凝固后，专人浇水养护不得少于7昼夜。

### 11.2.4砌筑工程

砂浆必须饱满，构造柱、拉结筋要按规定施工和设置。

### 11.2.5防水工程

我们将严把质量关，保证地下防水混凝土及SBS改性沥青油毡卷材防水的施工质量。

（1）基层必须留够合理的排水坡度，坡度应符合图纸及施工规范要求。

（2）做防水层前必须检查找平层是否平整，各转角是否符合要求。

（3）防水层卷起高度是否符合图纸或施工规范要求，尤其是厕浴间挂式小便器、洗澡盆、洗脸盆等易受水冲刷的地方，均应做防水层。

### 11.2.6楼地面工程

常见通病为基层空鼓、翻砂、裂缝而导致面层开裂，施工中应重点做好以下几点:

（1）严格控制好砂浆或细石混凝土的配合比。

（2）水泥应尽量用P.O32.5或P.O22.5水泥。

（3）结构基层必须清理干净，严禁落地灰、松散混凝土、木屑等杂物存在。

（4）水泥砂浆或细石混凝土在浇筑后，应及时压实，一般压实道数不少于3道，夏季高温天气应相应增加压实道数。

（5）地坪做完后，在一周内决不容许上人踩踏或堆放杂物，如果没有其面层，更应加强成品保护，必要时，可撒锯末面覆盖保护。

### 11.2.7门窗工程

（1）门窗成品入场前必须有合格证，安装前检查是否有门窗变形的情况，对门窗进行对角线长度实测，不得超过规范要求；

（2）门窗应放在托架上运输起吊，不得用抬杠穿入框内抬运；

（3）施工时不得在门窗上搭设脚手板等物；

（4）在施工中利用门窗洞口作材料出入口时，应在门窗边铺钉保护板，防止碰伤撞坏门窗；

（5）门窗密封条下料合理，安装时应压实，并在门窗油漆干燥后方可安装密封条，避免因密封条收缩引起局部不密封漏水现象；

（6）保证门窗框安装横平竖直，合格后用预埋件固定好，然后用1:2水泥砂浆填满嵌实，浇水养护，防止中竖框向扇的方向偏斜，造成框扇摩擦或相卡，无法关严，并选择配套合格的五金件，使门窗开关灵活。

### 11.2.8工艺设备安装工程

（1）所有材料、零件、设备的材质、规格、型号按设计要求选用,质量应符合要求,有出厂合格证书。

（2）管道安装前清净管内杂物,安装后及时的封闭管道临时敞口处,以防止杂物落入管内。

（3）管道隐蔽前,系统安装完,必须按规范规定做水压试验或灌水试验,并认真检查。

（4）管道压力试验记录、隐检记录、冲洗记录、通水记录内容应齐全。

### 11.2.9电气安装工程

（1）配管使用黑铁管,外壁应进行防腐处理。

（2）管子进盒时，必须用锁紧螺母和护圈帽固定住，焊接连接时应用塑料内护口。

（3）铜导线连接后焊接时，应在剥削绝缘后，处理好线芯氧化膜立即连接并进行锡焊，焊锡膏不可过多，焊锡要均匀。如连接后时间一长再进行焊接，会因导线产生氧化膜而沾锡困难。

（4）预埋箱体时要按建筑标高线找好高度，安装箱体时同时用线锤吊好，直至垂直度符合要求。

（5）吊顶房间内灯位要配合装修吊顶施工，并核实好图纸中具体尺寸和分格中心，定好灯位，准备安装吊钩。

（6）成排器具安装时应先留出一定灯位，应使其安装后偏差不大于5mm。

### 11.2.10通风与空调安装工程

（1）管道制安过程中应轻拿轻放,避免划伤碰坏。

（2）预留孔洞应测量准确,保证一条管路中心线在一个水平线上。

# 第十二章 冬季、雨季及农忙季节施工措施

## 12.1 冬季施工措施

根据《建筑工程冬季施工规程》的规定；根据当地气象资料统计，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工，当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。

根据有关气象资料，结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况，为保证工程质量和施工进度，现针对性制定冬期施工措施如下：

### 12.1.1施工准备工作

1、冬期施工前，编制冬期施工方案，经技术质量科审批后进行实施。

2、防冻剂、保温材料提前提出计划，施工前到位。

3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作，提出施工配合比。

5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。

6、对用电线路进行检查，不合要求的及时整改或拆除，在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。

7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温，对不用的水管、阀门进行拆除。

### 12.1.2冬季施工措施

（一）土方工程

按照本工程施工进度计划排列，冬期施工的土方工程回填土工程，工程计划安排是：基础施工完毕验收后，进行土方回填，现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好，为后续施工奠定好基础。

1、回填土施工，要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%，预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土，以防冻土解冻后沉陷，引起脚手架下沉、变形。

2、本工程回填土均自场外向内运，因此机械装土是关键。每次取土时，先把表面的冻土去除抛掷不取用，装运未受冻得土。

3、在取土地点，未受冻的土应尽快装车，及时运至现场，立即回填。

4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

5、每天回填完成及回填室外地坪后，采取覆盖等方法防冻措施。

（二）钢筋工程

1、冬期施工使用的钢筋，施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。

2、在负温下进行钢筋冷拉，冷拉时气温不低于-20℃，钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时，冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋，逐根进行外观质量检查，其表面不得有裂纹和局部缩径。

3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施，挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。

4、负温进行电渣压力焊时，接头药盒拆除的时间延长2分钟左右，接头的渣壳延长5分钟，方可打渣。

5、钢筋负温电弧焊采取分层施焊。焊接时，先用两点定位焊固定，分别距离搭接端大于等于20mm。

6、搭接焊接头的焊缝厚度不小于钢筋直径的0.3倍，焊缝宽度不小于钢筋直径的0.7倍。

7、冬期施工焊接前，先根据施工条件进行试焊合格后再进行施焊。

（三）砼施工

1、冬期砼施工采用42.5R普通硅酸盐水泥。骨料清洁，不含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。

2、搅拌砼所用粗细骨料计量准确，按照配合比通知单严格控制水泥、砂、石、水和外加剂掺量，不得随意增减用量。严格控制砼的水灰比，不得超偏。

3、浇注的砼受冻临界强度不低于设计强度的30%。砼强度数值依据以下两点：

A、砼试件除按照规定要求正常留置外，在增设不少于两组与结构同条件养护的试件，分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28天的强度。

B、施工现场用回弹仪进行结构强度回弹，整理、分析回弹数据，得出结果。

4、本工程同冬期施工采用非加热养护法施工。采用非加热施工时砼内掺加外加剂。外加剂采用山西长虹化工厂生产的MRT型早强防冻剂。据产品检验报告及产品资料介绍，该产品不含氯盐碱等有害杂质，对钢筋无锈蚀，不发生减骨料反应等。

5、MRT早强防冻剂的掺量：根据未来七天天气预报资料确定掺量。当最低温度为-5℃掺量为水泥用量的3%,当最低温度为-10℃时，掺量为水泥用量的4%。

6、冬期拌制砼时，骨料中不得带有冰、雪及冻团。拌制砼的最短时间不小于180秒。

7、冬期掺外加剂的砼，每一次拌合量应保证所拌制的砼在1小时内用完，如时间过长，已经失去塑性不能浇筑的拌合物不得加水重新拌合使用。

8、浇注砼前先清除模板和钢筋上的冰雪、污垢和杂物，但不得用水冲洗，以防冻结。

9、砼拌合完结，将搅拌机水箱、水泵和搅拌桶内的水放净，以免冻结。收工前将储存器具清洗干净。

10、砼的养护：在砼浇筑后的前几天内，进行养护。在浇注的砼成型收水后用透明的塑料薄膜覆盖，防止因水分蒸发而引起的析碱现象，影响早强效果。再用草袋等保温材料覆盖。在负温下，不浇水养护。

11、做好测温工作。

12、模板拆除：非承重模板的拆除应比常温时拆模时间延长6-12小时。承重模板的拆除必须依据项目技术负责人下达“模板拆除通知单”。

13、当室外气温低于-6℃时，停止砼工程施工。

### 12.1.3冬期施工管理

1、在冬期施工中，测温工作极其重要，不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作：

（1）日天气最高和最低温度。

（2）砼搅拌前水、砂、石的温度。

（3）砼搅拌的出机、入模的温度。

2、加强冬期施工期间砼试块的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块，一组用于测试砼的临界强度，一组用于检验转入常温养护28天的强度。

3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。

### 12.1.4冬期施工的安全措施

1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育，使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。

2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况，发现问题进行整改，做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。

3、进入冬期施工前，更换各种机械齿轮油，避免由天气寒冷引起机械油稠，机械启动困难。各种机械由于天气寒冷，启动困难，采用50℃温水解冻，严禁明火烘烤。

4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净，防止积雪过多，发生意外。

5、生活卫生、宿舍用电：冬季取暖安全措施，严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施，严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度，严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水，防止人不在时水烧干造成线路短路，发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理，防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志，并设专人管理，建立取用和使用制度。

6、基坑的支护：

施工现场作业人员穿胶鞋，不穿不防滑的鞋。动用明火有上级审批手续。明火作业是设置隔离措施，与易燃易爆物品有安全距离。对临边洞口严加防护，有不安全的地方重新整好，防止坠落事故发生。施工现场水源设有标记。

## 12.2 雨季施工措施

### 12.2.1雨季实时监测

1、技术准备

a施工前掌握天气变化情况，考虑与其高温季节对工程的影响，编制雨季施工方案，并逐级进行针对性的安全技术交底。

b派专人进行气温观测，做好记录并与气象部门保持联系，及时了解天气情况，防止大于、高温袭击，积极采取措施，现场布置好测温百叶箱。

2、材料要求

a所需材料：雨衣、雨裤、雨鞋塑料布、编织袋及各分项工程所需材料。

b原材料存放场地保持地面干燥，周围有排水措施。

### 12.2.2雨季高温季节施工主要措施

1、施工道路

为保持雨期道路的的正常使用，对路面坑洼处应加铺炉渣、砂砾石、石面子等材料，道路两侧应做好排水，低洼处增设涵管，尽快排除积水。

2、材料防护

a水泥堆放在地势较高处，并设置水泥库，垛底应高出地面0.5m。坚持及时收、发的原则，不积压水泥，以防久存受潮。对散装水泥应设金属密封料仓，如无料仓时，水泥应放在地势高、防雨、防潮条件好的仓库内，底部铺设油毛毡，四周做好排水工作。

b木制门窗等装饰材料应堆放在室内，不得任意叠压在一起，以防止产生扭曲变形、发霉等影响质量。

c钢筋堆放场地要进行夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起，以免因雨水浸泡而锈蚀。

3、土方工程施工主要措施

a土方开挖时要按规范要求放坡，注意边坡的加固，防止因下雨引起滑坡。

b做好排水措施。基坑四周做好排水沟，防止外面雨水进入基坑的冲塌基槽壁。

4、钢筋工程施工主要措施

a钢筋堆放场地要进行夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起250mm，避免因雨水浸泡加工好的成品、半成品，雨天应遮盖，防止锈蚀，大风雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。

b钢筋焊接不得在雨天进行，防止焊缝或接头脆裂。

5、模板工程施工主要措施

a模板保证支撑系统支撑在牢固的基础上（回填土面要加通长垫木，并有排水措施，避免支撑下沉）。

b对各类模板加强防风紧固措施，在临时停放时考虑防止大风失稳。

c涂刷水溶性脱模剂的模板防止脱模剂被雨水冲刷，保证顺利脱模和混凝土表面质量。

d雨后应将模内的积水排除后再进行浇注，同时由于潮湿原因，模内杂物用气泵难以吹出，应由人工进行清理，墙柱模板应留清扫口。

6、砼施工主要措施

a现场搅拌砼的工程雨期施工要随时测定雨后砂石的含水率，及时调整配合比，使用预拌砼要与搅拌站签订技术合同，要求其雨后及时测定砂石的含水率，调整配合比，并做好记录。

b浇筑砼遇雨时已入模的砼必须继续振捣，浇筑完毕加以覆盖后，方能停工。

c如砼表面已受冲刷，雨后砼已超过终凝时，应按施工缝处理，对于必须保证连续施工，不允许出现施工缝的工程，应采取一定的防雨措施，保证施工的连续性。

d高温浇筑砼时要及时做好收浆工作，并比平时安排多一些的收浆人员，避免砼硬化过快而来不急收浆。收浆完成后及时覆盖草袋并浇水养护，养护时间不低于7天。柱梁在拆模后及时喷刷养护液养护。

7、砌筑工程施工主要措施

a雨期用砖不宜再洒水湿润，砌筑时湿度较大的砌块不可上墙，砌筑高度不可超过1m。

b砌体工程如遇大雨必须停工，受雨水冲刷后的墙体，应反砌最上面的两皮砖。

c砌体施工时纵横墙最好同时砌，雨后要及时检查墙体的质量。

d高温季节砌筑墙时对砌块得浇水浸湿，避免砌块干燥影响质量。

8、屋面工程施工主要措施

a防水涂料屋面严禁雨天施工，尽可能在雨前施工完毕同时要安装好屋面落水管。

b施工前，防水涂料、卷材及保温材料不得淋雨。

c雨水口、内排雨水口施工过程中应采取临时措施封口，防止杂物进入阻塞。

d保温层施工完成后，应及时铺抹保温层，以减少受潮和进水，尤其在雨季施工，更要及时采取遮盖措施。

e防水卷材、胶黏剂等存放和操作应远离火源，在通风、干燥的室内存放，防止意外。

f选择符合防水卷材施工的气候条件。雨天禁止施工，待雨后基层表面干燥后方可施工，5级及其以上大风不得施工，气温高于35℃时，施工应尽量避开中午。

g高温季节施工涂料防水层或卷材防水层时要注意工序的衔接，做完防水层后要及时施工砂浆或砼保护层，避免防水层暴晒后起鼓。

9、抹灰工程施工主要措施

a大风天严禁筛制砂料、石灰等材料。

b砂子、石灰、散装水泥要封闭或苫盖集中存放。

c水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护，高温和烈日下的抹灰面应及时喷水养护。

d抹灰层在凝结硬化期应防止暴晒、水冲、撞击、振动，以保证灰有足够的强度。

10、贴面工程施工主要措施

a大风天气不得进行高空作业。

b操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，合格后才能上架操作，凡不符合安全之处及时修整。

c将已挑好的颜色、规格一致的饰面砖放在净水中浸泡2小时以上，并清洗干净，取出后晾干表面方可使用。

d粘贴施工时，当室外气温大于35℃时，应采取遮阳措施。

11、室内木作业施工主要措施

a木制门窗、结构用胶等装饰材料应堆放在室内，注意做好防火防潮工作。

b室外加工时，要采取遮阳措施，防止木财经暴晒弯曲变形。

12、室内涂料油漆工程施工主要措施

a油漆涂料涂刷前，被涂物件的表面必须干燥，当为木基层时，表面含水率不宜大于12%，砼、抹灰面基层表面含水率不宜大于8%，温度不得超过38℃，相对湿度不应大于85%，涂后4小时内严防雨淋。

b涂料工程施工过程中应注意气候条件的变化，当遇有大风、雨情况时，不可施工（特别是面层涂料，不应施工）。

c每层涂料施工时，应待前一遍涂料干燥后进行。涂刷最后一遍涂料时，不可随意在油质涂料中加入催干剂。

d涂料工程施工时的材料稠度，应根据不同材料的性能和环境温度而定，不可过稀、过稠，以防透底和流坠。

### 12.2.3雨季高温季节施工安全措施

1、项目部后勤部门要保障操作人员的防暑、防雨、降温等劳保产品，工地要随时保证用水供应。

2、加强楼房周边的安全维护，工地内行走路线要做标记和维护畅通、水沟、坑口等要加强围栏。

3、高空作业衣着要轻便，禁止穿硬底鞋和带钉易滑鞋上班。

4、施工现场脚手架、防护措施、安全标志和警示牌，不得擅自拆动，须拆动应经施工负责人同意，并由专业人员加固后拆动，脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重物上。阳台走廊部位抹灰，外侧必须挂安全网，严禁踩踏脚手架的护身栏和阳台板进行作业。

5、工人宿舍要加强管理，项目部统一安排提供降温设施，工人不能私接降温设施。

6、加强安全教育工作，每天上班前要做好各施工班组的安全技术交底。

7、项目部安全员、施工管理员要勤于上工地检查，随时检查工地内各个施工部位和环节，发现有安全隐患的立即加以整改。

8、夏天雨天多，加强对工地内各种用电设施的管理和维护，加强漏电保护措施。

## 12.3 农忙季节施工措施

### 12.3.1劳动力安排保证措施

我方保证按机械设备计划和劳动力配备计划投入施工，严格按照批准的施工组织设计安排施工进度，确保工期。由公司调配技术素质好，经验丰富的施工劳务人员施工，无分包，无配属，方便调度管理，可合理安排两个作业班进行昼夜施工，保证各主要分部、分项工程，在时间上、工作面上紧密配合，保证高质量、高速度地完成。

1、充分协调本公司内部专业施工班组的施工任务，合理安排调度，保证施工作业的连续性，不窝工，不怠工。

2、改善职工的生活、居住环境，急职工所急，想职工所想，设身处地为职工办实事，解决职工的思想负担和后顾之忧，充分调动职工的工作积极性，保证出勤率。

3、科学、合理采用新工艺、新技术、新设备，降低劳动强度，减少劳动用工，在满足施工需要的前提下保证施工人员少而精。

4、本工程施工阶段正值农忙季节，公司将制定严格的奖罚制度，以保证施工人员。

5、农忙季节管理人员坚守工作岗位，不请假，不脱岗，加强管理和思想教育，了解施工人员动态和心态，及时调度人员处理突发事件，保证施工正常。

6、做好雨季的卫生防御和疾病防治工作，保证施工人员身体健康，无传染性疾病发生。

7、采取提高工资待遇，加强安全防护、丰富职工业余生活等方式保证工程施工人员充足，确保工期计划的落实。

### 12.3.2农忙季节稳定工人的特殊措施

本工程施工阶段跨越农忙时节，为确保本工程工期的实现，在农忙季节，我公司将采取强有力的措施确保现场施工人数，充分发扬公司的集体凝聚力和善打硬仗的作风，特制定以下农忙季节工期保证措施：

1、农忙季节管理人员坚守工作岗位，不请假、不脱岗，全部跟班作业。

2、采取提高工人工资，提高工人待遇，改善工人生活，农忙时节不放假，保证工程连续施工、顺利施工，以便提前工期计划的落实。

3、选用不受季节影响施工的劳力，优先选择南方劳动力，与劳力组织负责人签订责任状，保证人员充足，同时认真做好职工思想工作，不许停工，否则给予处罚。达到上述要求，制定经济激励机制，农忙期间每人每日补助35元，以确保正常施工。

4、加强现场组织与协调，保证农忙季节充足的劳动力。

5、各种地材在农忙前提前准备齐全，后勤各专业班组及个专业处室以工程为主，时刻准备着调配，调剂资金到位，对资金实行专款专用。

6、认真安排好农忙节假日期间的生产进度计划。

7、对农忙节假日期间出全勤的一线工人给予补贴，在农忙期间加强对工人的慰问，发现不稳定因素及时解决，别在工资发放上保证全额到位，可以提前预支工资。

8、随时抽查工人的生产考勤，对农忙节假日期间不严格遵守劳动纪律、旷工的职工进行批评教育，并进行罚款。

9、认真安排好农忙节假日期间职工的休息，不能过分延长职工的工作时间，对特殊情况合理布置休息，采用轮休制。

10、增加福利开支，备足医药保健品和降温饮料，确保职工身体健康。

11、建立在农忙期间施工人数检查制度，加强农忙期间劳动出勤管理，项目部要建立自己的检查小组，每天检查出勤人员，并做好记录，定期向公司汇报。公司在农忙期间将由公司领导组建检查小组，不定期对项目部进行抽查。

# 第十三章 施工现场信息化管理措施

## 13.1 工程管理文件使用规划

由项目技术负责人负责本项目系统工程管理文件的管理和使用，计划管理部协助项目总工对工程管理文件的管理和使用。

系统对进度、资源、合同、费用、质量、安全、招投标、风险、图纸文档等通过管理业务上的衔接，将之统一管理起来，对项目的五个生命阶段（启动、计划、实施、控制、收尾）中每一个阶段在系统中都有良好的管理。

以项目的工作分解结构(WBS)为导向，把与工作包相关的资源、费用、质量、安全、图纸、文件全部集成到一起。

## 13.2 现状的评估

通过对监测点实际数据与比较基准的对比，来反映实际完成情况与计划的差异；对未来的预测：根据现有生产率和预算完成情况，预测竣工时成本和进度的情况。

系统以合同为中心全面记录，以费用/成本管理为核心深度控制。

费用的管理本着事先计划、事中控制、事后分析原则在整个项目实施过程中，形成费用控制闭环。以CBS（费用科目体系）体系为支撑点，将合同预算、目标成本、成本计划、实际成本、合同计量支付、进度计划等成本主要因素统一规划，随时反映项目任意时刻的动态成本与工程进度，从而全面实现对在建项目各个阶段的成本控制与工程进度的掌控。

合同执行控制严密，形成关于概算或内部概算---合同---支付的对比核销管理；项目执行过程的工期、投资、质量风险较早得到预警；因此我们利用MIS系统从源头做起。

## 13.3 合同管理

将所有的合同集中统一的管理起来。

多方参与计划编制，建立完善的总体控制计划、实施计划、期间计划等工程进度计划，并能通过对计划完成情况的检查与分析，优化资源配备，确保建设项目进度计划的执行完成，控制成本支出，提高企业综合经济效益。

计划综合管理是实现以计划为龙头运筹协同的关键所在。以作业为基本的项目信息载体与元素；通过网络计划分析施工（主体）作业、通过流程协调管理（辅助）作业。做到以施工进度计划为核心将网络计划与流程有机结合，突出以进度计划为中心，事件驱动的管理串联机制。

利用软件的进度计算引擎完成项目主进度计划的编制。通过在作业属性页中资源、支付项、质量检查项、安全因素、图纸文件等信息的加载，编制项目的资源需求计划、质量检查计划、工程款支付计划、设备使用计划、图纸交付计划等多种辅助计划。通过辅助计划，驱动具体业务过程的开展。

具体业务处理过程的进度信息，写回综合计划，通过综合计划界面，可以分析各种因素对主进度计划的影响、并且可以协调各自间的关系。比如由于设备到场延迟、图纸交付延迟、导致现场某到作业不能开工；比如因某张领料单领导迟迟不批，或者由于机械设备没有调拨租赁到位、导致现场无法开工等等这些与具体业务事件，都可以通过综合计划界面直观体现，方便运筹协同工作。

具体应用时，请购单可以由物资需求计划生成，由质量检查计划可以启动质量报验，由安全防护计划启动安全作业票，由支付计划生成项目用款计划等，都通过计划这条主线，做到职能部门与项目主进度计划这个龙头的有源之协

系统采用自上而下目标成本分解，自下而上的实际成本核算统计，所有成本核算数据来源于日常各种业务处理单据，通过对成本的分解、细化，确定统一的成本核算对象，使成本核算变得真实、有效。

## 13.4 安全管理

安全控制管理的目的在于对工程项目的安全文明施工情况进行有效的控制和标准化的管理。主要实现安健环管理的系统策划、工程项目的安全宣传教育活动台帐管理、新员工安全教育台帐管理、作业危险源的控制、安全检查及安全整改、违章处罚的管理、安全事故管理、分包单位安全管理台帐、危险施工安全作业票、安健环状态评价，安全设施管理、特种作业人员登记、特种设备统计、施工基础风险统计、安全报表管理等功能。

## 13.5 质量管理

1、质量控制目标：根据项目质量计划针对项目各阶段制定相应的质量控制目标，包括阶段质量目标、月度质量目标、子任务质量目标等。主要指质量验评（QBS）的划分，以及质量检查项的建立，与作业关联，编制项目的质量检查计划等；

2、质量保障：是项目质量管理的核心，对质量管理系统中的质量控制点进行监控，保证项目的正常进行。包括检查计划的执行、NCR、QRN、SWO、可视化质量管理等内容。签证、验收评定管理和不合格项和纠正措施。质量报验工作支持电子化流程，可以实现网上审批流转，支持电子签名及质量管理文件自动归档。

3、质量计划实施：贯彻项目质量计划，监督项目实施工作，并在监督中即时发现质量问题；

4、质量审核：质量计划实施后，对项目的各种检查、验收，包括质量复查、阶段评审等。

5、质量控制：及时处理项目中出现的质量问题与质量事故。

6、质量分析：根据质量文件、质量体系程序文件中相关规定（如故障报告、分析与纠正措施要求、质量事故处理程序）对质量保障中发现的质量问题、事故进行质量分析。

## 13.6 项目设备管理

设备管理在项目层面的应用主要是对项目施工机械设备进行统一管理、包括机械设备的检修记录、使用履历、相关证书资产与折旧等信息。与施工计划相结合，形成动态的机械设备使用施工机械管理使用的步骤与方法为：

1.定义项目机械设备分类分解结构；

2.维护机械设备台帐，项目的机械设备可能来源于企业的调拨、外租或自购；

3.与进度计划结合，编制项目机械设备需求计划；

4.记录机械设备的检修记录、使用履历、相关证书信息；

5.机械设备资产与折旧管理；

6.施工机械租赁管理，调拨管理；

7.施工机械的日常使用记录、结算及实际成本核算计划。依托采购管理模块，实现机械设备的采购、租赁及使用管理。

## 13.7 物资管理

由材料管理部每天汇总材料实际进场量、实际使用量并及时上传数据，并根据计算机分析调整相应的物资管理计划。物资管理在项目上应用，具体包括：

1.	定义统一的材料分类编码；

2.	定义统一的材料编码；

3.	通过在施工进度计划上加载材料项，设定到场提前期，采购提前期，编 制各项目材料需求计划。并通过计划中的需求量指导物资采购过程；

4.	材料进场验收管理；

5.	材料仓储库房管理：包含材料库存盘点、结转等；

6.	材料领用、分发、使用管理；

7.	周转性材料管理；

8.	材料费用结算管理。

## 13.8 项目竣工管理

在工程的实施过程中产生大量的图纸文件，纸介质的信息查找和保存非常困难，通过系统为项目的文件资料集中管理提供统一的平台，并且与竣工资料移交和档案管理进行一体化管理。

公司将定期人员进行培训，对系统进行优化、完善，使之更好的服务我们的管理工作，圆满完成施工项目。

# 第十四章 水厂生产联动试车施工方案

## 14.1 总体联动试车应达到的功能要求

按招标文件要求完成各单位工程建设时，并顺利对各个单体工程完成了各单体工程调试检测后，应组织该工程的水源开采和制水生产联动试车。联动试车的加载必须在设计规模的85%——105%区间状态下连续运行不低于72h（小时），联动试车达到系统功能时，才具备组织该工程的竣工验收条件。

按照技术规范要求完成的项目建设必须保证实现以下功能：

1、净水厂出厂水水质满足GB5749--2006《生活饮用水卫生标准》，出厂水浑浊度不大于1.0 NTU。

2、送水泵房出水流量和压力必须同时满足设计值，管网最不利点应保持规定的自由水头。

3、自控系统能够准确实现中心控制室、PLC分站、设备机旁三地自动/手动控制功能；加氯消毒实现“闭合环”控制加氯量功能。

4、中心控制站和PLC分站可将采集到的工艺参数（水位、流量、压力、余氯、浊度、pH值、电流、电压、电度）和主要设备运行状态（水井、水泵机组、变配电系统、加氯系统、流量计、阀门）进行实时显示，在监视器上实时显示主要参数的直方图或趋势曲线，并显示各种操作画面，工艺流程状态图、配电系统图、厂区定向监视画面图像。

## 14.2 联动试车组织计划的要求

在净水厂厂区内全部工程完成后，承包人应向监理工程师或业主提交净水厂总体联动试车组织计划，组织计划报告包括试车时间、地点、参加人员、试车方案等。监理工程师或业主应在收到总体联动试车组织计划后7日内予以答复。

## 14.3 联动试车通则

1、按工艺构筑物逐个通水联机试运行。

2、全厂联机试运行。

3、先采用手工操作，结构构筑物和设备全部运转正常后，方可转入自动控制运行。

4、初始试运行，应适当加大投药量。

5、监测并记录各构筑物运行情况和运行数据。

6、全厂联机运行应不小于72小时。

## 14.4 总体联动试车不合格处理措施

当工程总体试车达不到约定标准时，承包人应按以下规定进行处理：

对不合格的土建工程进行修复或返工，经返工或修复后的土建工程应重新进行验收。

对不合格的设备进行维修或更换，经维修或更换后的设备应重新进行验收。

待厂区内不合格工程修复完善后应重新进行总体联动试车试验，直至试验合格达到设计要求。

## 14.5 联动试车组织机构岗位责任制

联动试车工作是水厂建设的重要工作，是检验所完成的各个工序工程质量和设备性能的重要的环节，在各个工序子项工程全部完成调试并达到合同要求的试车条件时，根据联动试车管理机构的统一部署和联动试车各个工序设备的技术要求进行总体联动试车，确保设备生产中运行正常。

从工程设计到工程施工及水厂的各项工艺流程、自控设施的安装调试是否能满足正常运行的需要，我公司高度重视这一环节的落实，加强领导，建立健全该项工作的各级责任目标，落实各项职责到每个人。主要岗位责任目标制定如下：

### 14.5.1管理目标

1、项目经理主要责任

组织各专业、各工种技术人员制定联动试车工作计划和实施纲要，及时上报业主和监理审批，按合同要求和编制的联动试车工作计划和实施纲要组织对各专业参战技术人员进行试车前的培训，认真组织人员进行有序的实施，及时协调各专业的生产关系，处理有关影响联动试车中存在的问题，认真接受业主对联动试车的建议和指令，落实各个环节的责任目标，做到联动试车达到合同要求和业主满意。

2、技术负责人主要责任

负责联动试车的全面技术工作，指导制定联动试车技术方案，技术人员培训，各岗位技术目标的落实，技术参数的把关，协调各个专业的技术关系，检查指导各个技术岗位的工作情况，发现问题及时向指挥长回报并迅速作出处理决定，重大技术问题会同指挥长积极协调，作出决策，达到合同要求和业主满意。

### 14.5.2技术要求

1、技术组负责人

负责技术方案的制定，落实各个岗位的主要技术指标，监督检查各技术岗位的工作情况，设备运营情况，设计的参数、技术指标保证100%达到合同和业主要求，发现问题及时准确制定弥补方案，满足联动试车的需要。

2、自控组负责人

负责联动试车水厂运行的正常供电，保证供电安全，及时检查供电设备、供电线路是否存在问题，发现问题及时会同有关部门和有关人员及时解决，积极协调各个专业用电安全；负责水源地供水设备、水厂输水、送水电器设备自动控制设备的安装调试，保证自控设备监控合格达到100%。

3、工艺组负责人

保证水厂各项设备运行完好率100%，保证制水各项技术指标达到合同技术要求和满足业主的需要，保证电器设备的自控系统运行正常，达到自控制水安全可靠，生产净水的各个环节不出任何故障，生产调度系统可靠正常。

4、调度组负责人

保证控制系统正常运行，送水设备完好率100%，送出水量完全能满足业主需要。

5、后勤组负责人

负责联动试车人员的组织培训，岗位落实，物资、设备的及时供应，财务计划的报批和具体实施及账务处理，保证做好人员的后勤服务。

# 第十五章 竣工验收

## 15.1 工程验收、工程资料提交的环节

取水泵站及净水厂工程施工的工程验收包括单体工程验收、工程资料提交；竣工验收、竣工资料提交。

## 15.2 单体工程验收及资料的提交

### 15.2.1单体工程验收

在单体（单位）工程验收前，按规范先自行对项目实体、设备和资料等进行预验收，并做好自检自查的资料准备和设计验收表格。

质量记录、测试证书、报告、质量事故处理的记录和现场每天测试和检验记录应按项目监理认可的形式保存。检验结果应由承包人专职质量管理人员签名以证明所有的检验证明和检查记录（包括从提供设备或材料的厂家或从权威检验机构获得的证明和记录）是原始的。并按项目监理认可的项目编号进行索引，其中还应包括相应标准要求保存的资料，并提交项目监理批准。

### 15.2.2工程技术资料

从工程一开始应重视原始资料的收集、整理工作，尤其是设备、材料和隐蔽工程的资料收集保存，使档案资料规范、标准、齐全。做到资料收集与建设进度同步，资料建档和资料收集同步。该项工作由承包人全面负责并具体落实。承包人应保存和向项目监理提供所有的设备、材料和配件记录，以订货、供应运输、检验、安装、使用方面详细的、合同、手册、说明书和记录，并应指出每种设备、材料物资的数量、尺寸和标准等级。而且要完整无损地存档以备查和项目移交使用，主要包括以下内容：

•设备、材料的质量证书、合格证、性能及使用说明，操作维护手册；

•工程进行过程中的定货合同；

•工程进行过程中的交货、检测记录；

•交货验收时的检测试验报告和发现损坏和缺陷的申报记录；

•工程进行过程中的损失和遗失记录；

•承包人应将上述记录文件的最新版本的复印件提交项目监理。

### 15.2.3工程验收组织

项目部负责组织单体（单位）工程验收小组，验收工作小组由业主、勘察单位、设计单位、监理单位、建设总承包人等单位组成，承包人负责及时通知参加验收的单位以便充分准备。验收工作小组应根据国家规定的验收标准，分别实测、实量参数、试验检测数据、设备和构筑物观感等进行检验，对各种配套设施进行安装检测，工程施工资料是重点检查的内容，必须符合工程技术档案管理的标准。验收工作小组制订单项工程验收计划、整改时间表、以及落实计划的措施，报主管部门批准。承包人负责组织验收的整改及修补缺陷，直到各管理部门颁发质量合格证书，并向其移交约定的验收资料。在工程项目移交前承包人负有成品保护的责任，直到按合同规定进入缺陷维护期开始计算工程保修期。

## 15.3 竣工验收

竣工验收主要有三部分组成：竣工验收测试计划提交、竣工验收计划实施、竣工资料编制与提交。

### 15.3.1竣工验收测试计划提交

验收测试计划应包括能满足所有系统测试要求所采用的方法和详细说明。业主应在收到验收测试计划后14天内给出反对批准的原因，或同意进行测试。业主提出的合理建议只有全部被实现后，验收测试计划才可被视为完成。

在计划的验收测试开始前至少30天，承包人应向业主提交详细的竣工验收测试计划的初稿，初稿应明确测试方案及各项目标，验收测试计划中应明确表达出（但不限于）下列内容：

•	采用的测试程序；

•	文件系统和设备及系统的追踪情况；

•	明确的检测步骤及方法，非规范方法的说明；

•	永久性和临时性仪表的使用；

•	测试团队的组成，包括责任、权限以及决策方案；

•	未达到检测工作方案和检测结果失败的应对程序，包括调试检测失败的界定、内部和外部联络；

•	若遇设备故障、工艺不稳定、测试结果不满意以及不可预见的中断服务时的应变计划；

•	测试进度表和测试期间的运行和维护计划。

•	项目监理对对承包人在调试检测所有缺陷的弥补满意后，方可在项目监理的监督下按应变计划进行再检测调试。

如果承包人尽力以最快的速度回应所有意见，业主不得无理反对批准。应在不迟于预计验收测试开始前14天，完成验收测试计划的最终工作稿。

### 15.3.2竣工验收测试计划实施

竣工验收主要有二部分组成：

一、通过检测证明连续在2天期间净水厂产生供出的水质能满足性能要求。

二、评估证明水源开采和水处理系统在连续3天运行生产期间，所有工艺流程操作达到设计指标，各种运行参数符合生产工艺要求，能可靠地处理来水，使出厂供水水质、供水流量、供水压力达到要求。

如果每一项参数的结果都符合性能要求，且成功地完成了供水水源地、深井泵、送水泵机组；高、低压变配电成套设备、PLC自控设备、仪表，加氯设备和水质监测仪表设施；主要生产构筑物和各类加工机械等工作性能验证。可靠的实现了在设计生产工艺条件下，中心调度室根据各分站传输的水位、水压、流量等数据远程自动开停设计的工艺设备；通过采集到的进、出厂流量、电压、电流、出水浊度、PH值、加氯量、余氯指标、清水池水位、管道电磁阀和真空压力表等信号，实现现场机站和中控室远程自动操作、准确切换运行、清晰显示人机对话操作界面，正确启闭机、泵、阀联动，实时存储、处理生产运行指标参数和各类统计报表，则被视为已通过了竣工测试验收。

承包人应在每一项验收测试结束后14天内向业主提交3份书面验收测试报告的文本，其内容包括但不限于：

•	业主同意验收测试计划的证明

•	测试结果的证明，包括水厂及其组成进行测试时所遵照的性能标准和要求

•	测试期间所测得并记录下的所有数据

•	确认测试结果所采用的计算程序

•	业主在报告中要求的所有其他合理数据

如果竣工测试验收未达标，则承包人在重新进行指定的验收测试前，必须进行矫正措施以及必要进行的工作。重新进行验收测试的所有费用由承包人承担。

### 15.3.3竣工资料编制与提交

应充分重视建设时期的竣工资料的收集和编制，遵循国家有关规定编制工程竣工报告，为编制项目移交报告提供各类真实的指标及参数，竣工报告和移交报告的内容及要求按本规范规定执行。

（1）技术资料收集范围及要求

工程技术文件的编制是指在合同期内所有技术文件的编制，本合同项下分为：施工图设计阶段、工程建设施工阶段、工程竣工验收阶段。技术文件资料必须是详细的和完整的，使业主能够对采用该设计的永久工程进行使用、维修、拆卸、重新装配和调整。所有工程技术文件的编制应细致地分类组卷建立、存档。并保存足够的份数。当项目竣工验收移交时，应形成档案目录编入项目《竣工报告》向业主移交。

（2）施工阶段技术资料的收集与整理

虽然招标图纸已标明了许多细节，仍可能需要对其进行修改，当图纸要修改时，承包人要首先征得业主的同意，修正的日期与内容或编号应填入图签栏，图纸上应用蓝色或黑色炭素笔清晰地注明修改内容并就近以带字母或编号的三角形指示，所有承包人提供的图纸应由承包人检核，签署以证明其是正确的。全部图纸必须清晰、完整、并满足业主要求和有关的技术规定。承包人应对所有修改过的图纸保存完整，分类编制目录立卷存档。

承包人应将施工过程中所有记录分类立卷存档，本工程施工阶段的技术文件和资料应包括（但不限于）以下内容：

1、工程定位、放线记录。

2、设计变更、现场洽商记录。

3、隐蔽工程检验记录。

4、材料及结构实验报告。

5、施工组织设计。

6、工序工程质量评定记录。

7、给水水压实验记录。

8、施工试验记录。

9、工程施工记录。

10、工程沉降观测记录。

11、技术交底。

12、单位工程质量评定记录。

13、重大工程质量事故处理报告。

14、施工测量记录。

15、竣工测量记录。

16、开工、竣工报告。

17、工程建设过程中的大事记。

18、施工日记和图像文件记录。

19、竣工后永久工程图纸及其他有关文件。包括但不限于：材料采购记录、检验记录、工程质量检验记录、试验记录、变更记录、问题处理记录等等。

（3）竣工阶段的技术资料收集与整理

承包人在合同条款规定的工程完工检验之前，承包人要提交完整的竣工图给项目监理，竣工图和竣工资料的质量必须符合业主的要求，要认真准备，准确地表明地下构筑物的位置、管道、闸井、消火栓等，任何建、构筑物变更位置、管径变更尺寸等，在图中要注明正确的尺寸、位置、大小、细部要求等，以便为永久性工程提供一套完整、准确的记录。要按当地档案馆要求的标准进行竣工后复测并提供6套完整的竣工资料及竣工图及1套电子文档（以光盘为载体），其中竣工资料(电脑打印、文件的规格为A4纸)及竣工图必须是1套原件、5套复印件。竣工资料所包含的内容，必须严格按照中华人民共和国建设部颁布的《市政工程施工技术资料管理规定》的通知编制。其格式按当地有关部门的规定执行，并填写于质检部门统一印制的表格上。

若承包人未按上述的时间和要求提交竣工图和竣工资料，则业主有权指派他人完成，其发生的额外费用，将从应支付给承包人的费用中扣除。

验收时的技术文件和资料以及下列文件作为竣工验收资料部分：

1、经批准的施工组织设计。

2、经批准的设计变更文件及修改的施工图。

3、各专业工程放线检查报告。

4、批准的特殊工程施工拷技术措施及方案。

5、施工中增加的工作项目批准意见和处理措施、造价审查意见。

6、各类设备、材料的进货记录及工地质量检验报告。

7、各专业工程验收报告及工程质量评定意见。

8、各专业工程试运行及工程系统试车技术方案。

9、工程竣工图纸。

10、各专业工程和供水系统试运行性能检测报告和意见。

11、水源地动态观测监测报告。

12、试运行工艺生产条件、供水量、质量分析统计资料。

## 15.4 竣工资料移交

根据招标文件要求在工程竣工验收结束后30天内，应将上述要求的资料装订为工程《竣工报告》，作为竣工验收的重要文件交业主永久存档。

# 第十六章 施工总平面图及现场临时用地

施工总平面图详见附表五。

临时用地表详见附表六。

# 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC220-6 | 2台 | 日本 | 2003 | 220 |  | 土石方工程 |  |
| 2 | 砼搅拌机 | 500L | 3台 | 国产 | 2007 | 5.5 |  | 设备基础，室外散水 |  |
| 3 | 灰浆机 | UIW200 | 2台 | 国产 | 2009 | 5.5 |  | 砌体工程 |  |
| 4 | 砼输送泵 | HTB90 | 1台 | 国产 | 2007 | 90 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 5 | 砼振捣器 | ZN50 | 20套 | 国产 | 2009 | 1.1 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 6 | 平板振动器 | ZW | 6台 | 国产 | 2009 | 1.1 |  | 回填工程 |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | UN-125 | 2台 | 国产 | 2008 | 150 |  | 构筑物、主体钢筋工程 |  |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GT740 | 6台 | 国产 | 2008 | 4 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 9 | 钢筋切断机 | FGQ50A | 4台 | 国产 | 2006 | 5.5 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 10 | 钢筋调直机 |  | 2台 | 国产 | 2007 | 12 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 11 | 直螺纹套丝机 | GZ40 | 2台 | 国产 | 2008 | 5 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 12 | 电焊机 | BX-1315 | 4台 | 国产 | 2007 | 38 |  | 管道、钢筋施工、设备安装 |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 木工电锯 | JD-42 | 2台 | 国产 | 2006 | 3 |  | 构筑物、主体工程 |  |
| 14 | 物料提升机 | SSD100B | 1台 | 国产 | 2007 | 10 |  | 主体工程 |  |
| 15 | 汽车吊 | 25t | 2台 | 国产 | 2010 |  |  | 设备安装 |  |
| 16 | 叉车 | 5T | 2台 | 国产 | 2012 |  |  | 设备安装 |  |
| 17 | 葫芦 | 2-5T | 6个 | 国产 | 2009 |  |  | 管道施工 |  |
| 18 | 振动夯 | ZHA-B-20型 | 8台 | 武汉 | 2009 | 1.5 |  | 回填土 |  |
| 19 | 发电机 | 15/20/30/40KW | 4台 | 郑州 | 2007 |  |  | 回填土 |  |
| 20 | 蛙式打夯机 | FA-30 | 1台 | 荥阳 | 2008 | 1 |  | 回填土 |  |
| 21 | 翻斗拖拉机 | 奔马 | 3台 | 国产 | 2007 |  |  | 土方垃圾运输 |  |
| 22 | 工具车 | 日产皮卡 | 2台 | 郑州 | 2008 |  |  | 物资运输 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | TC-500 | 1台 | 国产 | 2011 |  | 定位放样 |  |
| 2 | 水准仪 | DS3-3型 | 3台 | 国产 | 2011 |  | 沉降观测 |  |
| 3 | 经纬仪 | J2 | 1台 | 南京 | 2010 |  | 轴线投测、角度测量 |  |
| 4 | 压力泵 | 熊猫 | 1台 | 上海 | 2010 |  | 管道试压 |  |
| 5 | 压力表 | 华青 | 2台 |  | 2013 |  | 管道试压 |  |
| 6 | 万用表 |  | 2台 |  | 2013 |  | 电气检测 |  |
| 7 | 回弹仪 |  | 2台 |  | 2010 |  | 混凝土检测 |  |
| 8 | 钢卷尺 | 50m | 1把 | 宁波 | 2013 |  | 细部放样 |  |
| 9 | 钢卷尺 | 5m | 5把 | 宁波 | 2013 |  | 细部放样 |  |
| 10 | 天平 |  | 2台 | 郑州 | 2009 |  | 回填土检测 |  |
| 11 | 环刀 |  | 6个 | 郑州 | 2009 |  | 回填土检测 |  |
| 12 | 铝盒 |  | 18个 | 郑州 | 2009 |  | 回填土检测 |  |

# 附表三：劳动力计划表

表中表示单日最高人数  单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30 日 | 30-60 日 | 60-90 日 | 90-120日 | 120-150日 | 150-180日 | 180-210日 | 210-240日 | 240-270日 |
| 普工 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 木工 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 钢筋工 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 砼工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 架子工 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 瓦工 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 防水工 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 钳工 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 管道工 | 0 | 0 | 10 | 15 | 22 | 28 | 20 | 10 | 5 |
| 电工 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| 电焊工 | 3 | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 |
| 安装工 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |

# 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

# 附表五：施工总平面图

# 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 80 | 现有脱泥机房北侧 | 270天 |
| 会议室 | 60 | 现有脱泥机房北侧 | 270天 |
| 监理办公室 | 30 | 现有脱泥机房北侧 | 270天 |
| 职工宿舍 | 200 | 新建污泥回流沉清池北侧 | 260天 |
| 门卫 | 15 | 施工临时大门东北侧 | 260天 |
| 临时卫生间 | 30 | 现有脱泥机房东南侧 | 260天 |
| 钢筋加工区 | 150 | 现有综合排泥池北侧 | 180天 |
| 木工加工区 | 150 | 现有综合排泥池北侧 | 180天 |
| 水泥、碎石、砂、砌块堆放区 | 150 | 现有脱泥机房南侧 | 180天 |
| 材料设备存放区 | 100 | 现有脱泥机房南侧 | 150天 |
| 库房 | 260 | 现有脱泥机房东北侧 | 270天 |